配件技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  出厂前检验与交货验收

第三节  质量保证

第四节  标准

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储气罐 | 12.5m³ | 套 | 1 | 自合同签订之日起3个月内 | 神东洗选中心 |  |
|  | 每套主要包括 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 罐体 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 安全阀 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 压力表 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 排污阀 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 其他 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 附属设备 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 4 | 技术资料 |  | 套/台 | 6 |  |  |  |

二、工作环境

1. 工作环境

在选煤厂室内、室外使用，环境潮湿、振动、有噪音、有大量煤尘。

最高温度：   +40℃      。

最低温度：   -30℃      。

年平均气温：  +15℃     。

环境相对湿度：  95％    。

地震烈度：     7级     。

海拔高度：   ≤1400m    。

配套主机：  无         。

2.用途：

用于大柳塔选煤厂主厂房二楼鼓风机储气罐更换

三、技术参数及要求

1. 技术参数

* 1.1容积： 12.5m³

1.2设计压力： ≥0.88MPa

* 1.3工作压力： 0.8MPa

1.4试验压力： ≥1.1 MPa

△1.5 设计温度： ≥150℃

△1.6 进气口管径： DN150

△1.7 出气口管径： DN150

* 1.8 内径：  2400mm

* 1.9 壁厚： ≥10mm

* 1.10 材质： 不低于Q235B

* 1.11容器类型： I类

1.12介质： 空气

2. 技术性能要求

* 2.1设备的制造加工须符合国家相关标准及行业标准、企业标准，必须出具国家相关部门颁发的中华人民共和国特种设备制造许可证。

△2.2 随储气罐一起供货还应该包括：排污阀连接管、压力表和负荷调节器的接头、螺母、管接头和密封垫；进、出口管的连接法兰、螺栓、螺母和密封垫；地脚螺栓、螺母和垫圈等。

2.3储气罐无裂纹、过热、变形、泄露等缺陷，内外表面无腐蚀、机械损伤，焊缝、开孔布置合理，开孔不得在焊缝处，且开孔边缘与焊缝的距离应不小于100mm。

* 2.4储气罐使用的压力表精度不应低于2.5级，压力表盘刻度极限值应为最高工作压力的1.5~3.0倍，表盘直径不应小于100mm。

* 2.5 储气罐内表面应做防锈处理，喷涂环氧树脂并按国家规范进行厚度和缺陷检测。

2.6 储气罐底部要安装手自一体排污阀，方便自动排水等，且可手动排水。

2.7 容器顶部应均布四个吊耳，用于容器的吊装和维护

△2.8容器须附着316L不锈钢铭牌，铭牌装于容器突出平台上。标签文字应为突出，内容如下：容器名称、产品型号、产品标准、产品编号、设计压力、工作压力、试验压力、容积、许可证编号、容器类型、设计温度、容器材质、介质、制造商名称、制造商地址、出厂日期、容器直径和重量等。

2.9储气罐应按国家相关规定进行射线透照无损检测。

* 2.10储气罐的安全附件应齐全，配置符合《压力容器安全技术监察规程》的有关规定；如因安全附件不全导致设备无法使用，责任由乙方承担。

△2.11储气罐到货时应同时提供竣工图样、压力容器产品合格证、产品质量证明文件、产品铭牌的拓印件或复印件、特种设备制造监督检验证书、设计单位提供的压力容器设计文件、说明书等。

2.12储气罐外防腐：要求氯磺化聚乙烯储气罐专用底漆二道，氯磺化聚乙烯储气罐专用面漆二道。

* 2.13保质期：设备投入运行后1年或到货验收合格后18个月，先到为准。

3.招标人提出的其他技术要求

* 3.1投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

3.2投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

* 3.3中标单位必须到使用现场核实相关尺寸并保证所供配件能满足现场使用需求。

* 3.4 本次招标包括设备的安装、旧设备部件的拆除恢复，中标单位应到现场充分了解现场的安装条件，原则上不得影响甲方的生产。

* 3.5本次招标包括储气罐使用前所需办理的国家及地方相关部门要求的证件、检验、注册等手续，相关资料由乙方负责收集、提供。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1型号及名称：

1.2容器类型：

1.3公称容积m3：

1.4最大工作压力MPa：

1.5设计压力MPa：

1.6试验压力MPa：

1.7设计温度℃：

1.8容器内径：

1.9容器壁厚：

1.10容器材质：

1.11净重kg：

1.12制造厂名称及地址：

1.13监检标记：

1.14制造许可证编号：

1.15出厂编号：

1.16出厂日期：

第二节 出厂前检验与交货验收

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

6. 在该附录中：

安装：意为中标人将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

7. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

8．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第三节 质量保证

1. 质保期应为设备投入运行后1年或最终验收合格后18个月，先到为准。对由于设计制造方面或质量问题而引起的设备故障，中标方在接到甲方函电后，6小时给予书面答复，24小时内抵达现场给予免费修理或更换；如果由于甲方原因造成的设备故障，乙方也将及时帮助处理。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内应免费对产品进行维修服务，无偿更换零件、部件,更换、维修后的部件质保期从产品正常运行之日起重新计算。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第四节 标准

4.1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

《钢制压力容器》                  （GB 150—1998）

《地脚螺栓》                     （GB/T 799—1988）

《往复活塞空气压缩机 基本参数》        （GB/T 7787—1987）

《标牌》                    （GB/T 13306—1991）

《凸面板式平焊钢制管法兰》             （JB/T 81—1994）

《锅炉人孔和头孔装置》             （JB/T 2190—1993）

《锅炉手孔装置》                （JB/T 2191—1993）

《压力容器油漆、包装和运输》           （JB/T 2536—1980）

《支承式支座》                     （JB/T 4724—1992）

《压力容器无损检测》              （JB 4730—1994）

《补强圈》                        （JB/T 4736—1995）

《椭圆形封头》                    （JB/T 4737—1995）

《压缩机用安全阀》                  （JB/T 6441—1992）

4.2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3. 防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

4.4. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。