移动式生活污水膜生物反应器一体化设备

技术标书

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

- 工艺流程图

- 平面布置图

- 货物需求一览表

| 序号 | 名称 |  | 参考型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MBR一体化装置 |  | MBR膜处理工艺 处理能力为500立方米/天 | 台 | 1 | 自合同签订之日起1个月内交货 | 陕西省榆林市神木县大柳塔镇神东煤炭公司大柳塔生活污水处理厂 |  |
| 2 | 单台 附属设备 | 预曝气系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 进水回流系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 空气洗水装置 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 新风系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 加药系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电气电缆 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 管件、阀门 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 控制系统 |  | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 彩钢房 | 323 | 平米 | 1 |  |  |  |
|  |  | 外接电缆 | YC3*50+2*35，电源380/220v,50HZ | 米 | 1000 |  |  |  |
|  |  | 进口管道 |  | 米 | 100 |  |  |  |
|  |  | 出口管道 |  | 米 | 100 |  |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  | 套 | 3 |  |  | 抽吸软管等 |
| 4 | 专用工具 |  |  | 批 | 2 |  |  | 自检设备 |
| 5 | 技术资料 |  |  | 套 | 6套/台 |  |  | 中文和英文说明书各六套 |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MBR一体化装置 | 台 | 1 |  |  |
|  | 每台包括： |  |  |  |  |
| 1 | 预曝气反应池 | 套 | 1 |  |  |
| 1.1 | 主体设备 | 座 | 1 |  |  |
| 1.2 | 微氧曝气装置 | 套 | 1 |  |  |
| 1.3 | 气动回流装置 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 膜生物反应系统 | 台 | 1 |  |  |
| 2.1 | 主体设备 | 座 | 1 |  |  |
| 3 | 自控系统 |  | 1 |  |  |
| 3.1 | 主体设备 | 座 | 1 |  |  |
| 3.2 | 鼓风机 | 台 | 2 |  |  |
| 3.3 | 自吸泵 | 台 | 2 |  |  |
| 3.4 | PLC自控系统 | 套 | 1 |  |  |
| 3.5 | 电气电缆系统 | 套 | 1 |  |  |
| 3.6 | 电接点负压表 | 个 | 1 |  |  |
| 3.7 | 液位控制仪 | 个 | 3 |  |  |
| 3.8 | 电磁流量计 | 个 | 1 |  |  |
| 3.9 | 新风系统 | 套 | 1 |  |  |
| 3.9.1 | 新风通风装置 | 套 | 1 |  |  |
| 3.9.2 | 通风百叶窗 | 套 | 1 |  |  |
| 4.0 | 进水回流系统 | 套 | 2 |  |  |
| 5.0 | 在线加药系统 | 套 | 1 |  |  |
| 6.0 | 管件、阀门系统 | 套 | 1 |  |  |
| 8.0 | 彩钢房 | 座 | 3 |  |  |
| 9.0 | 暖气片 | 套 | 6 |  |  |
| 10.0 | 外接电缆 | 米 | 1000 |  |  |
| 11.0 | 进水管道 | 米 | 100 |  |  |
| 12.0 | 排水管道 | 米 | 100 |  |  |
| 13.0 | 潜水推流搅拌器 | 台 | 2 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、工作环境

最高温度：    35℃

最低温度：     -30℃

环境相对湿度：  30-40%

地震烈度：  7级

海拔高度： ≤5000m

三、技术参数及要求

1.设计进出水质

设计进出水标准

| 序号 | 污染物项目 | 进水浓度 | 出水浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（CODCr） | ≤300mg/L | ≤50mg/L |
| 2 | SS | ≤300mg/L | ≤10mg/L |
| 3 | NH3-N | ≤25mg/L | ≤5（8）mg/L |
| 4 | TN | ≤35mg/L | ≤15mg/L |
| 5 | pH | 6~9 | 6~9 |

2. 设备技术参数

每套移动式生活污水膜生物反应器设备由三个子系统组合，包括预曝气反应池、膜生物反应系统、自控系统。每套设备外形尺寸为：长度不大于13.5m,宽度不大于2.8m，高度不高于3.2m。每套设备外表面为碳钢防腐，内表面为环氧煤沥青防腐。具体参数如下：

（1）预曝气反应池

*1.1预曝气反应池外形尺寸为：长度不大于3.5m，宽度不大于2.8m，高度不高于3.2m，材质为碳钢防腐，厚度不小于10mm。

* 1.2微氧曝气装置的微孔曝气头直径不小于260mm，材质为HDPE。

1.3 气动回流装置：1套；

（2）膜生物反应系统

*2.1膜生物反应系统形尺寸为：长度不大于6.5m,宽度不大于2.8m，高度不高于3.2m，厚度不小于10mm，材质为碳钢防腐。

* 2.2平板膜组件要求品牌为斯纳普和瑞洁特，膜材质为PVDF，每套500立方米/天的膜面积不低于1200平方米，膜孔径为0.1μm。自吸出水主管管径为DN100，自吸出水支管管径为DN65，加药管管径为DN50，设备上UPVC材质，设备为外碳钢防腐。

（3）自控系统

*3.1自控系统应具备无人值守、自动化运行、报警装置等功能。

*3.2自控系统形尺寸为:长度不大于3.5m,宽度不大于2.8m，高度不高于3.2m，厚度不小于10mm，材质为碳钢防腐。

*3.3鼓风机要求品牌为百事德和章鼓，风量约12m3/min，风压约40kPa，功率约15kW。鼓风曝气主管管径为DN150，碳钢防腐；曝气支管管径为DN65，水上碳钢防腐，水下UPVC。

*3.4自吸泵要求品牌为川源、凯泉、上海一泵、南方泵业，流量为28m3/h，功率为2.2kW，扬程为10m。

*3.5潜水推流搅拌器为2台。

* 3.6 配电及PLC控制系统

*3.6.1配电系统：主要电器元器件要求品牌为施耐德、西门子，配电系统需经甲方确认后由厂家配套组装。

*3.6.2控制系统：控制系统要求品牌为西门子，附带UPS电源不低于90分钟。

*3.6.3控制柜自带触摸屏，屏幕长度不低于300mm,宽度不低于200mm, 触摸屏主要显示控制工艺流程图、设备运行状态、液位、流量、设备启停控制、设备故障报警等内容。

*3.6.4附带配电及PLC控制系统图纸。

* 3.7 电气电缆系统：1套。

*3.8电接点负压表可实现检测膜污堵情况。

*3.9液位控制仪要求品牌为E+H、哈希、西门子。
   * 3.10液位控制仪种类为压力式或浮球式，数量为3个，分别为膜池高液位、中液位、低液位。

*3.11电磁流量计要求品牌为E+H、哈希、西门子，流量范围5-50m3/h。

*3.12新风系统通风装置为300*300mm；通风百叶窗为400*1000mm。

*3.13进水回流泵要求品牌为川源、凯泉、上海一泵、南方泵业，流量为100m3/h，功率为7.5kW，扬程为15m。（核算一下）进水回流管管径为DN150，材质为碳钢防腐。

*3.14在线加药系统的药桶为1000L，PE材质。

*3.15外接电缆线不小于1000米，YC3*50+2*35，电源380/220V，50HZ。

（4）其他

*4.1彩钢活动板房总面积为323平米，分三间，每间长19米、宽7米、高5.5米；彩钢板墙体厚度为7.5公分，框架为10公分C型钢的阻燃材料，三个房间共配备60片，每个房间总片数20片，每组10片，材质低碳钢。

*4.2进水管道不小于100米，材质为钢管。

*4.3排水管道不小于100米，材质为钢管。

2. 技术性能要求

*2.1膜池控制要求：

设备：进水回流泵2台，自吸泵2台，鼓风机2台，电磁流量计1个，电接点负压表1块，液位控制仪3个（膜池高液位、中液位、低液位）。品牌要求

注：膜池高液位控制前端进水泵进水。

2.1.1 自吸泵控制要求：

自吸泵采用运行8分钟，停止运行2分钟，循环往复运行模式。

当膜池水位为中液位及以上时，自吸泵自动启动；当膜池处于低液位时，自吸泵自动停止运行。（6小时自动切换一次）。

当电接点负压表读数在-0.035MPa，持续5S自吸泵停止运行，同时发出警报。保持停止运行时间8h，8h后自动启动；当自吸泵重新自动启动时正常运转。

出现如下任何一种情况，自吸出水装置停止运行。

(1) 当自吸泵电流过载，热继电器开关跳掉时；

(2) 自吸泵出现故障或处于停止、手动状态时；

鼓风机先运行2分钟后，抽吸开始工作。当鼓风机均出现故障、或均不运行时，自吸泵也停止运行。（时间可调）

两台互为备用的自吸泵，当一台自吸泵打到停止、手动或故障状态时，另一台仍能正常运行。

2.1.2鼓风机控制要求：

设备运行12小时自动切换到另一台鼓风机运行。

出现如下任何一种情况，鼓风机停止运行。

(1) 当空气洗水装置电流过载，热继电器开关跳掉时；

(2) 空气洗水装置出现故障或处于停止、手动状态时；

两台互为备用的鼓风机，当一台鼓风机打到停止、手动状态时，另一台仍能正常运行。

2.2电磁流量计：

要求：电源AC220V，跟控制电源同步。

*2.3紧急停止装置：

要求：按下“急停按钮”所有动作都停止（包括手动、自动状态）。

*2.4电源保护装置：

要求：在系统中要有电源保护器。

△2.5移动式生活污水膜生物反应器整体设备应安装钢制底托架与起吊支架，并具有防震措施。

*2.6所有水泵、管道的使用寿命应在8年以上，平板膜组件的使用寿命应在10年以上。

*3．安全技术要求

3.1 卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

*4.招标人提出的其它技术要求

*4.1投标方必须是移动式生活污水膜生物反应器一体化设备生产商；

*4.2 投标方必须有近三年（2014年-2016年）已投入运行大于500立方米/天的移动式生活污水膜生物反应器一体化设备2个成功案例，要求提供合同复印件。

4.3 如有不清楚事项，需要厂家现场核实，避免设备到货后无法正常投用。

*4.4招标范围不限于本招标文件中要求的范围，投标人保证系统功能的完整性，投标范围包括构成成套系统的所有附件。

*成套系统具有远程控制和数据上传功能，保证能够接入矿井自动化网络，实现远程监控。

5.标准

5.1. 所供应的货物将按下列标准（要求）进行设计和制造

电器: IEC标准/EN标准

5.2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

5.3. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

5.4. 标书中未说明事项，必须满足国家或行业最新标准。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要协助用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

4. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

5. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

6. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

7. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到招标规定的验收标准、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。具体验收标准：

1、乙方到货后，安装并稳定运行，提出正式运行申请后，经甲方签字确认后，进行正式运行，甲乙双方开始记录水质、水量。水量按照流量计进行读数记取，水质以第三方有资质监测机构出具的监测报告为准（费用招标人自负）。

2、甲乙双方进行连续一周取样监测（每天分早、中、晚三次），取样位置：3套套设备进口、出口；采样按照《水样采样技术规范》，委托第三方有资质监测机构进行化验，并出具监测报告。

3、3套移动式膜生物反应一体化设备处理后出水指标必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，验收主要考核指标为COD、氨氮、悬浮物、总氮。

4、在正常使用条件下，3套移动式膜生物反应每台处理能力必须达到设计能力的95%以上，水量以流量计为准。特殊情况下，甲方不能提供约定的水质水量，按照合同相关规定执行。

5、经监测完毕后，甲方组织进行验收，如满足上述条件，为验收合格，验收合格后，按甲方支付流程付款（先付总设备价款90%款，剩余10%一年后付清），如不满足上述验收标准，甲方将不接受设备，不付任何费用，造成损失自行承担。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。
第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供 6 份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

5. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

6. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。