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第一节供货范围.技术规格.参数与要求
一.货物需求一览表
	序号
	名称
	数量
	交货时间
	交货地点

	1
	污水处理厂设备
	1套
	接到中标通知书50日内
	马家塔总库

	3
	质保期备件
	1批
	
	

	4
	技术资料
	6套/台
	
	


1、本标书中所提设备有遗漏或未明确的项目以及功能、参数、规格不符的以设计图纸为准。
2、中标单位负责调试过程中3个月内各类药剂的提供以及设备运行培训工作。

3、投标人原则上需按照技术文件中的参考品牌进行报价，如投标人不按照技术文件中的参考品牌报价则需要在投标文件中说明所报品牌不低于参考品牌的性能、技术参数等关键指标。如不提供，或者提供的指标经评标委员会评审后认定不能达到要求的，其投标文件可能被否决。

招标清单：

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	生化车间
	
	
	
	

	1.1
	旋转式滗水器
	XPS-500型，滗水量500m3/h，N=3kw，滗水深度1.71m，材质不锈钢，配套电机为变频电机。
	套
	2
	厂家配套传动电机、电控箱、PLC控制柜及其他相关配件

	1.2
	潜水搅拌机
	MA4/6-320-960型，N=4kw，叶轮直径320mm，叶轮材质不锈钢，叶轮转速960r/min
	台
	5
	厂家配套起吊装置，自带电控柜

	1.3
	剩余污泥排放泵
	WL2120-249型，Q=15m3/h， H=10.5m， N=1.1kw
	台
	4
	

	1.4
	罗茨鼓风机
	SSR150型，Q=11.28m3/min，H=6.0m，N=18.5kw，r=860r/min，电机为变频电机，变频控制
	台
	3
	

	1.5
	轴流风机
	Q=14000m3/h，全压140Pa，转速960r/min，功率1.1kw
	台
	9
	出风口配置防雨罩及防虫鼠罩

	1.6
	轴流风机
	Q=3000m3/h，全压84Pa，转速1450r/min，功率0.18kw
	台
	2
	出风口配置防雨罩及防虫鼠罩

	1.7
	轴流风机
	Q=1200m3/h，全压40Pa，转速1450r/min，功率0.06kw，220V
	台
	2
	出风口配置防雨罩及防虫鼠罩

	1.8
	碳源加药装置
	搅拌功率N=1.5kw，容积2m3，直径1400mm，罐体高1300mm，罐体PE材质
	套
	2
	

	1.9
	计量泵（碳源投加）
	Q=120L/h，排出压力1.0MPa，功率N=0.37kw
	台
	3
	

	1.10
	盘片式膜片曝气器
	Ø215mm，服务面积0.25-0.55m2/个，通气量1.3-3m3/h×个
	个
	754
	EPDM/ABS

	2
	深度水处理车间
	
	
	
	

	（一）
	高效沉淀池成套设备
	
	
	
	

	2.1
	混合池搅拌器
	D=1000mm，N=11kW，材质不锈钢，配套变频电机,变频调速
	套
	1
	

	2.2
	絮凝池搅拌器
	D=2500mm，N=4kW，材质不锈钢，配套变频电机,变频调速
	套
	1
	附带导流筒机支撑件

	2.3
	浓缩刮泥机
	池径8m，N=1.1kW
	套
	1
	

	2.4
	转子泵（剩余污泥泵）
	Q=10~20m3/h，H=20m，N=11kW
	台
	2
	

	2.5
	转子泵（回流污泥泵）
	Q=10~20m3/h，H=20m，N=11kW
	台
	2
	

	（二）
	纤维转盘滤池成套设备
	
	
	
	

	2.6
	纤维转盘
	NTHC-6型，滤盘直径2.5m，装机功率3.15KW，电机为变频电机，变频调速配套PLC控制柜
	套
	1
	

	2.7
	卧式离心泵（反冲洗泵）
	Q=30m3/h,H=9m,N=2.2kW
	台
	2
	

	2.8
	手电两用铸铁闸门
	W600*H600;H池顶-H孔中心 =2.4m;启闭机功率N=0.75kW 
	套
	1
	

	2.9
	手电两用铸铁闸门
	ø500闸门;H孔中心 =4.5m;启闭机功率N=0.75kW 
	套
	1
	

	2.10
	PAC溶药箱
	D×H=1800×2000mm，公称容积5.0m3，功率3.0kw，材质PE,配套不锈钢搅拌机，自带控制箱
	套
	2
	

	2.11
	PAC计量泵
	Q=170L/h，H=1.1MPa，N=0.37KW
	套
	2
	

	2.12
	PAM一体化加药装置
	制备能力2000L/h，N=2.2KW，干粉投加能力2-10kg/h，配套稀释装置，自带控制箱
	套
	1
	

	2.13
	PAM计量泵
	Q=2000L/h，H=0.28MPa，N=0.75KW，自带控制箱
	套
	2
	

	2.14
	LX型电动单梁起重机
	Lx=9.5m，L=11.5m，N=2×0.4kw，，起吊重量：2吨，配滑触线
	套
	1
	

	2.15
	电动葫芦
	MD 1-12D型电动葫芦，起吊重量2t，起吊高度12m，功率1.9kw
	套
	1
	

	2.16
	电动葫芦
	MD 1-12D型电动葫芦，起吊重量1t，起吊高度12m，功率1.9kw
	套
	1
	

	2.17
	离心泵
	KQL 200/250-30/4，Q=480m3/h，H=15m，N=30kW
	套
	2
	

	2.18
	潜污泵
	Q=10m3/h，H=11m，N=1.1kW，软管安装连接移动式安装，参见标准图集08S305，P6，P7，P17自带控制箱及浮球阀装置，1控2.
	台
	4
	设备成套提供控制箱

	2.19
	轴流风机
	Q=14000m3/h，全压140Pa，转速960r/min，功率1.1kw,D=710mm
	台
	8
	

	2.20
	立式排污泵（二期提升泵）
	Q=167m3/h，H=14m，N=11kw，n=1460r/min
	台
	2
	水泵自带吸水弯管、出水弯管、钢支架基础

	2.21
	立式排污泵（三期提升泵）
	Q=125m3/h，H=15m，N=7.5kw，n=1460r/min
	台
	2
	水泵自带吸水弯管、出水弯管、钢支架基础

	2.22
	复合二氧化氯发生器
	有效氯产量5kg/h，N=3kw，设备配套：氯酸钠计量泵2台Q=14L/h，H=0.2Mpa，N=0.04kw；盐酸计量泵2台Q=12L/h，H=0.2Mpa，N=0.04kw；水射器SSQ-300型，数量3个；氯酸钠储罐1个D×H=800×1000mm 材质PE；氯酸钠化料器SHHL-100型1台，溶解能力100kg/h，N=1.5kw带化料泵;盐酸自吸泵1台，Q=4m3/h, H=0.1Mpa,N=0.75 kw,吸程5m；
	套
	2
	厂家配套二氧化氯发生器电控箱2台

	2.23
	立式离心泵
	Q=16.4m3/h，H=30m，N=4kw，n=2960r/min
	台
	1
	

	3
	巴氏流量槽
	
	
	
	

	3.1
	巴氏流量槽
	流量：3.0-250L/S，材质304不锈钢；
	套
	1
	厂家配套超声波明渠污水流量计

	4
	集水池泵站
	
	
	
	

	4.1
	潜水泵
	Q=350m3/h，H=12m，N=18.5kw
	台
	3
	带耦合装置，配套成套启动控制柜

	4.2
	电动葫芦
	配用MD 1-12D电动葫芦，N=1.9kW
	台
	1
	

	5
	厂区照明及安防、工控机
	
	
	
	

	5.1
	庭院灯
	60W LED,4米灯杆,IP65，采用热镀锌防腐铸铁灯杆，光控启停
	套
	38
	

	5.2
	路灯控制箱
	QDB12-700，放置室内IP31
	套
	1
	

	5.3
	高清枪型网络摄像头
	不低于200万像素；防护等级IP66,配电源，含安装支架、支杆
	套
	2
	

	5.4
	网络高速球型摄像头
	光学变倍：20倍；不低于200万像素；防护等级IP66,配电源，含安装支架、支杆
	套
	3
	

	5.5
	硬盘录像机
	支持PAL/NTSC制式输入，16路视频输入，硬盘容量不小于2T，带网络管理传输功能
	套
	1
	

	5.6
	专用硬盘
	2T
	套
	4
	

	5.7
	交换机
	16口，千兆,带光口
	套
	1
	

	5.8
	抱杆箱
	内含交换机（4口，千兆,带光口），开关电源等
	套
	2
	

	5.9
	专用液晶监视器
	42寸
	套
	2
	

	5.10
	标准机柜
	42U，600×600×800
	套
	2
	

	5.11
	浪涌保护器（视频）
	TD2-06
	套
	4
	

	5.12
	无线鼠标套装
	
	套
	1
	

	6
	配电系统
	
	
	
	

	6.1
	动力配电箱
	XL-21，按系统图定制
	套
	1
	集水池泵房

	6.2
	配电柜
	GGD柜,IP31，按系统图定制
	套
	1
	生化车间

	6.3
	动力配电箱
	按系统图定制
	套
	2
	生化车间

	6.4
	照明配电箱
	PZ-30
	套
	1
	生化车间

	6.5
	检修箱
	按系统图定制
	套
	2
	生化车间

	6.6
	阀门控制箱
	按系统图定制
	套
	4
	生化车间

	6.7
	现场按钮箱
	按系统图定制
	套
	2
	生化车间

	6.8
	总等电位端子箱
	
	套
	1
	生化车间

	6.9
	壁挂式空调
	单相，1.5P
	套
	2
	生化车间

	6.10
	机电一体化风机电控柜
	
	套
	3
	生化车间

	6.11
	配电柜
	GGD柜,IP31，按系统图定制
	套
	1
	深度水车间

	6.12
	动力配电箱
	按系统图定制
	套
	1
	深度水车间

	6.13
	照明配电箱
	PZ-30
	套
	1
	深度水车间

	6.14
	检修箱
	按系统图定制
	套
	2
	深度水车间

	6.15
	现场按钮箱
	按系统图定制
	套
	1
	深度水车间

	6.16
	总等电位端子箱
	
	套
	1
	深度水车间

	6.17
	高效沉淀池成套电控柜
	厂家成套，含系统电气安装
	套
	1
	深度水车间

	6.18
	纤维滤布滤池成套电控柜
	厂家成套，含系统电气安装
	套
	1
	深度水车间

	6.19
	PAC加药系统成套电控箱
	厂家成套，含系统电气安装
	套
	1
	深度水车间

	6.20
	PAM加药系统成套电控箱
	厂家成套，含系统电气安装
	套
	1
	深度水车间

	6.21
	电动葫芦接线盒
	
	套
	1
	深度水车间

	6.22
	单梁起重机接线盒
	
	套
	1
	深度水车间

	6.23
	潜污泵成套控制箱
	国标一控二型
	套
	1
	深度水车间

	6.24
	动力配电箱
	按系统图定制
	套
	1
	二期污水调节池及提升泵房改造

	6.25
	动力配电箱
	按系统图定制
	套
	1
	三期污水调节池及提升泵房改造

	6.26
	动力配电箱
	按系统图定制
	套
	1
	消毒间改造

	6.27
	CPU315-2DP
	6ES7 315-2AH14-0AB0
	套
	1
	变配电间PLC子站
（一站两柜体，柜内元件分配由PLC集成商深化考虑）

	6.28
	模拟量输入8点
	6ES7 331-1KF02-4AB1；AI:21点
	套
	3
	

	6.29
	模拟量输出8点
	6ES7 332-5HFOO-4AB1；AO:2点
	套
	1
	中控室

	6.30
	开关量输入32点
	6ES7 321-1BL00-4AA1；DI:140点
	套
	5
	

	6.31
	开关量输出32点
	6ES7 322-1BLOO-4AA1；DO:56点
	套
	2
	

	6.32
	电源模块
	6ES7 307-1EA00-0AA0 
	套
	2
	

	6.33
	开关电源
	15A（对外供电）、10A（对内供电）
	套
	2
	

	6.34
	以太网通讯模块
	6GK7 343-1EX30-0XE0
	套
	1
	

	6.35
	PLC导轨（本地）
	6ES7 390-1AF30-0XA0
	套
	1
	

	6.36
	PLC导轨（远程）
	6ES7 390-1AF30-0XA0
	套
	1
	

	6.37
	2MB存储卡
	6ES7 953-8LL31-0AA0
	套
	1
	

	6.38
	PLC编程软件
	西门子
	套
	1
	

	6.39
	组态软件
	WINCC
	套
	1
	

	6.40
	PLC控制柜体
	2200×800×800(仿威图)；单站两柜体
	套
	2
	

	6.41
	柜内风扇、照明
	　
	套
	2
	

	6.42
	低压电器
	施耐德;低压电器，辅料等，电柜集成商自己统计
	批
	1
	

	6.43
	UPS
	5KVA
	台
	1
	

	6.44
	接口模块
	6ES7 153-1aa03-oxbo
	台
	2
	

	6.45
	工业级光电交换机
	工业级1000M，华为、中兴、华三
	套
	1
	

	6.46
	A4打印机
	惠普
	套
	1
	

	6.47
	A3打印机
	惠普
	套
	1
	分体式，0~15m

	6.48
	工业级控制计算机
	CPU I7 4790，内存16G，硬盘2TB，DVDRW，显卡1G独显，21.5英寸显示屏，工业级平台
	套
	3
	

	6.49
	UPS不间断电源
	2KW 90MIN
输出电压范围：220（V）；输入电压范围：220（V）；
	个
	4
	

	6.50
	仪表箱（304不锈钢）
	304不锈钢(1mm厚)，密闭型
	套
	17
	

	6.51
	超声波液位计
	防护等级:控制器：IP65 探头：IP68；工作电源：220AC输出信号：4~20mA;就地显示：带LCD表头;精度0.15%
	套
	6
	

	6.52
	DN100电磁流量计
	工艺介质：污水；压力：1MPa;主体材质 ：碳钢；衬里材质：氯丁橡胶；电极材质：哈氏合金B；输出信号：4~20mA;精度:0.4%;电源：220VAC;防护等级：IP67;安装方式;管道安装;带接地环。
  
	套
	2
	分体式，0~200m3/h

	6.53
	DN400电磁流量计
	
	套
	1
	一体式，0~1000m3/h

	6.54
	DN300电磁流量计
	热式恒温差测量原理，精度：1%，一体式，AC220v供电，4~20mA输出，压力等级0.6MPa，含截止球阀等安装附件。 
测量方式：荧光法;量程：0~5mg/L，分辨率：0.01mg/l;精确度：1%FS;自动温度补偿， 220v AC供电，两组4~20mA输出
	套
	1
	一体式，0~1000m3/h

	6.55
	DN250电磁流量计
	
	套
	1
	一体式，0~1000m3/h

	6.56
	DN150电磁流量计
	
	套
	1
	一体式，0~200m3/h

	6.57
	DN200热式气体流量计
	
	套
	2
	分体式、0~30m3/min 

	6.58
	DO在线检测仪
	
	套
	2
	分体式、带表头、带温度输出

	6.59
	压力传感器
	工艺介质：空气；硅压阻传感器；输出信号：4~20mA;精度:0.15%FS;电源：220VAC;防护等级：IP67;安装方式;管道螺纹安装。
	套
	1
	分体式、0-200KPa

	6.60
	电动葫芦接线盒
	
	套
	1
	集水池泵房

	6.61
	潜污泵成套控制箱
	设备成套提供
	套
	1
	集水池泵房

	6.62
	PLC柜
	高效沉淀池设备包括混合池搅拌器、絮凝池搅拌器、浓缩刮泥机、转子泵，厂家需配套高效沉淀池PLC系统
	套
	1
	高效沉淀池

	6.63
	PLC柜
	纤维转盘滤池包括纤维转盘、卧式离心泵（反冲洗泵）、手电两用铸铁闸门、手电两用铸铁闸门,厂家配套PLC系统。
	套
	1
	纤维转盘滤池

	6.64
	潜污搅拌机控制箱
	设备成套提供
	套
	4
	生化车间

	6.65
	旋转滗水器电控箱
	设备成套提供
	套
	2
	生化车间

	6.66
	机电一体化风机电控柜
	设备成套提供
	套
	3
	生化车间

	6.67
	旋转滗水器电控箱
	设备成套提供
	套
	4
	一期、三期

	6.68
	螺杆泵电控箱
	设备成套提供
	套
	2
	污泥泵房

	6.69
	污泥泵电控箱
	设备成套提供
	套
	2
	污泥泵房

	6.70
	二氧化氯发生器电控箱
	设备成套提供
	套
	2
	消毒车间

	7
	辅材
	
	批
	1
	

	8
	安装、调试
	所有设备的安装、调试
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


二、工作环境：
1. 工作环境
最高温度：   +40℃。
最低温度：   -5℃。
年平均气温：不高于5℃。
环境相对湿度：90％。
地震烈度：  7级。
海拔高度：≤1400m。
2.使用条件
（1）室内使用
3. 基础数据
（1）本厂址位于大柳塔生活污水处理厂院内，设计处理规模为4000m3/d。
（2）污水处理工艺:粗格栅→细格栅→集水井→ICEAS生化池→絮凝沉淀池→纤维转盘滤池→消毒→清水池→排放。
（3）设计进水水质：BOD5 ≤70mg/L，COD ≤200mg/L，SS≤150mg/L，氨氮≤20mg/L，总氮≤30mg/L，总磷≤5mg/L，pH6-9。
（4）设计出水水质：达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A排放标准，即：BOD≤10mg/L，COD ≤50mg/L，SS≤10mg/L，氨氮≤5mg/L，总氮≤15mg/L，总磷≤0.5mg/L，色度≤30，粪大肠菌群数≤1000个/L。
三、技术要求及参数
1生化车间设备清单
1.1旋转式滗水器
1.1.1技术参数：
*1.1.1.1滗水量:500m3/h
*1.1.1.2 N=3kw
*1.1.1.3滗水深度:1.71m
*1.1.1.4材质:不锈钢
*1.1.1.5配套电机:变频电机，变频控制
1.1.2技术要求：

*1.1.2.1厂家配套传动电机、电控箱、PLC控制柜及其他相关配件，要求PLC控制柜可以控制2台滗水器、2台鼓风机、2个电动曝气阀。电控箱要有就地手动、远程控制两种控制方式，漏电保护。
*1.1.2.2滗水器一个滗水周期为2h，要求滗水器下降时间为1.5h，上升时间为0.5小时，滗水器下降与上升时要匀速起降。
*1.1.2.3主要材质：浮筒、螺旋等所有部件均采用304不锈钢。
1.1.2.4电机：防护等级IP68，绝缘等级F级。
1.1.2.5变频器：变频器，均采用ABB、西门子、爱默生产品。
1.1.2.6轴承：主要轴承采用NSK或SKF轴承，采用油脂润滑；差速器轴承采用稀油润滑。
1.1.2.7密封件：采用德国产的德氏封，材料为丁腈橡胶，耐磨损耐腐蚀。
1.1.2.8控制系统采用自动化操作，系统操作在显示屏上完成。
△1.1.2.9电控箱显示屏采用彩色液晶触摸屏，有滗水器控制按钮。
1.1.2.10控制系统具有实时动态数字显示功能，包括①电机转速的数字显示；②滗水高度的设定和数字显示；③滗水器运行速度的设定和数字显示；④电机电流显示；⑤实时动态报警显示所有电气设备故障；⑥实时动态显示所有电气设备运行/停车状态；⑧实时动态报警显示所有电气设备故障。
1.1.2.11控制系统具有运行保护功能，包括①电机变频器的启动、停车和缺相、过载、短路等保护； 

*1.1.2.12参考品牌：江苏普利斯、唐山中通、江苏东伦
1.2潜水搅拌机
1.2.1技术参数：
*1.2.1.1 N=4kw
*1.2.1.2叶轮直径320mm
*1.2.1.3 r=960r/min
1.2.2技术要求：
1.2.2.1电机绕组绝缘等级为F级，防护等级为IP68,选用进口轴承和电机防凝露装置，使电机的工作更加安全可靠。
*1.2.2.2内部设有泄漏传感器和定子绕组超温保护报警装置
*1.2.2.3材质：304不锈钢
*1.2.2.4防爆电机。
1.2.2.5配套吊架、支撑架、导杆、限位架等起吊装置和电控柜，电控柜要有就地手动、远程控制两种控制方式。
1.2.2.6电机电缆长度8米以上
1.2.2.7参考品牌：ITT、ABS、格林迪斯
1.3剩余污泥排放泵
1.3.1技术参数：
*1.3.1.1 Q=15m3/h
*1.3.1.2 H=10.5m
1.3.1.3 N=1.1kw
1.3.2技术要求：
1.3.2.1电机为三相鼠笼式感应电机，防护等级为IP68。
1.3.2.2定子绕组和定子接线的绝缘等级是H级180度
1.3.2.3水泵自带吸水弯管、出水弯管、钢支架基础。
1.3.2.4泵体材质、轴和叶轮的材质为不锈钢，所有外露的螺栓螺母均由不锈钢材料制成。
1.3.2.5应装有齐全、可靠的电气和机械防护装置。
1.3.2.6电缆的引入装置应符合防护要求，出线口适用于橡套电缆和铠装电缆。长度不低于8米。
*1.3.2.7对水泵的阀体、有焊缝的扬水管等承受水压的零件作水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，保压5min，不允许渗漏。

*1.3.2.8所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部喷涂有醇酸底漆及面漆保护。
*1.3.2.9电机设计为能连续泵送介质，能够频繁启停。
*1.3.2.10额定工作制：为不间断工作制 。
1.3.2.11参考品牌：ITT、ABB、格林迪斯
1.4罗茨鼓风机
1.4.1技术参数：
*1.4.1.1 Q=11.28m3/min
*1.4.1.2 H=6m
1.4.1.3 N=18.5kw

1.4.1.4 r=860r/min

1.4.2技术要求：
*1.4.2.1厂家配套止回阀、软接头、变径弯头、消声器、压力表等，变频控制。
*1.4.2.2电机为变频电机，变频控制
*1.4.2.3电控柜要有就地手动、远程控制两种控制方式。
*1.4.2.4参考品牌：百事德、无锡宜友、山东三牛
1.5轴流风机
1.5.1技术参数：
*1.5.1.1 Q=14000m3/h
*1.5.1.2全压140Pa
1.5.1.3转速960r/min
1.5.1.4 N=1.1Kw
*1.5.1.5出风口配置防雨罩及防虫鼠罩
1.6轴流风机
1.6.1技术参数：
*1.6.1.1 Q=3000m3/h
*1.6.1.2全压84Pa
1.6.1.3转速1450r/min
1.6.1.4 N=0.18Kw
*1.6.1.5出风口配置防雨罩及防虫鼠罩
1.7轴流风机
1.7.1技术参数：
*1.7.1.1 Q=1200m3/h
*1.7.1.2全压40Pa
1.7.1.3转速1450r/min
1.7.1.4 N=0.08Kw
1.7.1.5 220V
*1.7.1.6出风口配置防雨罩及防虫鼠罩
1.8. 碳源加药装置
1.8.1技术参数：
1.8.1.1直径：1400mm
*1.8.1.2搅拌功率：N=1.5kw
1.8.1.3罐体高1300mm
*1.8.1.4罐体PE材质
1.8.2技术要求：
△1.8.2.1配套搅拌机，搅拌机叶片、搅拌轴材质304不锈钢，搅拌叶片为双层叶片，叶片间隔80CM。
1.9.计量泵（碳源投加）
1.9.1技术参数：
*1.9.1.1 Q=120L/h
*1.9.1.2排出压力：1.0MPa
1.9.1.3功率：N=0.37kw
1.9.2技术要求：
*1.9.2.1变频控制，干式安装。
*1.9.2.2每台计量泵进口均设置Y型过滤器，出口配置压力表、稳压器、安全阀、逆止阀、背压阀或多功能阀（集释压、防虹吸、背压及帮助启动于一体）；
*1.9.2.3加药量系根据进水流量或（和）水质变化实行自动调节。

1.9.2.4计量泵应有变频调速装置，调节范围为流量的0～100%。

*1.9.2.5在最大行程点的计量精度不低于1%。

1.9.2.6可手动调节；
1.9.2.7过流部件均应采用耐腐蚀的材质；
*1.9.2.8参考品牌：米顿罗、胜瑞兰、意大利obl 、杭州莱纳斯
1.10.盘片式膜片曝气器
1.10.1技术参数：
*1.10.1.1 Ø215mm 

*1.10.1.2，服务面积0.25-0.55m2/个
*1.10.1.2  通气量1.5-3m3/h*个
*1.10.1.2 材质：EPDM/ABS
2深度水处理车间
2.1.混合池搅拌器
2.1.1技术参数：
*2.1.1.1 D=1000mm 

*2.1.1.2 N=11kW
*2.1.1.3材质不锈钢
*2.1.1.4配套变频电机
2.2.絮凝池搅拌器
2.2.1技术参数：
*2.2.1.1 D=2500mm 

*2.2.1.2 N=4kW
*2.2.1.3材质不锈钢
*2.2.1.4配套变频电机
2.2.2.技术要求
2.2.2.1附带导流筒机支撑件
2.3.浓缩刮泥机
2.3.1技术参数：
*2.3.1.1池径8m 

*2.2.1.2 N=1.1kW
*2.2.1.3叶片材质：不锈钢
*2.2.1.4参考品牌：江苏普利斯、唐山中通、江苏东伦
2.4.转子泵（剩余污泥泵）
2.4.1技术参数：
*2.4.1.1 Q=10~20m3/h
*2.4.1.2 H=20m
2.4.1.3 N=11kW
2.4.1.4参考品牌：ITT、ABB、格林迪斯
2.5.转子泵（回流污泥泵）
2.5.1技术参数：
*2.5.1.1 Q=10~20m3/h
*2.5.1.2 H=20m
2.5.1.3 N=11kW
2.5.1.4参考品牌：ITT、ABB、格林迪斯
2.6.纤维转盘
2.6.1技术参数：
*2.6.1.1 NTHC-6型
*2.6.1.2 滤盘直径：2.5m 

*2.6.1.3 装机功率3.15KW
2.6.1.4电机为变频电机，变频器参考品牌:ABB、施耐德、艾默生
2.6.1.5设备厂家配套PLC控制柜
*2.6.1.6参考品牌：江苏普利斯、唐山中通、江苏东伦
2.7. 卧式离心泵（反冲洗泵）
2.7.1技术参数：
*2.7.1.1 Q=30m3/h,

*2.7.1.2 H=9m 

2.7.1.3 N=2.2kW

参考品牌：凯泉、南方泵业、上海一泵
2.8.手电两用铸铁闸门
2.8.1技术参数：
*2.8.1.1 W600×H600 
*2.8.1.2 H池顶-H孔中心=2.4m
*2.8.1.3 启闭机功率N=0.75kW
2.9.手电两用铸铁闸门
2.9.1技术参数：
*2.9.1.1 ø500闸门; 
*2.9.1.2 H孔中心=4.5m
*2.9.1.3启闭机功率N=0.75kW
2.10.PAC溶药箱
2.10.1技术参数：
2.10.1.1 D×H=1800×2000mm
*2.10.1.2 公称容积5.0m3
*2.10.1.3 功率3.0kw 
*2.10.1.4 材质 PE
*2.10.1.5 配套不锈钢搅拌机
*2.10.1.6设备自带控制箱，电控箱要有就地手动、远程控制两种控制方式和防漏电保护装置。
2.11. PAC计量泵
2.11.1技术参数：
*2.11.1.1 Q=170L/h
*2.11.1.2 H=1.1MPa
2.11.1.3 N=0.37KW 
2.11.2技术要求：
*2.11.2.1变频控制，干式安装。
*2.11.2.2每台计量泵进口均设置Y型过滤器，出口配置压力表、稳压器、安全阀、逆止阀、背压阀或多功能阀（集释压、防虹吸、背压及帮助启动于一体）；
*2.11.2.3加药量系根据进水流量或（和）水质变化实行自动调节。

2.11.2.4计量泵应有变频调速装置，调节范围为流量的0～100%。

*2.11.2.5在最大行程点的计量精度不低于1%。

2.11.2.6可手动调节；
2.11.2.7过流部件均应采用耐腐蚀的材质；
*2.11.2.8品牌：米顿罗、胜瑞兰、意大利obl 、杭州莱纳斯
2.12.PAM一体化加药装置
2.12.1技术参数：
*2.12.1.1制备能力2000L/h
*2.12.1.2 N=2.2KW 
*2.12.1.3干粉投加能力2-10kg/h 
*2.12.1.4配套稀释装置
*2.12.1.5设备自带控制箱，电控箱要有就地手动、远程控制两种控制方式和防漏电保护装置。
* 2.12.1.6参考品牌：江苏普利斯、唐山中通、江苏东伦
2.13. PAC计量泵
2.13.1技术参数：
*2.13.1.1 Q=2000L/h 
*2.13.1.2 H=0.28MPa 
2.13.1.3 N=0.75KW 
2.13.2技术要求：
*2.13.2.1变频控制，干式安装，自带控制箱。
*2.13.2.2每台计量泵进口均设置Y型过滤器，出口配置压力表、稳压器、安全阀、逆止阀、背压阀或多功能阀（集释压、防虹吸、背压及帮助启动于一体）；
*2.13.2.3加药量系根据进水流量或（和）水质变化实行自动调节。

2.13.2.4计量泵应有变频调速装置，调节范围为流量的0～100%。

*2.13.2.5在最大行程点的计量精度不低于1%。

2.13.2.6可手动调节；
2.13.2.7过流部件均应采用耐腐蚀的材质；
*2.13.2.8品牌：米顿罗、胜瑞兰、意大利obl、杭州莱纳斯
2.14.LX型电动单梁起重机
2.14.1技术参数：
*2.14.1.1 Lx=9.5m 
*2.14.1.2 L=11.5m 
*2.14.1.3 N=2×0.4kw 
*2.14.1.4 起吊重量2吨
2.14.2技术要求：
*2.14.2.1配滑触线,与电工葫芦配套使用
*2.14.2.2制造遵循《电动单梁悬挂起重机》JB2603-94标准
2.14.2.3起重机的设计制造符合国家、行业有关标准和规范。起重机包括结构、机构、电气设备、保护装置等
2.14.2.4起重机结构有足够的强度、刚度，机构工作安全、平稳、可靠，机构的震动、跳动、噪音符合质量分等标准的规定。
*2.14.2.5起重机的材料符合有关标准的规定，向甲方提供原材料及主要零部件的材质书及合格证。
2.14.2.6电气系统由主回路系统和控制系统组成，主要的零部件、仪器仪表提供质量合格证，各系统工作可靠、操作灵活，各种电气联锁和安全保护安全。
2.14.2.7单梁起重机大、小车行走机构端部设有缓冲装置及防撞装置，且设置端点限位保护装置。

2.14.2.8各部分安装之后，在正确的安装架设电器、电路。起重机上所有电气设备的金属外壳必须有效接地。
2.14.2.10安装完成后，必须进行空载试车。
2.14.2.11品牌：河南新乡起重机，河南黄河起重机、湘潭圣起
2.15.电动葫芦
2.15.1.1技术参数：
2.15.1.1 参考型号：MD 1-12D型 
*2.15.1.2起吊重量：2t 
*2.15.1.3 起吊高度：12m
*2.15.1.4功率：1.9kw
2.15.2技术要求：
*2.15.2.1设计制造符合国家、行业有关标准和规范。
2.15.2.2有足够的强度、刚度，机构工作安全、平稳、可靠，机构的震动、跳动、噪音符合质量分等标准的规定。
*2.15.2.3起升机构的高度有起升限位开关控制。
2.15.2.4参考品牌：河南新乡起重机，河南黄河起重机、湘潭圣起
2.16.电动葫芦
2.16.1.1技术参数：
2.16.1.1 参考型号：MD 1-12D 
*2.16.1.2起吊重量：1t 
*2.16.1.3 ，起吊高度：12m
*2.16.1.4功率：1.9kw
2.16.2技术要求：
2.16.2.1设计制造符合国家、行业有关标准和规范。
2.16.2.2有足够的强度、刚度，机构工作安全、平稳、可靠，机构的震动、跳动、噪音符合质量分等标准的规定。
*2.16.2.3起升机构的高度有起升限位开关控制。
2.16.2.4参考品牌：河南新乡起重机，河南黄河起重机、湘潭圣起
2.17. 离心泵
2.17.1.1技术参数：
*2.17.1.1 Q=480m3/h  
*2.17.1.2 H=15m
*2.17.1.3 N=30kW
2.17.2技术要求：
2.17.2.1进出口连接方式：法兰连接。电机为三相鼠笼式感应电机，防护等级为IP68。
2.17.2.2定子绕组和定子接线的绝缘等级是H级180度。
2.17.2.3电机含热保护和泄漏检测：所有定子装有三个串联的，常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。热敏开关在≤70゜C时常闭，在140゜C时跳开。泄漏传感器(FLS)，以监测定子室和电缆进线室的泄漏液体状况。一旦出现情况，应能及时发出报警信号以关闭电机。
*2.17.2.4 每台水泵配专用控制箱（控制箱材质为304不锈钢，板厚≥1mm，防护等级IP54，柜内电气元件选用正泰或施奈德品牌），水泵配套电缆长度20m。
*2.17.2.5泵体材质、轴和叶轮的材质为不锈钢，所有外露的螺栓螺母均由不锈钢材料制成。
*2.17.2.6应装有齐全、可靠的电气和机械防护装置。
*2.17.2.7叶轮必须经过严格动平衡试验。从驱动端看泵轴一般为顺时针方向旋转。在水泵明显位置上应有叶轮转向标志。
*2.17.2.8电缆的引入装置应符合防护要求，出线口适用于橡套电缆和铠装电缆。长度不低于15米。
*2.17.2.9对水泵的阀体、有焊缝的扬水管等承受水压的零件作水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，保压5min，不允许渗漏。

*2.17.2.10所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部喷涂有醇酸底漆及面漆保护。
2.17.2.11参考品牌：凯泉、南方泵业、上海一泵
2.18. 潜污泵
2.18.1.1技术参数：
*2.18.1.1 Q=10m3/h 
*2.18.1.2 H=11m 
*2.18.1.3 N=1.1kW
2.18.2技术要求：
*2.18.2.1设备成套提供控制箱及浮球阀装置，1控2.。
*2.18.2.2软管安装连接移动式安装，参见标准图集08S305，P6，P7，P17。
*2.18.2.3配1t起吊架。防爆电机。潜水安装，自动耦合式。配套自耦装置，自带浮球液位计，叶轮不锈钢，机械密封材质为耐腐碳化钨，自带浮球开关，自动控制水泵的启停，带自耦装置，带过载保护。每台水泵配套单独的手摇葫芦和吊架，吊架和钢丝绳均采用304不锈材质，强度应能满足每台水泵的荷载；进出口连接方式：法兰连接。电机为三相鼠笼式感应电机，防护等级为IP68。定子绕组和定子接线的绝缘等级是H级180度。电机设计为能连续泵送温度为40(C的介质，每小时能平均起动30次。电机含热保护和泄漏检测：所有定子装有三个串联的，常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。热敏开关在≤70゜C时常闭，在140゜C时跳开。泄漏传感器(FLS)，以监测定子室和电缆进线室的泄漏液体状况。一旦出现情况，应能及时发出报警信号以关闭电机。
2.18.2.4供货范围：包括水泵、电机、导杆、起吊装置，每台水泵配专用控制箱（控制箱材质为304不锈钢，板厚≥1mm，防护等级IP54，柜内电气元件选用施奈德品牌），水泵配套电缆长度8m。
2.18.2.5参考品牌：ITT、ABB、格林迪斯
2.19. 轴流风机
2.19.1技术参数：
*2.19.1.1 Q=14000m3/h
*2.19.1.2 全压140Pa
2.19.1.3转速960r/min
2.19.1.4功率1.1kw
2.19.1.5 ,D=710mm
*2.19.1.6出风口配置防雨罩及防虫鼠罩
2.20.立式排污泵（二期提升泵）
2.20.1技术参数：
*2.20.1.1 Q=167m3/h
*2.20.1.2 H=14m
2.20.1.3 N=11kw
2.20.1.4 n=1460r/min
2.20.2技术要求：
*2.20.2.1水泵自带吸水弯管、出水弯管、钢支架基础。
*2.20.2.2泵体材质、轴和叶轮的材质为不锈钢，所有外露的螺栓螺母均由不锈钢材料制成。
*2.20.2.3应装有齐全、可靠的电气和机械防护装置。
*2.20.2.4电缆的引入装置应符合防护要求，出线口适用于橡套电缆和铠装电缆。长度不低于15米。
*2.20.2.5对水泵的阀体、有焊缝的扬水管等承受水压的零件作水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，保压5min，不允许渗漏。

*2.20.2.6所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部喷涂有醇酸底漆及面漆保护。
*2.20.2.7电机设计为能连续泵送介质，能够频繁启停。
*2.20.2.8额定工作制：为不间断工作制 。
2.20.2.9参考品牌：ITT、ABB、格林迪斯
2.21.立式排污泵（三期提升泵）
2.21.1技术参数：
*2.21.1.1 Q=125m3/h
*2.21.1.2 H=15m
2.21.1.3 N=7.5kw
2.21.1.4 n=1460r/min
2.21.2技术要求：
2.21.2.1水泵自带吸水弯管、出水弯管、钢支架基础。
*2.21.2.2泵体材质、轴和叶轮的材质为不锈钢，所有外露的螺栓螺母均由不锈钢材料制成。
*2.21.2.3应装有齐全、可靠的电气和机械防护装置。
*2.21.2.4电缆的引入装置应符合防护要求，出线口适用于橡套电缆和铠装电缆。长度不低于15米。
*2.21.2.5对水泵的阀体、有焊缝的扬水管等承受水压的零件作水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，保压5min，不允许渗漏。

*2.21.2.6所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部喷涂有醇酸底漆及面漆保护。
*2.21.2.7电机设计为能连续泵送介质，能够频繁启停。
*2.21.2.8额定工作制：为不间断工作制 。
2.21.2.9参考品牌：ITT、ABB、格林迪斯
2.22. 复合二氧化氯发生器
2.22.1技术参数：
*2.22.1.1有效氯产量5kg/h
*2.22.1.2 N=3kw
*2.22.1.3  氯酸钠计量泵2台Q=14L/h，H=0.2Mpa，N=0.04kw
*2.22.1.4 盐酸计量泵2台Q=12L/h，H=0.2Mpa，N=0.04kw
2.22.1.5 水射器SSQ-300型，数量3个
*2.22.1.6 氯酸钠储罐1个D×H=800×1000mm 材质PE
2.22.1.7氯酸钠化料器SHHL-100型1台，溶解能力100kg/h，N=1.5kw带化料泵
*2.22.1.8盐酸自吸泵1台，Q=4m3/h, H=0.1Mpa,N=0.75 kw,吸程5m；
2.22.2技术要求：
*2.22.2.1二氧化氯与氯气比值：0.9%。
*2.22.2.2二氧化氯转化率：90%.
*2.22.2.3氯酸钠消耗率：0.70kg/kg
*2.22.2.4 二氧化氯发生器为温度控制型
*2.22.2.5 每台二氧化氯发生器配套的1个氯酸钠储存罐与1个盐酸储存罐，储存罐的容积为氯酸钠和盐酸一天的消耗量，储存罐材质为PE, 储存罐要配套液位管。
*2.22.2.6厂家配套二氧化氯发生器电控箱2台，电控箱上有液晶面板，可显示动态监控、参数管理、故障查询等画面，能够调整反应釜温度、启停盐酸泵和氯酸钠泵、电磁阀等设备。 
*2.22.2.7二氧化氯发生器面板可以控制反应釜温度、启停盐酸泵和氯酸钠泵、电磁阀等设备，具有故障声光报警功能和设备保护功能。
*2.22.2.7 二氧化氯发生器符合《化学法复合二氧化氯发生器》（GB/T 20621-2006）标准的相关要求。
*2.22.2.8参考品牌：深圳市聚源科技有限公司、南京水夫、科林沃德、潍坊和创
2.23. 立式离心泵
2.23.1技术参数：
*2.23.1.1 Q=16.4m3/h
*2.23.1.2 H=30m
*2.23.1.3 N=4kw
*2.23.1.4 n=2960r/min
2.23.2技术要求：
2.23.2.1水泵自带吸水弯管、出水弯管、钢支架基础。
*2.23.2.2泵体材质、轴和叶轮的材质为不锈钢，所有外露的螺栓螺母均由不锈钢材料制成。
*2.23.2.3应装有齐全、可靠的电气和机械防护装置。
*2.23.2.4电缆的引入装置应符合防护要求，出线口适用于橡套电缆和铠装电缆。长度不低于15米。
*2.23.2.5对水泵的阀体、有焊缝的扬水管等承受水压的零件作水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，保压5min，不允许渗漏。

*2.23.2.6所有与泵送介质接触的金属表面和泵的外部喷涂有醇酸底漆及面漆保护。
*2.23.2.7电机设计为能连续泵送介质，能够频繁启停。
*2.23.2.8额定工作制：为不间断工作制 。
2.23.2.5参考品牌：凯泉、南方泵业、上海凯泉
3、巴氏流量槽
3.1. 巴氏流量槽
3.1.1技术参数：
*3.1.1.1流量：3.0-250L/S
3.1.2技术要求：
*3.1.2.1材质：304不锈钢。
*3.1.2.2厂家配套超声波明渠污水流量计。
3.1.2.2品牌：流量计选用哈希、西门子、E+H
4、集水池泵站
4.1. 潜水泵
4.1.1技术参数：
*4.1.1.1 Q=350m3/h
*4.1.1.2 H=12m
*4.1.1.3 N=18.5kw
4.1.2技术要求：
*4.1.2.1水泵自带自耦装置，配套成套软启动控制柜。
*4.1.2.2泵体材质、轴和叶轮的材质为不锈钢，所有外露的螺栓螺母均由不锈钢材料制成。
*4.1.2.3应装有齐全、可靠的电气和机械防护装置。
*4.1.2.4防爆电机。潜水安装，自动耦合式。配套自耦装置，自带浮球液位计，叶轮不锈钢，机械密封材质为耐腐碳化钨，自带浮球开关，自动控制水泵的启停，带自耦装置，带过载保护。每台水泵配套单独的手摇葫芦和吊架，吊架和钢丝绳均采用304不锈材质，强度应能满足每台水泵的荷载；进出口连接方式：法兰连接。电机为三相鼠笼式感应电机，防护等级为IP68。定子绕组和定子接线的绝缘等级是H级180度。电机设计为能连续泵送温度为40(C的介质，每小时能平均起动30次。电机含热保护和泄漏检测：所有定子装有三个串联的，常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。热敏开关在≤70゜C时常闭，在140゜C时跳开。泄漏传感器(FLS)，以监测定子室和电缆进线室的泄漏液体状况。一旦出现情况，应能及时发出报警信号以关闭电机。
*4.1.2.5供货范围：包括水泵、电机、导杆、起吊装置，每台水泵配专用控制箱（控制箱材质为304不锈钢，板厚≥1mm，防护等级IP54，柜内电气元件选用施奈德品牌），水泵配套电缆长度20m。
4.1.2.6参考品牌：ITT、格林迪斯
4.2. 电动葫芦
4.2.1技术参数：
4.2.1.1 参考型号：MD 1-12D型
*4.2.1.2 N=1.59kW
4.2.2技术要求：
4.2.2.1设计制造符合国家、行业有关标准和规范。
4.2.2.2有足够的强度、刚度，机构工作安全、平稳、可靠，机构的震动、跳动、噪音符合质量分等标准的规定。
*4.2.2.3起升机构的高度有起升限位开关控制。
4.2.2.4参考品牌：河南新乡起重机，河南黄河起重机、湘潭圣起
5厂区照明及安防系统
5.1 庭院灯
5.1.1技术参数：
  * 5.1.1.1 60W LED
*5.1.1.2 4米灯杆
*5.1.1.3 IP65
*5.1.1.4 采用热镀锌防腐铸铁灯杆
5.2路灯控制箱
5.2.1技术参数：
    5.2.1.1 参考型号：QDB12-700型
*5.2.1.2 防护等级IP31
*5.2.1.3 材质：304不锈钢
5.2.1.4电气元件参考品牌：正泰、施耐德、德力西
5.3高清枪型网络摄像头
5.3.1技术参数：
*5.3.1.1不低于200万像素
*5.3.1.2 防护等级IP66
*5.3.1.3 配电源
*5.3.1.4 含安装支架、支杆
5.4网络高速球型摄像头
5.4.1技术参数：
*5.4.1.1不低于200万像素
*5.4.1.2 防护等级IP66
*5.4.1.3配电源
*5.4.1.4含安装支架、支杆
5.5硬盘录像机
5.5.1技术参数：
*5.5.1.1支持PAL/NTSC制式输入
*5.5.1.2 16路视频输入
*5.5.1.3硬盘容量不小于2T
*5.5.1.4带网络管理传输功能
5.6专用硬盘
5.6.1技术参数：
*5.6.1.1 2T

*5.6.1.2企业级监控专用硬盘
*5.6.1.3缓存64MB
*5.6.1.3接口SATA 6Gb/s
5.6.1.4 推荐品牌：希捷、三星
5.7交换机
5.7.1技术参数：
*5.7.1.1 16口
*5.7.1.2 千兆
*5.7.1.3 带光口
5.8抱杆箱
5.8.1技术参数：
*5.8.1.1内含交换机（4口，千兆,带光口）
*5.8.1.2 开关电源等
5.9专用液晶监视器
5.9.1技术参数：
*5.9.1.1 42寸
5.10标准机柜
5.10.1技术参数：
*5.10.1.1 参考型号：42U
*5.10.1.2 尺寸：600mm×600mm×2000mm
5.11浪涌保护器（视频）
5.11.1技术参数：
5.11.1.1 参考型号：TD2-06型
*5.12.1.1 额定通流量5KA
*5.12.1.2 最大通流量10KA
5.12无线鼠标套装
5.12.1技术参数：
*5.12.1.1无线传输
*5.12.1.2 光电工作方式
*5.12.1.3 USB接口
6 配电、自控系统
配电柜、配电箱统一要求：
1.技术参数
1.1额定工作电压： 0.4KV。  
1.2最高工作电压：0.69KV。  
1.3额定频率： 50Hz ±0.5Hz

1.4额定冲击耐受电压： 8 kV

1.5工频耐压：2500 V

1.6过电压等级：III

1.7外壳防护等级：IP40，内部防护等级：IP20。  
1.8柜体颜色： RAL7038
1.9 电器元件使用西门子、施耐德等品牌
2技术基本要求
2.1要保证配电系统整体可靠性。
2.2设计和结构

2.2.1结构设计应符合设防烈度为7度区的抗震结构要求。

2.2.2配电柜柜架及隔板采用优质覆铝锌钢板，外形平整美观，壳体由刚性框架组成，框架结构用不小于2.0mm厚的覆铝锌板或型材经柔性加工线一次成型或采用原装进口框架，面板采用冷轧钢板(厚度不小于2mm)静电喷塑，内部分隔板也选用不小于2mm厚敷铝锌或热镀锌板及电镀锌板。柜体的全部金属结构件都经过防腐处理。当柜后门宽大于800mm时应开双扇门。柜体具有足够的机械和电气强度，能承受运输，安装外力和事故短路时电动力的影响而不损坏。骨架可30年免维修。
6.1动力配电箱
6.1.1技术参数：
6.1.1.1 参考型号XL-21型
*6.1.1.2按系统图定制
6.2配电柜
6.2.1技术参数：
*6.2.1.1 GGD柜
*6.2.1.2按系统图定制
6.3动力配电箱
6.3.1技术参数：
*6.3.1.1按系统图定制
6.4照明配电箱
6.4.1技术参数：
6.4.1.1 参考型号：PZ-30

6.5检修箱
6.5.1技术参数：
*6.5.1.1按系统图定制
6.6阀门控制箱
6.6.1技术参数：
*6.6.1.1按系统图定制
*6.6.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
6.7现场按钮箱
6.7.1技术参数：
*6.7.1.1按系统图定制
*6.7.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
6.8总等电位端子箱
6.8.1技术参数：
*6.8.1.1按系统图定制
6.9壁挂式空调
6.9.1技术参数：
6.9.1.1参考型号：KFR-35GW/(35592)FNhAa-A3
*6.9.1.2 空调匹数：1.5匹
*6.9.1.3 变频
*6.9.1.4 额定电压：220V
*6.9.1.5 冷暖电辅
*6.9.1.6 遥控控制
6.10机电一体化风机电控柜
6.10.1技术参数：
6.10.1.1 厂家与空气悬浮离心风机配套
6.11配电柜
6.11.1技术参数：
*6.11.1.1 GGD柜
*6.11.1.2按系统图定制
6.12动力配电箱
6.12.1技术参数：
*6.12.1.1按系统图定制
6.13照明配电箱
6.13.1技术参数：
6.13.1.1 参考型号：PZ-30

6.14检修箱
6.14.1技术参数：
*6.14.1.1按系统图定制
6.15现场按钮箱
6.15.1技术参数：
*6.15.1.1按系统图定制
*6.15.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
6.16总等电位端子箱
6.16.1技术参数：
*6.16.1.1按系统图定制
6.17高效沉淀池成套电控柜
6.17.1技术参数：
*6.17.1.1厂家成套
*6.17.1.2含系统电气安装
6.18纤维滤布滤池成套电控柜
6.18.1技术参数：
*6.18.1.1厂家成套
*6.18.1.2含系统电气安装
6.19 PAC加药系统成套电控箱
6.19.1技术参数：
*6.19.1.1厂家成套
*6.19.1.2含系统电气安装 

6.20 PAM加药系统成套电控箱
6.20.1技术参数：
*6.20.1.1厂家成套
*6.20.1.2含系统电气安装
6.21电动葫芦接线盒
6.21.1技术参数：
*6.21.1.1厂家成套
*6.21.1.2含系统电气安装
6.22单梁起重机接线盒
6.22.1技术参数：
*6.22.1.1厂家成套
*6.22.1.2含系统电气安装
6.23 潜污泵成套控制箱
6.23.1技术参数：
*6.23.1.1厂家成套
*6.23.1.2国标一控二型
6.24动力配电箱
6.24.1技术参数：
*6.24.1.1按系统图定制
6.25动力配电箱
6.25.1技术参数：
*6.25.1.1按系统图定制
6.26动力配电箱
6.26.1技术参数：
6.26.1.1按系统图定制
6.27 CPU315-2DP
6.27.1.技术参数：
6.27.1.16ES7 315-2AH14-0AB0
6.28模拟量输入8点
6.28.1技术参数：
6.28.1.1 6ES7 315-2AH14-0AB0
6.28.1.2  AI:21点
6.29模拟量输出8点
6.29.1技术参数：
6.29.1.1 6ES7 332-5HFOO-4AB1
6.29.1.2  AO:2点
6.30开关量输入32点
6.30.1技术参数：
6*.30.1.1 66ES7 321-1BL00-4AA1
6.30.1.2  DI:140点
6.31开关量输出32点
6.31.1技术参数：
6.31.1.1 6ES7 322-1BLOO-4AA1 
6.31.1.2  DO:56点
6.32电源模块
6.32.1技术参数：
6.32.1.1 6ES7 307-1EA00-0AA0 
6.33开关电源
6.33.1技术参数：
6.33.1.1  15A（对外供电）
6.33.1.2  10A（对内供电）
6.34以太网通讯模块
6.34.1技术参数：
6.34.1.1  6GK7 343-1EX30-0XE0
6.35 PLC导轨（本地）
6.35.1技术参数：
6.35.1.1  6ES7 390-1AF30-0XA0
6.36  PLC导轨（远程）
6.36.1技术参数：
6.36.1.1  6ES7 390-1AF30-0XA0
6.37  2MB存储卡
6.37.1技术参数：
6.37.1.1  6ES7 953-8LL31-0AA0
6.38  PLC编程软件
6.38.1技术参数：
6.38.1.1  推荐厂家：西门子
6.39  组态软件
6.39.1技术参数：
6.39.1.1  WINCC
6.39.1.2  推荐厂家：西门子
6.40  PLC控制柜体
6.40.1技术参数：
*6.40.1.1  柜体尺寸：2200×800×800(仿威图) 
*6.40.1.2 单站两柜体
*6.40.1.3柜体颜色： RAL7038
6.40.1.3电器元件使用西门子、欧姆龙等品牌
6.40.2技术要求
6.40.2.1结构设计应符合设防烈度为7度区的抗震结构要求。

6.40.2.2配电柜柜架及隔板采用优质覆铝锌钢板，外形平整美观，壳体由刚性框架组成，框架结构用不小于2.0mm厚的覆铝锌板或型材经柔性加工线一次成型或采用原装进口框架，面板采用冷轧钢板(厚度不小于2mm)静电喷塑，内部分隔板也选用不小于2mm厚敷铝锌或热镀锌板及电镀锌板。柜体的全部金属结构件都经过防腐处理。当柜后门宽大于800mm时应开双扇门。柜体具有足够的机械和电气强度，能承受运输，安装外力和事故短路时电动力的影响而不损坏。骨架可30年免维修。
6.41  柜内风扇、照明
6.42  低压电器
6.42.1技术参数：
6.42.1.1  施耐德;低压电器，辅料等
*6.42.1.2 电柜集成商自己统计
6.43  UPS
6.43.1技术参数：
*6.43.1.1  5KVA
*6.43.1.2持续90分钟
*6.43.1.3 输出电压范围：220（V）；
*6.43.1.4 输入电压范围：220（V）；
6.43.1.5参考品牌：山特、四通、台达科技
6.44  接口模块
6.44.1技术参数：
6.44.1.1  6ES7 153-1aa03-oxbo
6.45 工业级光电交换机
6.45.1技术参数：

6.45.1.1品牌型号：工业级，华为、中兴、华三

*6.45.1.2传输速率： 10Mbps/100Mbps/1000Mbps
*6.45.1.3传输模式： 全/半双工自适应
*6.45.1.4端口：:  不少于16个百兆电口 2个千兆光口 端口结构模块化
6.45.1.5一体化设计,端口可扩展,支持带电热插拔功能
6.45.1.6网络拓扑结构：支持总线/星形拓朴、环形结构 。交换机组环网时,自愈时间<50ms
6.45.1.7采用卡轨式安装，无风扇散热方式的工业级设备
6.45.1.8平均无故障工作时间（MTBF）：20年以上
*6.45.1.9 拥有冗余双电源输入，电源电压AC 90-264V；DC 9.6-60V。
*6.45.1.10环境标准，存储温度：-40-80℃；工作温度：-40-70℃；工作湿度：5%-95%（不结露）
6.27-6.45项是变配电间PLC子站（一站两柜体，柜内元件分配由PLC集成商深化考虑）
6.46 A4打印机
6.46.1技术参数：
6.46.1.1参考型号：LaserJet 400 M401d(CF274A)

6.46.1.2自动双面打印，处理器800MHz，标配内存128M，接口类USB 2.0接口，操作面板液晶显示面板，首页输出时间 8S，黑白打印速度33ppm，最大打印幅面A4，打印分辨率，1200×1200dpi，最大月打印量最高50000页。
6.46.1.3参考品牌：联想、惠普、佳能、爱普生
6.47. A3打印机
6.47.1技术参数：
6.47.1.1参考型号：5200dtn

6.47.1.2自动双面打印，标配128MB,最大512M，接口类型 USB 2.0接口,并口,EIO插槽,JDI 10/100端口操作面板，液晶显示面板，首页输出时间 <10S，黑白打印速度35ppm，最大打印幅面 A3，打印分辨率1200×1200dpi，最大月打印量 65000页/月
6.47.1.3参考品牌：联想、惠普、佳能、爱普生
6.48 工业级控制计算机
6.48.1技术参数
*6.48.1.1 CPU I7 4790
*6.48.1.2内存16G
*6.48.1.3硬盘2TB
*6.48.1.4 22寸液晶显示器
*6.48.1.5显卡1G独显
*6.48.1.6 DVDRW
*6.48.1.7工业级平台
6.48.2技术要求：
6.48.2.1配套HP打印机、转换模块、Intouch上位组态软件、编程等
6.48.2.2 参考品牌：研华   
*6.48.2.3 控制设备：可通过工控机柜交换机连接厂区内PLC控制系统，控制厂区内工艺设备运行，实时监测厂区内各仪表运行参数。PLC预留以太网通讯接口，可将相关数据远传至区域控制中心。
*6.48.2.4实现功能：自控系统可以与多种自动化设备及控制软件集成，具有丰富的设置项目、可视窗口和菜单选项，使用方式灵活，功能齐全。用户在其友好的界面下进行组态、编程和数据管理，可形成所需的操作画面、监视画面、控制画面、报警画面、实时趋势曲线、历史趋势曲线和打印报表等。
6.49. UPS不间断电源
6.49.1技术参数：
*6.49.1.1功率：2KW 
*6.49.1.2持续90分钟
6.49.1.3输出电压范围：220（V）；
6.49.1.4输入电压范围：220（V）；
6.49.1.5参考品牌：山特、四通、台达科技
6.50.仪表箱
6.50.1技术参数：
*6.50.1.1  304不锈钢
*6.50.1.2  板材厚度1mm
6.50.1.3  密闭型
6.51超声波液位计
6.51.1技术参数：
*6.51.1.1 量程：0~15m

6.51.1.2 防护等级:控制器：IP65 探头：IP68；
6.51.1.3 工作电源：220AC
*6.51.1.4 输出信号：0~20mA；
6.51.1.5 就地显示：带LCD表头；
6.51.1.6 电气接口：1/2"NPT；
*6.51.1.7 精度0.15%，
6.51.1.8分体式、带表头
6.51.1.9参考品牌：E+H，哈希，西门子
6.52.电磁流量计
6.52.1技术参数：
*6.52.1.1管径DN100  
*6.52.1.2工艺介质：污水；
*6.52.1.3压力：1MPa；
6.52.1.4主体材质 ：碳钢；
*6.52.1.5衬里材质：氯丁橡胶；
*6.52.1.6电极材质：哈氏合金B；
*6.52.1.7输出信号：4~20mA；
*6.52.1.8精度:0.4%；
6.52.1.9电源：220VAC；
*6.52.1.10电气接口1/2"NPT；
*6.52.1.11防护等级：IP67；
*6.52.1.12安装方式；管道安装
*6.52.1.13管道安装；带接地环
*6.52.1.14 分体式 0~200m3/h
6.52.1.15参考品牌：E+H，哈希，西门子
6.53.电磁流量计
6.53.1技术参数：
*6.53.1.1管径DN400  
*6.53.1.2工艺介质：污水；
*6.53.1.3压力：1MPa；
6.53.1.4主体材质 ：碳钢；
*6.53.1.5衬里材质：氯丁橡胶；
*6.53.1.6电极材质：哈氏合金B；
*6.53.1.7输出信号：4~20mA；
*6.53.1.8精度:0.4%；
*6.53.1.9电源：220VAC；
*6.53.1.10电气接口1/2"NPT；
*6.53.1.11防护等级：IP67；
*6.53.1.12安装方式；管道安装
*6.53.1.13管道安装；带接地环
*6.53.1.14 一体式 0~1000m3/h
6.53.1.15参考品牌：E+H，哈希，西门子
6.54.电磁流量计
6.54.1技术参数：
*6.54.1.1管径DN300  
6.54.1.2工艺介质：污水；
*6.54.1.3压力：1MPa；
6.54.1.4主体材质 ：碳钢；
*6.54.1.5衬里材质：氯丁橡胶；
*6.54.1.6电极材质：哈氏合金B；
*6.54.1.7输出信号：4~20mA；
*6.54.1.8精度:0.4%；
6.54.1.9电源：220VAC；
*6.54.1.10电气接口1/2"NPT；
*6.54.1.11防护等级：IP67；
*6.53.1.12安装方式；管道安装
*6.54.1.13管道安装；带接地环
*6.54.1.14 一体式 0~1000m3/h
6.54.1.15参考品牌：E+H，哈希，西门子
6.55.电磁流量计
6.55.1技术参数：
*6.55.1.1管径DN250  
6.55.1.2工艺介质：污水；
*6.55.1.3压力：1MPa；
6.55.1.4主体材质 ：碳钢；
*6.55.1.5衬里材质：氯丁橡胶；
*6.55.1.6电极材质：哈氏合金B；
*6.55.1.7输出信号：4~20mA；
*6.55.1.8精度:0.4%；
6.55.1.9电源：220VAC；
*6.55.1.10电气接口1/2"NPT；
*6.55.1.11防护等级：IP67；
*6.55.1.12安装方式；管道安装
*6.55.1.13管道安装；带接地环
*6.55.1.14 一体式 0~1000m3/h
6.55.1.15参考品牌：E+H，哈希，西门子
6.56.电磁流量计
6.56.1技术参数：
*6.56.1.1管径DN150  
*6.56.1.2工艺介质：污水；
*6.56.1.3压力：1MPa；
6.56.1.4主体材质 ：碳钢；
*6.56.1.5衬里材质：氯丁橡胶；
*6.56.1.6电极材质：哈氏合金B；
*6.56.1.7输出信号：4~20mA；
*6.56.1.8精度:0.4%；
6.56.1.9电源：220VAC；
*6.56.1.10电气接口1/2"NPT；
*6.56.1.11防护等级：IP67；
*6.56.1.12安装方式；管道安装
*6.56.1.13管道安装；带接地环
*6.56.1.14 一体式 0~200m3/h
6.56.1.15参考品牌：E+H，哈希，西门子
6.57. 热式气体流量计
6.57.1技术参数：
*6.57.1.1管径DN200  
*6.57.1.2工艺介质：热式恒温差测量原理
*6.57.1.3精度：1%
*6.57.1.4一体式
*6.57.1.5  AC220v供电
*6.57.1.6  4~20mA输出
*6.57.1.7 压力等级0.6MPa
*6.57.1.8含截止球阀等安装附件
*6.57.1.9 分体式
*6.57.1.10 量程：0~30m3/min
6.57.1.11参考品牌：E+H，哈希，西门子
6.58. DO在线检测仪
6.58.1技术参数：
*6.58.1.1测量方式：荧光法; 
*6.58.1.2量程：0~5mg/L 

*6.58.1.3分辨率：0.01mg/l
*6.58.1.4分体式带表头、带温度输出
*6.58.1.5 精确度：1%FS
*6.58.1.6 自动温度补偿
*6.58.1.7 220v AC供电
*6.58.1.8两组4~20mA输出
6.58.1.9参考品牌：E+H，哈希，西门子
6.59.压力传感器
6.59.1技术参数：
6.59.1.1工艺介质：空气
*6.59.1.2；硅压阻传感器
*6.59.1.3输出信号：4~20mA
*6.59.1.4分体式
*6.59.1.5 量程：0-200KPa
*6.59.1.6 精度:0.15%FS
*6.59.1.7 电源：220VAC; 

*6.59.1.8防护等级：IP67
*6.59.1.9安装方式;管道螺纹安装。
6.60电动葫芦接线盒
6.60.1技术参数：
6.60.1.1厂家成套
*6.60.1.2含系统电气安装
6.61 潜污泵成套控制箱
6.61.1技术参数：
*6.61.1.1厂家成套
*6.61.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
6.62  高效沉淀池PLC柜
   6.62.1.1
*6.62.1.1高效沉淀池设备包括混合池搅拌器、絮凝池搅拌器、浓缩刮泥机、转子泵，厂家需配套高效沉淀池PLC系统监控以上设备。
6.63  纤维转盘滤池PLC柜
   6.63.1.1
*6.63.1.1纤维转盘滤池包括纤维转盘、卧式离心泵（反冲洗泵）、手电两用铸铁闸门、手电两用铸铁闸门,厂家配套PLC系统监控以上设备。
6.64 潜污搅拌机成套控制箱
6.64.1技术参数：
*6.64.1.1厂家成套
*6.64.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
6.65旋转滗水器电控箱
6.65.1技术参数：
*6.65.1.1厂家成套
*6.65.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
6.66机电一体化风机电控柜
6.66.1技术参数：
*6.66.1.1厂家成套
*6.66.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
6.67旋转滗水器电控箱
6.67.1技术参数：
*6.67.1.1厂家成套
*6.67.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
6.68螺杆泵电控箱
6.68.1技术参数：
*6.68.1.1厂家成套
*6.68.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
6.69污泥泵电控箱
6.69.1技术参数：
*6.69.1.1厂家成套
*6.69.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
6.70二氧化氯发生器电控箱
6.70.1技术参数：
*6.70.1.1厂家成套
*6.70.1.2电控箱要支持就地手动、远程控制两种控制方式。
四、安全技术要求
4.1《城镇污水处理厂运行.维护及安全技术规程》CJJ60-2011
4.2《污水处理设备安全技术规范》GB/T28742-2012
4.3招标人提出的特别技术要求  
4.4所提供设备及其附件等均需满足现场运行条件。
*4.5验收水质报告须由当地环保权威部门出具。
4.6必须对所有技术条款逐条解释并满足使用环境。
4.7标书中未提及的技术要求必须符合国家的相关要求。
4.8设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。
4.9防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。
4.10上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。
4.11卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。
4.12电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、机械强度高、安全可靠的特性。
4.13防护体应以不能被随意拆除或移动的方式用螺栓固定。
4.14设备的噪音和振动应符合国家相关标准。
4.15全部动力电源和插座都是通过配电柜及变压器接入。
*4.16储酸罐、储酸桶、连接管道及管件应采用耐压、耐腐蚀材料、耐老化材料，防止破裂。
4.17二氧化氯发生器要尽量采用各种阻燃材料从本质上来预防火灾的发生。
4.18水处理设备内壁应设置必要的拉筋、支撑柱，拉筋、支撑柱应采用静电喷涂环氧树脂防腐处理，确保设备结构稳定。
4.19设备的噪音和振动应符合国家相关标准。
4.20旋转轴、联节器、齿轮和其它旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部件情况下，就可进行日常观察、维修。
五、招标人提出的特别技术要求
1 必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。
*2 供货厂家负责所有设备运输、现场调试。
*3 对未说明的技术要求必须符合国家、行业最新，标书要求低于国家和行业标准时，按国家和行业标准执行。
4 若有异议以书面澄清方式解答，解释。
5 本标书中所提设备有遗漏或未明确的项目以及功能、参数、规格不符的以设计图纸为准。
*6 本标书所提所有设备建议按照一个标段统一招标采购，由一个供应商整体供货。
*7 供货商负责调试过程中3个月内各类药剂的提供以及设备运行培训工作。
8项目实施过程中所有手动阀门参考品牌:大田.良工.冠龙.精嘉.标一；所有电动阀门要求：大田.良工.冠龙.精嘉.标一。
*9污水处理厂是全套系统招标项目，投标范围必须保证系统功能的完整性，保证投标产品系统功能齐全，包括系统安装所需的各种辅材，最终水处理产品符合国家和行业最新规定要求。如设计和招标文件中未明确，投标人必须补齐投标范围。
△10投标人必须详细介绍系统的自动化实现程度，如成套系统的集控和显示的范围和内容，分系统集控实现程度。
六、 标准
1 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造
电器: IEC标准/EN标准
机械:  ISO标准:
1)
TJ231（一）-75~TJ231（六）-78 《设备安装工程施工验收规范》
2)
GB50231、B50270~GB50278-98《机械设备安装工程施工及验收规范》。
3)
JB/T 2932-1999《水处理设备制造技术条件》
4)
GBJ17-88《钢结构设计规范》 
5)
GB50205-98《钢结构工程施工及验收规范》 
6)
GB 8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 
7)
GB9286-88《色漆和清漆膜的划格试验》 
8)
1996《焊接标准汇编》 
9)
HG20592-97《钢制管法兰》 
10)
GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》 
11)
GB50236-98《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》 
12)
GB191-85《包装、储运图示标志》 
13)
JB/ZQ4000•1-86《产品检验通用技术要求》 
14)
JB/T4735-97《钢制焊接常压容器》 
15)
GB700-88《碳素结构钢的化学成分和力学性能》 
16)
GB699-88《优质碳素钢的化学成分和力学性能》 
17)
GB3091-82《低压流体输送焊接管》 
18)
GB8162-87《热轧结构用无缝钢管》 
19)
GB11352-89《一般工程用铸造碳钢件》 
20)
GB5574-85《工业用硫化橡胶板》 
21)
GB/T13384-92《水处理设备油漆、包装技术条件》
22）《水处理设备制造技术条件》（JB2932-86）
23）《低压配电设计规范》GB50054-2011;
24）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;
25）《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》;
七、需投标人提供的技术参数
1生化车间设备清单
1.1旋转式滗水器
1.1.1技术参数：
1.1.1.1型号： 

1.1.1.2滗水量
1.1.1.3 N
1.1.1.4滗水深度:
1.1.1.5材质: 

1.1.1.6配套电机: 

1.2潜水搅拌机
1.2.1技术参数：
1.2.1.1型号：
1.2.1.2 N=
1.2.1.3叶轮直径
1.2.1.4 r=
1.3剩余污泥排放泵
1.3.1技术参数：
1.3.1.1型号： 
1.3.1.2 Q=
1.3.1.3 H=
1.3.1.4 N=w
1.4罗茨鼓风机
1.4.1技术参数：
1.4.1.1型号： 
1.4.1.2 Q=
1.4.1.3 H=
1.4.1.4 N=
1.5轴流风机
1.5.1技术参数：
1.5.1.1型号： 
1.5.1.2 Q=
1.5.1.3全压
1.5.1.4转速
1.5.1.5 N=
1.5.1.6配置
1.6轴流风机
1.6.1技术参数：
1.6.1.1型号： 
1.6.1.2 Q=
1.6.1.3全压
1.6.1.4转速
1.6.1.5 N=
1.6.1.6配置
1.7轴流风机
1.7.1技术参数：
1.7.1.1型号： 
1.7.1.2 Q=
1.7.1.3全压
1.7.1.4转速
1.7.1.5 N=
1.7.1.6电压
1.7.1.7配置
1.8. 碳源加药装置
1.8.1技术参数：
1.8.1.1直径：
1.8.1.2搅拌功率：
1.8.1.3罐体高度：
1.8.1.4罐体材质：
1.9.计量泵（碳源投加）
1.9.1技术参数：
1.9.1.1 Q=
1.9.1.2排出压力：
1.9.1.3功率：
2深度水处理车间
2.1.混合池搅拌器
2.1.1技术参数：
2.1.1.1 D= 

2.1.1.2 N=
2.1.1.3材质
2.1.1.4配套
2.2.絮凝池搅拌器
2.2.1技术参数：
2.2.1.1 D= 

2.2.1.2 N=
2.2.1.3材质
2.2.1.4配套
2.3.浓缩刮泥机
2.3.1技术参数：
2.3.1.1池径8m 

*2.2.1.2 N=
2.2.1.3叶片材质
2.4.转子泵（剩余污泥泵）
2.4.1技术参数：
2.4.1.1 Q=
2.4.1.2 H=
2.4.1.3 N=
2.5.转子泵（回流污泥泵）
2.5.1技术参数：
2.5.1.1 Q=
2.5.1.2 H=
2.5.1.3 N=
2.6.纤维转盘
2.6.1技术参数：
2.6.1.1 型号：
2.6.1.2 滤盘直径 

2.6.1.3 装机功率
2.6.1.4电机类型
2.6.1.5配套
2.7. 卧式离心泵（反冲洗泵）
2.7.1技术参数：
2.7.1.1 Q=,

2.7.1.2 H= 

2.7.1.3 N=

2.8.手电两用铸铁闸门
2.8.1技术参数：
2.8.1.1 规格 
2.8.1.2 H池顶孔中心=
2.8.1.3 启闭机功率
2.9.手电两用铸铁闸门
2.9.1技术参数：
2.9.1.1规格;
2.9.1.2 H孔中心=
2.9.1.3启闭机功率
2.10.PAC溶药箱
2.10.1技术参数：
2.10.1.1 D×H=
2.10.1.2 公称容积
2.10.1.3 功率 
2.10.1.4 材质
2.10.1.5 壁厚
2.10.1.6 配套
2.11. PAC计量泵
2.11.1技术参数：
2.11.1.1 Q=
2.11.1.2 H=
2.11.1.3 N= 
2.12.PAM一体化加药装置
2.12.1技术参数：
2.12.1.1制备能力
2.12.1.2 N= 
2.12.1.3干粉投加能力 
2.12.1.4配套
2.13. PAC计量泵
2.13.1技术参数：
2.13.1.1 Q= 
2.13.1.2 H= 
*2.13.1.3 N= 
2.14.LX型电动单梁起重机
2.14.1.1技术参数：
2.14.1.1 Lx= 
2.14.1.2 L= 
2.14.1.3 N= 
2.15.电动葫芦
2.15.1.1技术参数：
2.15.1.1 型号： 
2.15.1.2起吊重量： 
2.15.1.3 起吊高度：
2.15.1.4功率
2.16.电动葫芦
2.16.1.1技术参数：
2.16.1.1 型号： 
2.16.1.2起吊重量： 
*2.16.1.3 ，起吊高度：
2.16.1.4功率：
2.17. 离心泵
2.17.1.1技术参数：
2.17.1.1型号： 
2.17.1.2 Q=  
2.17.1.3 H=
2.17.1.4 N=
2.18. 潜污泵
2.18.1.1技术参数：
2.18.1.1 Q= 
2.18.1.2 H= 
2.18.1.3 N=
2.19. 轴流风机
2.19.1技术参数：
2.19.1.1 Q=
2.19.1.2 全压
2.19.1.3转速
2.19.1.4功率
2.19.1.5 ,D=
2.19.1.6配置
2.20.旋转式滗水器
2.20.1技术参数：
2.20.1.1型号： 

20.1.2滗水量
2.20.1.3 N=
2.20.1.4滗水深度：
20.1.5材质: 

20.1.6配套电机:  
2.21. 污泥螺旋泵
2.21.1技术参数：
2.21.1.1型号：
2.21.1.2 流量：
2.21.1.3出口压力：
2.21.1.4 电机功率
2.22.立式排污泵（二期提升泵）
2.22.1技术参数：
2.22.1.1 Q=
2.22.1.2 H=
2.22.1.3 N=
2.22.1.4 n=
2.23.立式排污泵（三期提升泵）
2.23.1技术参数：
2.23.1.1 Q=
2.23.1.2 H=
2.23.1.3 N=
2.23.1.4 n=
2.24. 复合二氧化氯发生器
2.24.1技术参数：
2.24.1.1有效氯产量
2.24.1.2 N=
2.24.1.3  氯酸钠计量泵参数及数量
2.24.1.4 盐酸计量泵参数及数量
2.24.1.5 水射器参数及数量
2.24.1.6 氯酸钠储罐参数及数量
2.24.1.7氯酸钠化料器参数及数量
2.24.1.8盐酸自吸泵参数及数量
2.25. 污泥泵
2.25.1技术参数：
2.25.1.1 型号： 

2.25.1.2 Q=
2.25.1.3 H=
2.25.1.4 N=
2.26. 立式离心泵
2.26.1技术参数：
2.25.1.1 Q=
2.25.1.2 H=
2.25.1.3 N=
2.25.1.4 n=
3、巴氏流量槽
3.1. 巴氏流量槽
3.1.1技术参数：
3.1.1.1流量：
3.1.2技术要求：
3.1.2.1材质： 

3.1.2.2厂家配套。
4、集水池泵站
4.1. 离心泵
4.1.1技术参数：
4.1.1.1 Q=
4.1.1.2 H=
4.1.1.3 N=
4.2. 电动葫芦
4.2.1技术参数：
4.2.1.1 型号： 

4.2.1.2 N=
4.3.轴流风机
4.3.1技术参数：
4.3.1.1型号： 
4.3.1.2 Q=
4.3.1.3全压
4.3.1.4转速
4.3.1.5 功率
4.3.1.6 D=
4.3.1.7配置
4.4. 潜污泵
4.4.1技术参数：
4.4.1.1 Q=
4.4.1.2 H=
4.4.1.4 N=
4.4.2技术要求：
4.4.2.1软管安装连接移动式安装。
5厂区照明及安防系统
5.1 庭院灯
5.1.1技术参数：
    5.1.1.1 
5.1.1.2 灯杆高度
5.1.1.3 防护等级
5.1.1.4 灯杆材质
5.2路灯控制箱
5.2.1技术参数：
    5.2.1.1 型号： 

5.2.1.2 防护等级
5.2.1.3 材质： 

5.3高清枪型网络摄像头
5.3.1技术参数：
5.3.1.1像素
5.3.1.2 防护等级
5.3.1.3 配电源
5.3.1.4 含配件
5.4网络高速球型摄像头
5.4.1技术参数：
5.4.1.1像素
5.4.1.2 防护等级
5.4.1.3配电源
*5.4.1.4含配件
5.5硬盘录像机
5.5.1技术参数：
5.5.1.1制式输入
5.5.1.2 1视频输入
5.5.1.3硬盘容量T
5.5.1.4带功能
5.6专用硬盘
5.6.1技术参数：
5.6.1.1 硬盘大小
5.6.1.2 品牌
5.7交换机
5.7.1技术参数：
5.7.1.1 
5.7.1.2 
5.7.1.3 
5.8抱杆箱
5.8.1技术参数：
5.8.1.1 

5.8.1.2 
5.9专用液晶监视器
5.9.1技术参数：
5.9.1.1 
5.10标准机柜
5.10.1技术参数：
5.10.1.1 型号：
*5.10.1.2 尺寸：
5.11浪涌保护器（视频）
5.11.1技术参数：
5.11.1.1 型号：
5.12无线鼠标套装
5.12.1.1传输方式
5.12.1.2 工作方式
5.12.1.3
6 配电、自控系统
6.1动力配电箱
6.1.1技术参数：
6.1.1.1 型号
6.1.1.2按系统图定制
6.1.1.3柜体颜色
6.2配电柜
6.2.1技术参数：
6.2.1.1 
6.2.1.2 

6.2.1.3 
6.2.1.4柜体颜色
6.3动力配电箱
6.3.1技术参数：
6.3.1.1 

6.2.1.2柜体颜色
6.4照明配电箱
6.4.1技术参数：
6.4.1.1 型号：
6.4.1.2柜体颜色
6.5检修箱
6.5.1技术参数：
6.5.1.1 

6.5.1.2柜体颜色
6.6阀门控制箱
6.6.1技术参数：
6.6.1.1 

6.6.1.2柜体颜色
6.7现场按钮箱
6.7.1技术参数：
6.7.1.1 

6.7.1.2柜体颜色
6.8总等电位端子箱
6.8.1技术参数：
6.8.1.1柜体颜色
6.9壁挂式空调
6.9.1技术参数：
6.9.1.1型号：
6.9.1.2 空调匹数： 

6.9.1.3 
6.9.1.4 额定电压：
6.9.1.5 冷暖功能
6.9.1.6 控制方式
6.10机电一体化风机电控柜
6.11配电柜
6.11.1技术参数：
6.11.1.1 
6.11.1.2 

6.11.1.3 
6.11.1.4柜体颜色
6.12动力配电箱
6.12.1技术参数：
6.12.1.1 

6.12.1.2柜体颜色
6.13照明配电箱
6.13.1技术参数：
6.13.1.1 型号：
6.13.1.2柜体颜色
6.14检修箱
6.14.1技术参数：
6.14.1.1 

6.14.1.2柜体颜色
6.15现场按钮箱
6.15.1技术参数：
6.15.1.1按系统图定制
6.15.1.2柜体颜色
6.16总等电位端子箱
6.16.1技术参数：
6.16.1.1柜体颜色
6.17高效沉淀池成套电控柜
6.17.1技术参数：
6.17.1.1 

6.17.1.2
6.17.1.3柜体颜色
6.18纤维滤布滤池成套电控柜
6.18.1技术参数：
6.18.1.1 

6.18.1.2
6.18.1.3柜体颜色
6.19 PAC加药系统成套电控箱
6.19.1技术参数：
6.19.1.1 

6.19.1.2 

6.19.1.3柜体颜色
6.20 PAM加药系统成套电控箱
6.20.1技术参数：
6.20.1.1 

6.20.1.2 

6.20.1.3柜体颜色
6.21电动葫芦接线盒
6.21.1技术参数：
6.21.1.1 

6.21.1.2 

6.21.1.3柜体颜色
6.22单梁起重机接线盒
6.22.1技术参数：
6.22.1.1 

6.22.1.2 

6.22.1.3柜体颜色
6.23 潜污泵成套控制箱
6.23.1技术参数：
6.23.1.1 

6.23.1.2 

6.23.1.3柜体颜色
6.24动力配电箱
6.24.1技术参数：
6.24.1.1 

6.24.1.2柜体颜色
6.25动力配电箱
6.25.1技术参数：
6.25.1.1 

6.25.1.2柜体颜色
6.26动力配电箱
6.26.1技术参数：
6.26.1.1 

6.26.1.2柜体颜色
6.27 CPU315-2DP
6.27.1.技术参数：
6.27.1.1
6.28模拟量输入8点
6.28.1技术参数：
6.28.1.1 
6.28.1.2  
6.29模拟量输出8点
6.29.1技术参数：
6.29.1.1 
6.29.1.2  
6.30开关量输入32点
6.30.1技术参数：
6.30.1.1 
6.30.1.2  
6.31开关量输出32点
6.31.1技术参数：
6.31.1.1 
6.31.1.2 
6.32电源模块
6.32.1技术参数：
6.32.1.1 
6.33开关电源
6.33.1技术参数：
6.33.1.1  
6.33.1.2  
6.34以太网通讯模块
6.34.1技术参数：
6.34.1.1  
6.35 PLC导轨（本地）
6.35.1技术参数：
6.35.1.1  
6.36  PLC导轨（远程）
6.36.1技术参数：
6.36.1.1  
6.37  2MB存储卡
6.37.1技术参数：
6.37.1.1  
6.38  PLC编程软件
6.38.1技术参数：
6.38.1.1  
6.39  组态软件
6.39.1技术参数：
6.39.1.1  
6.39.1.2  
6.40  PLC控制柜体
6.40.1技术参数：
6.40.1.1 
6.40.1.2 
6.40.1.3 
6.41  柜内风扇、照明
6.42  低压电器
6.42.1技术参数：
6.42.1.1  
6.42.1.2 
6.43  UPS
6.43.1技术参数：
6.43.1.1  容量：
6.43.1.2持续
6.43.1.3 输出电压范围： 

6.43.1.4 输入电压范围： 

6.43.1.5 

6.44  接口模块
6.44.1技术参数：
6.44.1.1  
6.45 工业级光电交换机
6.45.1技术参数：
6.45.1.1型号： 

6.45.1.2传输速率： 
6.45.1.3传输模式： 
6.45.1.4端口：:  
6.45.1.5 

6.45.1.6
6.45.1.7 

6.45.1.8 

6.27-6.45项是变配电间PLC子站（一站两柜体，柜内元件分配由PLC集成商深化考虑）
6.46 A4打印机
6.46.1技术参数：
6.46.1.1型号：
6.46.1.2 

6.46.1.3 

6.47. A3打印机
6.47.1技术参数：
6.47.1.1型号：
6.47.1.2 

6.47.1.3 

6.48 工业级控制计算机
6.48.1技术参数
6.48.1.1 CPU 
6.48.1.2内存
6.48.1.3硬盘
6.48.1.4 液晶显示器
6.48.1.5显卡
6.48.1.6 
6.49. UPS不间断电源
6.49.1技术参数：
6.49.1.1功率： 
6.49.1.2持续
6.49.1.3输出电压范围： 

6.49.1.4输入电压范围： 

6.49.1.5 

6.50.仪表箱
6.50.1技术参数：
6.50.1.1  
6.50.1.2  板材厚度
6.50.1.3  
6.51超声波液位计
6.51.1技术参数：
6.51.1.1 型号：
6.51.1.2 量程：
6.51.1.3 防护等级: 

6.51.1.4 工作电源：
6.51.1.5 输出信号： 

6.51.1.6 就地显示： 

6.51.1.7 电气接口： 

6.51.1.8 精度
6.51.1.9 

6.51.1.10 

6.52.电磁流量计
6.52.1技术参数：
6.52.1.1管径 
6.52.1.2工艺介质： 

6.52.1.3压力： 

6.52.1.4主体材质 ： 

6.52.1.5衬里材质： 

6.52.1.6电极材质： 

6.52.1.7输出信号： 

6.52.1.8精度: 

6.52.1.9电源： 

6.52.1.10电气接口
6.52.1.11防护等级
6.52.1.12安装方式 

6.52.1.13管道安装
6.52.1.14 
6.52.1.15 

6.53.电磁流量计
6.53.1技术参数：
6.53.1.1管径 
6.53.1.2工艺介质： 

6.53.1.3压力： 

6.53.1.4主体材质 ： 

6.53.1.5衬里材质： 

6.53.1.6电极材质： 

6.53.1.7输出信号： 

6.53.1.8精度: 

6.53.1.9电源：
6.53.1.10电气接口
6.53.1.11防护等级： 

6.53.1.12安装方式 

6.53.1.13管道安装
6.53.1.14 
6.53.1.15 

6.54.电磁流量计
6.54.1技术参数：
6.54.1.1管径  
6.54.1.2工艺介质： 

6.54.1.3压力： 

6.54.1.4主体材质 ： 

6.54.1.5衬里材质： 

6.54.1.6电极材质： 

6.54.1.7输出信号： 

6.54.1.8精度: 

6.54.1.9电源：
6.54.1.10电气接口
6.54.1.11防护等级： 

6.53.1.12安装方式
6.54.1.13管道安装
6.54.1.14
6.54.1.15 

6.55.电磁流量计
6.55.1技术参数：
6.55.1.1管径 
6.55.1.2工艺介质： 

6.55.1.3压力： 

6.55.1.4主体材质 ： 

6.55.1.5衬里材质： 

6.55.1.6电极材质： 

6.55.1.7输出信号： 

6.55.1.8精度: 

6.55.1.9电源：
6.55.1.10电气接口
6.55.1.11防护等级： 

6.55.1.12安装方式
6.55.1.13管道安装
6.55.1.14 
6.55.1.15 

6.56.电磁流量计
6.56.1技术参数：
6.56.1.1管径  
6.56.1.2工艺介质： 

6.56.1.3压力：
6.56.1.4主体材质 ： 

6.56.1.5衬里材质： 

6.56.1.6电极材质： 

6.56.1.7输出信号： 

6.56.1.8精度: 

6.56.1.9电源： 

6.56.1.10电气接口
6.56.1.11防护等级： 

6.56.1.12安装方式； 

6.56.1.13管道安装； 

6.56.1.14 
6.56.1.15 

6.57. 热式气体流量计
6.57.1技术参数：
6.57.1.1管径 
6.57.1.2工艺介质： 

6.57.1.3精度：
6.57.1.4
6.57.1.5 
6.57.1.6  
6.57.1.7 压力等级
6.57.1.8 

6.57.1.9 
6.57.1.10 
6.57.1.11 

6.58. DO在线检测仪
6.58.1技术参数：
6.58.1.1测量方式： 
6.58.1.2量程： 

6.58.1.3分辨率：
6.58.1.4 

6.58.1.5 
6.58.1.6 
6.58.1.7 

6.58.1.8 

6.58.1.9 

6.59.压力传感器
6.59.1技术参数：
6.59.1.1工艺介质：
6.59.1.2 

6.59.1.3输出信号：
6.59.1.4
6.59.1.5 量程：
6.59.1.6 精度:
6.59.1.7 电源： 

6.59.1.8防护等级：
6.59.1.9安装方式
6.60电动葫芦接线盒
6.60.1技术参数：
6.60.1.1 

6.60.1.2 

6.60.1.3 

6.61 潜污泵成套控制箱
6.61.1技术参数：
6.61.1.1 

6.61.1.2
6.62  高效沉淀池PLC柜
   6.62.1技术参数
6.62.1.1 

6.63  纤维转盘滤池PLC柜
   6.63.1技术参数
6.63.1.1 

6.64 潜污搅拌机成套控制箱
6.64.1技术参数：
*6.64.1.1厂家成套
*6.64.1.2柜体颜色浅灰色
6.65旋转滗水器电控箱
6.64.1技术参数：
6.64.1.1 

*6.64.1.2柜体颜色
6.66机电一体化风机电控柜
6.66.1技术参数：
6.66.1.1 

6.66.1.2柜体颜色
6.67旋转滗水器电控箱
6.67.1技术参数：
6.67.1.1 

6.67.1.2柜体颜色
6.68螺杆泵电控箱
6.68.1技术参数：
6.68.1.1 

6.68.1.2柜体颜色
6.69污泥泵电控箱
6.69.1技术参数：
6.69.1.1 

6.69.1.2柜体颜色
6.70二氧化氯发生器电控箱
6.70.1技术参数：
6.70.1.1厂家成套
6.70.1.2柜体颜色
第二节备件和工具
1. 所有为设备的安装.试运行.质保期内和质保期后1年必备的备件.消耗品，包括专用工具.仪器.仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。
2. 中标方应提供完整备件手册.备件件号.数量.规格型号.价格表的CD盘，随同设备发货。
3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。
4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件.易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。
5. 设备采用的外购.外协件应提供原产地证明及检验合格证书。
6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。
7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。
8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。
9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。
10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。
11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图.图纸和规格。
第三节设备出厂前检验
1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具.办公用品.技术文件和图纸.核算数据.制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。
2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。
3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。
4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。
5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。
第四节技术服务
1. 中标人将派出有技术.有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理.调试.空载测试.性能测试.试运转.维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：
——给招标人安装人员提供完整的技术指导。
——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。
——培训招标人人员。
——设备投入使用后提供现场运行技术支持。
——质保期内技术服务。
2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍.讲课与培训；详细解释技术文件.图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修.更换或补偿损失部分。
3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪.测量仪和机械工具。
4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。
5. 对于安装指导.测试运转.性能测试.试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。
6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。
7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。
8. 设备第一次在招标人组装.试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。
9.中标厂家在签订技术协议前必须踏勘现场并到现场查看改造图纸，签订技术协议后向甲方提供每台设备的基础图和设备管道连接图。

第五节安装.检验.调试.试运行及验收
1. 在该附录中：
安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。
试运转：即为在空载条件下测试该设备。
性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。
试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。
验收：即为该设备达到合同规定的试运转.性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。
2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。
3．在设备经过试运转.性能调试.试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准.中国国家标准.规范以及国际标准和双方认可的标准。
4.中标厂家在接到甲方服务需求后要求12小时内到达服务现场。
第六节质量保证
1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。
2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件.部件承诺。
3. 中标方应有对设备大修周期.使用寿命及各主要部件的寿命承诺。
第七节技术资料和图纸
1. 中标人按规定给招标人提供全面的.详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸.设备使用手册.维修手册.备件手册.配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录.图纸.图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号.设备系列号。
2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供6份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。
3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整.丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整.丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。
4. 中标人有义务对该设备的控制软件.管理软件进行免费升级换代。
5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。
6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：
总图及安装基础图
制造标准.防爆标准
完整的技术特征及说明书
全部机电图纸.材料清册.所有设备.元件.部件型号.规格.特性曲线.产品检验合格证及出厂日期。
7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。


