工业空调

第一节 （1）物资需求一览表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货期 | 使用单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业空调 |  | 台 | 1 |  | 寸草塔二矿 |
| 2 | 质保期内备品备件 |  | 批 | 1 |  |  |
| 3 | 技术资料与质检资料 |  | 套/台 | 6 |  |  |

（2）分项报价表

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总计 | 重要程度 | 易损等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业空调 | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  | 每台包括 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机房精密空调室内机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 机房精密空调室外机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 低温启动组件 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 上送风风帽 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.5 | 第二级电子式再热器 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.6 | 监控接口卡 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 1.7 | 安装材料 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 1.8 | 其它 | 套 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、重要程度分为A、B、C三级，A为极重要关键件；B为一般重要件；C为普通件。

2、易损等级分为1，2，3三级，1级为易损件；2为周期损耗件（定期需更换的备件）；3为非常规损耗件。

- 分项报价表中分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

第二节  工作环境

1 设备工作环境：

1.1 安装地点：主通风机房配电室

1.2 海拔高度：1100~1500M

1.3 环境温度：最高+40℃  最低-35℃

1.4 湿    度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%，应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响

1.5 耐震能力：6级。

1.6 建筑面积：49㎡。

1.7 设计制冷功率： 19kW   。

1.8 设计制热功率： 12kW   。

第三节  技术要求

1.1、机房专用空调机组的机械性能

*1.1.1、机房精密空调选用艾默生公司力博特品牌的PEX系列。

*1.1.2、外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。操作及维修安全、方便。

*1.1.3、结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

*1.1.4、标牌、标记：应平整清晰。

1.2、机房专用空调机组的电气性能

*1.2.1、机房专用空调机组的的电气性能应符合IEC标准

*1.2.2、输入电压允许波动范围：380V -15%～+15%

*1.2.3、频率：50HZ～2HZ

1.3、机房专用空调机组的适应环境

温度：室内  -10℃～+30℃

室外  -30℃～+45℃

湿度  ≤95%RH

1.4、机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

*1.4.1、机房专用空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

*1.4.2、温度调节范围：+17℃～+28℃

*1.4.3、温度调节精度：

2℃ （制冷量＜20KW）温度变化率< 5℃/小时

1℃ （制冷量≥20KW）温度变化率< 5℃/小时

*1.4.4、湿度调节范围：40%～60%RH

*1.4.5、湿度调节精度：

10%RH （制冷量＜20KW）

5%RH （制冷量≥20KW）

*1.4.6、温、湿度波动超限应能发出报警信号

1.5、机房专用空调机组的机组性能

*1.5.1、机房专用空调应有较大的送风量

*1.5.2、冷风比 ≤2.5

*1.5.3、机房专用空调应能应解决机房的高显热量负荷，显热比 ≥0.9

*1.5.4、机房专用空调应具有高效节能性，压缩机具有较高的能效比

活塞式：COP ≥ 3

涡旋式：COP ≥ 3.3

*1.5.5、机房专用空调系统应具有高可靠性 单机制冷量大于19KW，保障机组运行的可靠性。

*1.5.6、机房专用空调运行的平均无故障时间MTBF≥10万小时。

*1.5.7、机房专用空调应有模块化机型可供选择，各模块应具备制冷、加热、加湿、除湿及温、湿度传感器和控制器。各模块可自主运行同时也可协同运行。机房内应采用占地空间小的机组及方案。

*1.5.8、机房专用空调系统应采用环保机型或能更新为环保机型的机组，使用替代工质制冷剂的制冷效率的降低不应超过原制冷量的10%。

*1.5.9、机房专用空调机组的噪音：

室内机组：距机组2米处自由空间声压级 65dB(A)

室内机组：距机组10米处自由空间声压级 50dB(A)

*1.5.10、机房专用空调的加热性能：具备电子再热器，二级加热量不低于12KW。

*1.5.11、机房专用空调的加湿性能：应采用可在场地拆卸清洗的远红外型加湿器，加湿器应具有对水垢或杂质进行自动清洗的功能，加湿器可以重复利用及长期使用。

*1.5.12、机房专用空调的空气洁净度：应安装中效空气过滤器，空气过滤器应便于更换，进口设备的过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准。所安装的过滤器应保证机房的洁净度达到A级机房的要求(直径大于0.5m的灰尘粒子浓度350粒/升，直径大于5m的灰尘粒子浓度3粒/升)。

*1.5.13、机房专用空调的控制系统：应具有先进的微处理控制器，应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术，具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。控制系统应具有多级密码保护功能。

1.6、机房专用空调机组的监控性能

*1.6.1、机房专用空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力

*1.6.2、系统应具有三遥性能

遥测项目：送风温度、回风温度、送风湿度、回风湿度、显示机组工作状态等

遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等

遥控项目：空调开/关机

*1.6.3、系统应具备通信接口，具备RS232和RS485(或RS422)接口，或通过SNMP卡与机房监控系统通讯。协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。免费提供通讯协议。

*1.6.4、设备运行参数的设置  设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

*1.6.5、准确度对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到100%；

模拟量精确度应达到：交流电量误差 ≤2%；非电量误差 ≤5%

设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

*1.6.6、机房专用空调机组的冷却设备

机房专用空调机组应采用风冷作为冷却方式。

机房专用室外冷凝器的选配应根据当地的气象条件(选配依据为国家公布的当地月平均最高环境温度值)，并提供相关参数，保证足够的散热量需求。

△1.6.7、机房专用空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

△1.6.8、机房专用空调机组的风冷型室外机组应采用风扇调速装置，可根据冷凝压力的高低调节风机的转速，以保证系统冷凝压力的稳定。

△1.6.9、机房专用空调机组的风冷冷凝器可水平或垂直安装。

△1.6.10、机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。

*1.6.11、机房专用空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

*1.6.12、机房专用空调机组的水冷机组应采用可现场清理的壳管式冷凝器或易于更换的板式换热器。

1.7、机房专用空调机组安装特性

*1.7.1、在设计要求的室内、外组的安装正、负高差或水平距离条件下，机房专用空调机组能在较高效率下可靠运行。风冷型冷凝器要求在管路的当量长度在60米以内时，空调制冷量不低于标准值的95%。

*1.7.2、室内空调机组需可以靠装，能够在机组设备的正面进行全面维修。

1.8、机房专用空调机组的适用性：

*1.8.1、机房专用空调机组采用包括上送风下回风的送风方式。

*1.8.2、机房专用空调机组的送风余压应不小于75Pa，并可根据设计需要提供更高余压。提高机组送风余压应不减少机组的送风量。

*1.8.3、机房专用空调机组应为系列产品，满足不同工况和负荷下的应用。机房专用空调机组的另配件规格统一或成为系列，并易于更换。

*1.8.4、中标方人员在买方人员的监督下，将整套设备或一个系统安装起来，费用包含在货物报价内。

*1.8.5、设备有载试运转将由买方操作人员在卖方技术人员的密切指导下进行，有载试运转不少于7天。有载试运转过程中，设备所出现的故障由卖方负责解决，买方给予协助。

*1.8.6、设备到货应随机提供出厂验收报告。

*1.8.7、在设备经过安装测试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，买方出据验收证明并由中标方确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范和双方认可的标准。

*1.8.8、设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

*1.8.9、质保期为最终验收合格后12个月或验收后2000工作小时先到为准，

对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应全权对此负责。

*1.9、在设备到货时随车的专用工具必须到位。

△1.9.1、卖方应在报价中说明质保期满后如何在技术上继续给买方以支持。如是否可定期派人到买方现场对设备作全面检查，根据检查结果向买方提出维修建议。

△1.9.2、卖方应在报价中说明质保期满后，卖方在设备维修方面能给买方什么样的支持。如买方是否可得到卖方在专业维修点的帮助；对于买方遇到的紧急故障需要卖方帮助处理时，卖方如何以最快的速度给予支持。

*1.9.3、中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺为使用寿命应不少于10年。

*1.9.4、中标方定期对设备进行回访，并对用户提出的问题在七个工作日内进行解决。

第四节  设计和制造标准

1.1 GB/T 29044-2012 –《采暖空调系统水质》

1.2 GB/T 28636-2012 –《采暖与空调系统水力平衡阀》

1.3 GB 50738-2011 – 《通风与空调工程施工规范(附条文说明)》

1.4 GB/T 26759-2011 – 《中央空调水系统节能控制装置技术规范》

1.5 GB/T 25858-2010 – 《精密空调机组性能测试方法》

1.6 GB/T 50114-2010 – 《暖通空调制图标准(附条文说明)》

1.7 GB/T 14294-2008 – 《组合式空调机组》

1.8 GB/T 17791-2007 – 《空调与制冷设备用无缝铜管》

1.9 GB 50365-2005 - 《空调通风系统运行管理规范(附条文说明)》

2.1 若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。

3.1 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.1 防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

5 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。