神华集团

SHENHUAGROUP

| 钢制法兰 采购技术说明书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 供询价 |  |
| 版次 REV. | 升版日期 DATE | 说明 DESCRIPTION |  |
| 设计阶段 DES.PHASE | 总体设计 | 项目代号PROJECT CODE：201617 |  |
| 装置： JOB | 全厂地下管网系统（5230） | 业主 OWNER： 神华榆林能源化工有限公司 |  |
| 编制： DESIGNED |  |  |  |
|  |  | 项目PROJECT： 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程） |  |
| 校核： CHECKED |  |  |  |
| 批准： APPROVED |  |  |  |
| 日期： DRAWN DATE | 2017年8月28日 | 编号 DWG.NO.： 201617-RFQ-5230-MP-108 | 分发号： ISSUE NO. |

目	录

1.概述.........................................................................................................3

2.规范和标准............................................................................................3

3.供货和工作范围.....................................................................................4

4.技术要求................................................................................................4

5.检验和试验.............................................................................................5

6.偏离表....................................................................................................6

7.附件........................................................................................................6

1.  概述

本询价技术文件适用于神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）全厂地下管网系统中钢制法兰应遵循的技术要求。

1.1  定义

项目名称：神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）

项目建设地点：陕西省榆林市榆神工业区清水煤化学工业园北区

询价方/业主：神华榆林能源化工有限公司

设计方：东华工程科技股份有限公司

1.2  管件的供货方的报价应严格遵循此请购单要求。任何偏差以及供货方 推荐的替代都应列在报价中以征得买方的意见。

1.3  技术要求的优先次序 如各种技术要求之间有矛盾，则应按照以下次序优先满足：

(1) 定货单

(2) 钢制法兰的材料表

(3) 此钢制法兰采购技术说明书

(4) 工程规定

(5) 相关国内国际标准

- 规范和标准

钢管所应遵循的规范和标准下：

GB/T222	钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差

GB/T223	钢铁及合金化学分析方法

SH/T3405	石油化工企业钢管尺寸系列

HG/T20592	钢制管法兰

NB/T47008	承压设备用碳素钢和合金钢锻件

GB/T150	压力容器

GB 50316	工业金属管道设计规范

GB 50236	现场设备，工业管道焊接工程施工及验收规范

GB/T 2102	钢管的验收，包装，标志和质量证明书

规范和标准应为最新版。

3.  供货和工作范围

3.1  卖方的供货范围包括钢制法兰材料表中的所包含的所有材料

3.2  卖方的工作范围包括以下内容：

(1) 钢制法兰的制造

(2) 钢制法兰的标记

(3) 钢制法兰的检验和试验

(4) 钢制法兰的防锈处理

(5) 钢制法兰的包装

(6) 相关文件的提供

4.  技术要求

4.1 材料

卖方有责任选择使用合理经济的冶炼方法制造的原材料，并保证钢制法兰成分满足对应材料标准要求。未征得买方的书面批准，不得进行材料代用。

△如无其他规定，碳钢的最大碳含量不应超过0.33%。

所有的材料均应为表面干净，没有缺陷、焊接飞溅、电弧放电、铁锈、污垢、砂子、锈皮、油漆或其它外界物质的新材料。

4.2 设计与结构

所有标准法兰及法兰盖的制造、检验、验收和试验按标准HG/T20592-2009《钢制管法兰》要求执行。

带颈对焊、带颈平焊、承插焊、螺纹、松套法兰、法兰盖、非标法兰应采用锻件或锻轧工艺制成，不得拼焊。锻件（包括锻轧件）的级别及其技术要求按NB/T47008执行，并应符合下述规定。

*a).符合下列情况之一者，应符合Ⅲ级或Ⅲ级以上锻件的要求：

1）公称压力PN≥100bar的法兰用锻件；

2）公称压力PN＞40bar的铬钼钢法兰用锻件；

3）公称压力PN＞16bar且工作温度≤-20℃的铁素体钢法兰用锻件。

*b). 除上述规定外，公称压力PN≤63bar的锻件应符合Ⅱ级或Ⅱ级以上锻件的要求。

- 检验和试验

钢制法兰的检验和试验应在供货商的车间完成，检验和试验包括以下内容：

1）化学成分检验

原材料的熔炼分析报告及成品分析报告须满足材料标准要求。

2）材料性能试验

材料性能应符合相应的材料标准要求。

3）外观检验

按照HG/T20592标准要求检验。

法兰加工完毕后，应在其密封面上涂防锈油，并对密封面采取适当保护措施防止划伤和撞击。

6.  偏离表

若卖方的供货有与此请购单中要求不一致处，应填写在下面的偏离表中并将 此偏离表附在其报价中。

偏离表

| 请购单文件号 | 页数 | 请购单要求 | 供货商建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.  附件

管道综合材料表