神华集团

SHENHUAGROUP

| 阀门 采购技术说明书 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 供询价 |  |
| 版次 REV. | 升版日期 DATE | 说明 DESCRIPTION |  |
| 设计阶段 DES.PHASE | 总体设计 | 项目代号PROJECT CODE：201617 |  |
| 装置： JOB | 全厂地下管网系统（5230） | 业主 OWNER： 神华榆林能源化工有限公司 |  |
| 编制： DESIGNED |  |  |  |
|  |  | 项目PROJECT： 神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程） |  |
| 校核： CHECKED |  |  |  |
| 批准： APPROVED |  |  |  |
| 日期： DRAWN DATE | 2017年8月28日 | 编号 DWG.NO.： 201617-RFQ-5230-MP-109 | 分发号： ISSUE NO. |

目	录

1.概述.........................................................................................................3

2.规范和标准............................................................................................3

3.供货和工作范围.....................................................................................4

4.技术要求................................................................................................4

5.检验和试验.............................................................................................5

6.偏离表....................................................................................................6

7.附件........................................................................................................6

1.  概述

本询价技术文件适用于神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）全厂地下管网系统中阀门应遵循的技术要求。

1.1  定义

项目名称：神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）

项目建设地点：陕西省榆林市榆神工业区清水煤化学工业园北区

询价方/业主：神华榆林能源化工有限公司

设计方：东华工程科技股份有限公司

1.2  阀门的供货方的报价应严格遵循此请购单要求。任何偏差以及供货方 推荐的替代都应列在报价中以征得买方的意见。

1.3  技术要求的优先次序 如各种技术要求之间有矛盾，则应按照以下次序优先满足：

(1) 定货单

(2) 阀门的材料表

(3) 此阀门采购技术说明书

(4) 工程规定

(5) 相关国内国际标准

- 规范和标准

阀门所应遵循的规范和标准下：

GB/T222	钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差

GB/T223	钢铁及合金化学分析方法

SH/T3405	石油化工企业钢管尺寸系列

HG/T20592	钢制管法兰

NB/T47008	承压设备用碳素钢和合金钢锻件

GB/T12221	金属阀门 结构长度

GB/T12224	钢制阀门一般要求

GB/T12234	石油、天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀

GB/T12235	石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀

GB/T12236	石油、化工及相关工业用的钢制旋启式止回阀

GB/T12237	石油、石化及相关工业用的钢制球阀

GB/T12238	法兰和对夹连接弹性密封蝶阀

GB/T13927 	工业阀门 压力试验

规范和标准应为最新版。

3.  供货和工作范围

3.1  卖方的供货范围包括阀门材料表中的所包含的所有材料

3.2  卖方的工作范围包括以下内容：

(1) 阀门的制造

(2) 阀门的标记

(3) 阀门的检验和试验

(4) 阀门的防锈处理

(5) 阀门的包装

(6) 阀门的提供

4.  技术要求

4.1设计和制造要求

4.1.1 阀门的设计、制造按对应的阀门标准执行。

4.1.2闸阀要求有上密封座。

4.1.3除特殊说明外，闸阀的阀板应采用弹性楔形单阀板。

4.1.4柔性石墨填料环必须与柔性石墨编织填料组合装配。

4.1.5软密封阀门应符合API607第4版的防火试验要求。

4.2材料供应

4.2.1制造范围内的材料和包装用材料，全部由卖方供应。所有用材都应依照最新版的国家/部委/行业/企业标准、规范和规定，所有材料均应为新材料，其性能应符合国际上通用的标准或国内有关标准的规定，并且应有符合要求的化学成分和机械性能的证明书。钢制阀门的材料应根据设计条件和制造要求选用。各种材料的压力-温度等级按GB/T 12224-2015的规定。

4．2.2铸件的表面（特别是内腔）所附有的型砂、氧化皮、浇口等，应清除干净，铸件不应有影响强度的缩孔、裂纹、沙眼、非金属夹杂物和疏松等缺陷，铸件应进行热处理以消除铸造所产生的内应力，改善其组织。

4.2.3每种代用材料均须经设计同意。代用材料应等同或更优于规定的材料，其性能均要满足原规定材料的要求，且应在产品规格书中注明代用材料的物理、化学、机械性能，热处理、晶粒度、制造方法、冶炼方法等内容。

4.2.5 DN＜50的阀门，阀体、阀盖的材质要求用锻钢。

4.2.6密封面为堆焊的阀座圈和阀板 ( 阀瓣 )，其材料的耐蚀性应至少等于壳体料。

4.2.7阀座与阀板或阀瓣、阀杆与其配合零件之间应保持硬度差最小值为HB50，当两个表面均为硬质合金硬化表面时，则不要求该硬度差。

4.2.8除特殊要求外，锻件可代替铸件。但锻件作为受压元件时，未经设计允许不得使用铸件代替。

4.3焊接

4.3.1最大含碳量达0.22％的碳钢阀和配件需焊接时，必须提供制造厂的产品合格证书。

4.3.2有承压焊缝的阀门，供货方应提供焊接规程及工艺鉴定证书。承压焊缝的填充金属的物理、化学性能及耐腐蚀性均应与母体金属接近。

4.3.3未经设计同意，不允许修补焊缝。

4.4结构长度

除特殊说明外，阀门的结构长度应符合GB/T12221的规定。

4.5连接型式

4.5.1除特殊说明外，阀门的端部法兰应符合标准HG/T20592-2009的要求，具体执行何标准详见：附件一：“管道综合材料表”和附件二：“阀门规格书”。

5.检验、试验和验收

5.1除特殊说明外，所有所有阀门均应由制造商按GB/T13927进行检验；所有的阀门均应按GB/T13927的要求进行壳体试验和密封试验，有上密封结构的阀门还应进行上密封试验。

5.2制造商应在阀门组装好后进行试压，所有的零件和附件均属承压范围。试压时，手动或齿轮驱动的阀门，其闭合扭矩应由手动获得。水压试验后，阀门应完全排净，并用干燥空气或氮气进行干燥。

6.  偏离表

若卖方的供货有与此请购单中要求不一致处，应填写在下面的偏离表中并将 此偏离表附在其报价中。

偏离表

| 请购单文件号 | 页数 | 请购单要求 | 供货商建议 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.  附件

管道综合材料表