配件技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  出厂前检验与交货验收

第三节  质量保证

第四节  标准

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三相组合式过电压保护器 | TBP-B-12.7/131 | 个 | 50 | 自合同签订之日起15天内交货 | 供电中心 | 电站型 |
| 2 | 技术资料 |  | 套/个 | 50 |  |  |  |

二、工作环境

1. 工作环境

最高温度：   +40℃     。

最低温度：   -30℃     。

年平均气温：  +15℃    。

环境相对湿度：  95％   。

地震烈度：     7级     。

海拔高度：   ≤1400m   。

三、技术参数及要求

1. 技术参数

1.1、参考型号: TBP-B-12.7/131

1.2、额定电压：17kV

1.4、持续运行电压：13.6kV

1.5、直流参考电压：24kV

1.6、工频参考电压：17kV

1.7、标称放电电流下残压：45kV

1.8、方波冲击电流耐受：400A

2.招标人提出的其它技术要求

2.1.投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

2.2.投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

2.3.上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

2.4.中标单位保证所供配件必须与主机尺寸、安装位置一致，并保证正常安装使用，可实现主机设备所有功能。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1、规格型号:

1.2、额定电压：

1.4、持续运行电压：

1.5、直流参考电压：

1.6、工频参考电压：

1.7、标称放电电流下残压：

1.8、方波冲击电流耐受：

2.投标人需要特别说明的其他问题。

第二节 出厂前检验与交货验收

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

6. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

7． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

8．包装：必须按照双方约定的包装要求包装，如无约定的要按照中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准进行包装。

第三节 质量保证

对由于质量问题而引起的事故，中标人应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的服从其规定。

第四节 标准

4.1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

GB11032-2010     交流无间隙金属氧化物避雷器

JB/T10496-2005    交流三相组合式无间隙金属氧化物避雷器

JB／T10609-2006  交流三相组合式有串联间隙金属氧化物避雷器

4.2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

4.3. 防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

4.4. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。