设备购置技术标书审批表

2017年6月19日

| 设备名称 |  | 空气加热机组 | 购置数量 | 6套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 |  | 大柳塔煤矿2017年专项 |  |  |
| 主要技术参数 |  | 1.1技术参数： 1.1.1参考型号：KJZ-60。 *1.1.2单台出风量：≥60000m³/h。 *1.1.3单台制热量：≥2000KW。 △1.1.4全压：480Pa。 *1.1.5出风温度：≥60℃。 *1.1.6最低进风温度：-30℃。 △1.1.7噪声：≤85dB。 |  |  |
| 项目提报单位 |  | 大柳塔煤矿机电科 |  |  |
| 设备管理中心 | 技术部 |  |  |  |
|  | 分管领导 |  |  |  |

设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气加热机组 | KJZ-60 | 套 | 6 | 自合同签订之日起2个月内交货 | 大柳塔煤矿供应站 | 20000015 |
| 2 | 备品备件 |  | 套 | 6 |  |  | 每套包括：过滤器滤芯1组、防震压力表2个、主断路器1个。 |
| 3 | 专用工具 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 4 | 技术资料 |  | 套/台 | 6 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空气加热机组（KJZ-60） | 套 | 6 |  |  |
| 1 | 主机部分 | 套 | 6 |  |  |
|  | 每套包括 |  |  |  |  |
| 1.1 | 风量调节阀（TF-8） | 台 | 1 |  |  |
| 1.2 | 空气加热器(DR-16-Z) | 台 | 1 |  |  |
| 1.3 | 送风机（K40-6）淄博 | 台 | 1 |  |  |
| 1.4 | 箱体（FLX-8） | 件 | 1 |  |  |
| 1.5 | 设备检修门 | 件 | 1 |  |  |
| 1.6 | 空气过滤器（KG-8） | 件 | 1 |  |  |
| 1.7 | 电动温控阀（DN125-16）西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 1.8 | 防冻阀（2W-500-50） | 台 | 1 |  |  |
| 1.9 | 进出水管路 | 米 | 30 |  |  |
| 2 | 控制部分 | 套 | 3 |  |  |
|  | 每套包括 |  |  |  |  |
| 2.1 | 配电控制柜（XL-21）正泰电器 | 台 | 1 |  |  |
| 2.2 | 变频器（M430）ABB电器 | 台 | 2 |  |  |
| 2.3 | 可编程控制器（PIC）西门子 | 台 | 1 |  |  |
| 2.4 | 触摸屏 | 台 | 1 |  |  |
| 2.5 | 电流表（CNC44L1） | 块 | 2 |  |  |
| 2.6 | 电压表（CNC44L1） | 块 | 2 |  |  |
| 2.7 | 温度传感器（PT100） | 台 | 4 |  |  |
| 2.8 | 断路器（DZ47系列） | 只 | 2 |  |  |
| 2.9 | 开关电源 | 套 | 1 |  |  |
| 2.10 | 温度采集模块 | 台 | 1 |  |  |
| 2.11 | 热电阻 | 套 | 1 |  |  |
| 2.12 | 接触器 | 套 | 1 |  |  |
| 2.13 | 热继电器 | 组 | 1 |  |  |
| 2.14 | 小型继电器 | 套 | 1 |  |  |
| 2.15 | 指示灯 | 组 | 1 |  |  |
| 2.16 | 熔断器 | 组 | 1 |  |  |
| 2.17 | 接线端子 | 组 | 1 |  |  |
| 2.18 | 空气开关 | 套 | 1 |  |  |
| 2.19 | 设备配套电器件（其他） | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 进、出口阀门、压力表、过滤器 | 套 | 6 |  |  |
| 4 | 备品备件 | 套 | 6 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、工作环境

1. 工作环境

最高温度：   +40℃  。

最低温度：   -30℃  。

年平均气温：  +15℃  。

环境相对湿度：  95％ 。

地震烈度：  7级    。

海拔高度： ≤1400m 。

2. 使用条件

（1）供给电源： AC380V±10%，三相五线制50Hz。

（2）使用地点：大柳塔煤矿副一、副二平硐加热室，为井下提供暖风。

3. 基础数据

（1）单台出风量：≥60000m³/h。

（2）单台制热量：≥2000KW。

三、技术参数及要求

1、空气加热机组

1.1技术参数：

1.1.1参考型号：KJZ-60。

*1.1.2单台出风量：≥60000m³/h。

*1.1.3单台制热量：≥2000KW。

△1.1.4全压：480Pa。

*1.1.5出风温度：≥60℃。

*1.1.6最低进风温度：-30℃。

△1.1.7噪声：≤85dB。

*1.1.8配套电机功率：≥22KW，工作电压：380V。

*1.1.9防护等级：IP43。

*1.1.10绝缘等级：F级。

*1.1.11混合后井筒温度：≥2℃。

*1.1.12热媒：蒸汽（0.3-0.4MPa）。

*1.1.13数量：6套。

*1.1.14外形尺寸：空气加热机组，四套宽×深×高：2090mm x 470mm x 1520mm ；两套宽×深×高：980mm x 470mm x 1760mm（尺寸为初步测量，存在误差，最终中标方根据实际情况予以确定，所供设备必须符合现场安装、使用条件）。

1.2技术要求：

*1.2.1空气加热机组出口温度符合矿井生产要求标准，主体材料要求防火、防腐。

*1.2.2空气加热机组本身没有对环境和人员造成伤害的安全隐患。

*1.2.3工业加热器工艺：冷空气从加热器内部传热管的内、外侧均匀通过，传热管通过加热热媒（热媒是0.3-0.4MPa蒸汽）产生的热量与通过的冷空气进行热交换，从而使出风口的风温升高，以满足使用要求。

*1.2.4结构形式：空气加热机组配初效过滤器，以对风机和二级换热器盘管进行保护，要求容尘量大，适应煤矿室外环境，能反复清洗，拆装维护方便。空气加热室采用全自动机电一体化高效空气加热机组，机组采用分段组合模式，配初效过滤器，二级换热器盘管，风机变频控制。机组自动化程度高，实现真正的无人值守。

*1.2.5配套安装所需阀门（包括减压阀）、流量计、压力表、必备管路、线路及其他辅材均由中标方提供。

△1.2.6 底座为国标10号槽钢、焊接成型，安装不需地脚螺栓。

*1.2.7 空气加热机组箱体结构：机体采用框板结构，骨架为高强度铝合金型材，护板为50mm厚聚氨酯发泡双面彩钢板，外形美观，拆卸方便。箱体结构应具备良好的保温性能，热阻不得低于1.1m2.K/W。箱体要求具备足够的强度，保证在承受±2000Pa时安全运行，外壳不变形。

*1.2.8 空气加热机组加热盘管：空气加热机组设置二级加热盘管，一级加热盘管采用无缝钢管φ16×2.5轧制铝片（绕铝片）盘管，将空气从-25.8℃加热至30℃左右，二级加热盘管采用φ25×4.0铜管轧制铝片 高效换热盘管，将空气从30℃加热至（60℃）70℃。冬季，无论机组是在运行过程中还是处于停机状态，空气加热机组内的换热盘管均需具备可靠的自动防冻措施。

*1.2.9风机为低噪声混流风机，风机应具备24小时/天连续安全运行功能。配压差检测开关，配置变频器，根据室外气候条件调节送风量，在确保井口温度的同时进行实现节能优化运行。

*1.2.10使用寿命：主要部件10年。

2、控制柜

2.1技术参数：

2.1.1配电柜参考型号：  XL-21；

*2.1.2额定工作电压： 380V 。

*2.1.3额定工作电流： 150A 。

*2.1.4额定短路电流开断次数：  ≥50次 。

*2.1.5断路器机械寿命：   使用空气断路器，操作寿命不小于20000次   。

△2.1.7防护等级：  IP43   。

△2.1.8断路器：  DZ47系列 ，数量投标厂家现场核实。

*2.1.9控制柜（自动/手动）: 控制柜的尺寸和技术要求投标厂家现场核实，柜内电气元件选用ABB、施耐德、西门子产品，功能提供电源过载保护，提供一空开关预留检修。

*2.1.10空气加热机组自配电控箱及温度控制系统，全自动机电一体化高效空气加热机组要求采用机电一体化设计，系统也可以自动控制运行，也可以手动工频控制运行，在手动运行状态下各个加热器和风机的工频启停都由操作人员控制；在自动运行状态下，根据室外温度、混合风温度、井筒巷道温度来进行变频调节，控制电机转速，确保井筒温度≥2℃。电气部分必须配置变频器，控制器要求预留以太网接口，以便接入煤矿机电设备控制中心与矿井综合自动化系统联网。自控系统应能根据室外气候条件和设定值实现自动起停和运行，实现真正的无人值守。要求有可靠的防冻措施。

*2.1.11每台空气加热机组都必须配置现场操作显示用的触摸屏，便于现场巡视、维护、操作。触摸屏要求8英寸及以上，机组采用PLC控制256色。在触摸屏上可实现每台机组运行参数的显示、设定，故障告警信息的显示和查询等。

*2.1.12数量：3套，每两台机组设置一套控制柜，实现独立控制，任何一台出现故障时应不影响其他机组的安全运行。

2.2. 技术要求

*2.2.1柜体采用敷铝锌板，柜面为冷轧钢板，厚度≥2mm。

*2.2.2开关柜内应设照明，照明灯的开关在柜门外，灯泡电压为AC220V。

*2.2.3每台开关柜应设置铭牌，铭牌的位置应易于运行操作人员观察。

*2.2.4断路器保护功能有：漏电保护、过载保护、短路保护、欠压保护、三相不平衡保护、漏电试验功能、漏电动作电流可调，漏电保护动作时间不大于0.1s，时间可调。

*2.2.5断路器的操作机构在任何状态下都可以电气和机械跳闸。

*2.2.6控制回路接线要求：控制信号和保护回路的连接用铜线，最小截面不小于1.5平方毫米，电流互感器二次侧引到端子的连线用铜线，最小截面不小于2.5平方毫米。

*2.2.7辅助回路配线要求：辅助回路配线（导线顔色应符合GB681的规定）应整齐、美观，应符合相应工艺文件的要求。辅助元件安装应整齐，不能有歪斜现象，辅助回路用线的导电截面应符合有关标准规定。

*2.2.8接地要求：装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连，柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接，整柜构成完整的接地保护电路 。

2.2.9颜色： 黑色 。

*2.2.10外形尺寸：配电柜外形尺寸由厂家现场根据实际情况予以确定，所供设  备必须符合现场安装、使用条件 。

*2.2.11要求配电柜整体设计合理，防止异物、水滴、小动物等进入设备造成短路。

2.3.变频器

2.3.1技术参数：

2.3.1.1变频器参考型号： M430。

*2.3.1.2额定工作电压：380V  。

*2.3.1.3适用范围：风机和泵类变转矩负载专用。

*2.3.1.4可控启动范围：  15-30KW 。

2.3.2技术要求

*2.3.2.1过载能力为140％额定负载电流，持续时间3秒和110％额定负载电流，持续时间60秒;过电压、欠电压保护；变频器过温保护；接地故障保护，短路保护； I2t电动机过热保护；PTC/KTY电机保护。

*2.3.2.2具备功能：风机和泵类专用功能；旁路功能；手动/自动切换 。

3．安全技术要求

*3.1卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

*3.2换热器制造单位对换热器产品设计质量负责。设计文件应当经过国家质检总局核准的设计文件鉴定机构鉴定合格后方可投入生产。换热器批量生产前应当进行技术（产品）鉴定。

*3.3换热器用材料应当符合有关国家标准和行业标准的要求。材料制造单位应当保证材料质量，并且提供质量证明书。材料和焊缝金属在使用条件下应当具有足够的强度、塑性和韧性以及良好的抗疲劳性能和抗腐蚀性能。

*3.4换热器用材料下料或者坡口加工、受压元件加工成形后不得产生有害缺陷；冷成形应当避免产生冷作硬化引起脆断或者开裂，热成形应当避免因过热而造成材料晶粒粗大或者因成形温度过低而造成材料硬化。

4.招标人提出的特别技术要求

*4.1、中标方人员在买方人员的监督下，将所供设备全部现场安装，中标方负责所有设备运输、安装、调试以及拆除原有旧设备，费用全部包含在货物报价内。

*4.2、由中标方负责现场安装、调试直至验收交付，并有安装调试验收记录；设备有载试运转将由买方操作人员在卖方技术人员的指导下进行。有载试运转不少于7天。有载试运转过程中，设备所出现的故障由卖方负责解决。

*4.3、在设备经过安装测试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，买方出据验收证明并由中标方确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范和双方认可的标准。

*4.4、质量保证期为设备到货后系统投运后两个采暖季。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应全权对此负责。中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺，使用寿命应不少于10年。

*4.5、投标厂家必须现场踏勘，确保所供设备满足现场环境，能够满足安装和使用条件。

*4.6、设备到货应随机提供出厂验收报告，设备采用的外购、外协件应提供检验合格证书，空气加热机组制造单位应当保证空气加热机组系统产品能效达到规定指标要求，不得使用及制造国家产业政策明令淘汰的产品。。

*4.7、必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求，标书中未明确事项必须符合国家最新相关标准。

*4.8、投标报价设备总价格必须与分项报价合计价格一致。

*4.9、货物需严格按照中标通知书规定时间到现场，每迟到一天扣除中标价总额的5‰。

*4.10、中标方定期对设备进行回访，并对用户提出的问题在七个工作日内进行解决。

*4.11、若有异议以书面澄清方式解答，解释；对标书中未说明的问题必须符合国家最新相关规定或标准。

5.标准

5.1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

2.1《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

2.2《暖风机行业标准》JB/T7225-94

2.3《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2015

2.4《煤炭工业采暖通风及供热设计规范》GB/T50466-2008

2.5《组合式空调机组标准》GB/T14294-93

2.6《盘管技术条件》GB/T4292-91

2.7《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008

2.8《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准，同样适用。

5.2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

5.3. 防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

5.4. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1、空气加热机组

1.1技术参数：

△1.1.1参考型号：    ，数量：    。

1.1.2单台出风量：    。

1.1.3单台制热量：    。

1.1.4全压：    。

1.1.5出风温度：    。

1.1.6最低进风温度：    。

1.1.7噪声：   。

1.1.8配套电机功率：   ，工作电压：   。

1.1.9防护等级： 。

1.1.10绝缘等级： 。

1.1.11混合后井筒温度： 。

1.1.12热媒：

2、控制柜

2.1技术参数：

△2.1.1配电柜型号：   ；数量： 。

2.1.2额定工作电压：   。

2.1.3额定工作电流：      。

2.1.4额定短路电流开断次数：       。

2.1.5断路器机械寿命：       。

2.1.6外形尺寸：宽×深×高：      。

2.1.7防护等级：      。

3变频器

2.3.1技术参数：

△2.3.1.1变频器型号：   。

2.3.1.2额定工作电压：    。

2.3.1.3适用范围：   。

2.3.1.4可控启动范围：   。

2.投标人需要特别说明的其他问题。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来（要求中标单位安装的除外，中标方负责安装）。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质量保证期为设备到货后系统投运后两个采暖季。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供 6 份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。