设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节供货范围、技术规格、参数与要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆型移动变电站 | KBSGZY-315/10/1.2/0.693 | 台 |  |  |  |  |
|  | 每台包括 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿用隔爆型干式变压器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 矿用隔爆型变电站用高压配电装置 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 矿用隔爆型变电站用低压保护箱 |  | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 附属设备 |  | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 专用工具 |  | 批 |  |  |  |  |
| 4 | 技术资料 |  | 套/台 |  |  |  |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用隔爆型干式变压器 | 台 |  |  |  |
|  | 每台包括 |  |  |  |  |
| 1.1 | 防爆壳体 | 个 |  |  |  |
| 1.2 | 高压侧接线装置 | 套 |  |  |  |
| 1.3 | 低压侧接线装置 | 套 |  |  |  |
| 1.4 | 高压侧绕组 | 套 |  |  |  |
| 1.5 | 低压侧绕组 | 套 |  |  |  |
| 1.6 | 铁芯 | 套 |  |  |  |
| 1.7 | 高压侧绕组引出电缆 | 套 |  |  |  |
| 1.8 | 低压绕组引出铜排 | 套 |  |  |  |
| 2 | 矿用隔爆型变电站用高压配电装置 | 台 |  |  |  |
|  | 每台包括 |  |  |  |  |
| 2.1 | 真空断路器 | 套 |  |  |  |
| 2.2 | 隔离刀闸 | 个 |  |  |  |
| 2.3 | 电流互感器 | 套 |  |  |  |
| 2.4 | 电压互感器 | 套 |  |  |  |
| 2.5 | 高压电网保护器 | 个 |  |  |  |
| 2.6 | 连接母线 | 个 |  |  |  |
| 3 | 矿用隔爆型变电站用低压保护箱 | 台 |  |  |  |
|  | 每台包括 |  |  |  |  |
| 3.1 | 漏电检测单元 | 套 |  |  |  |
| 3.2 | 导电铜板 | 套 |  |  |  |
| 3.3 | 连接母线 | 套 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

二、工作环境

1. 工作环境

在有沼气及煤尘爆炸性混合气体的矿井中使用，顶板有淋水，底板有渗水。

最高温度：+40℃

最低温度：-30℃

年平均气温：+15℃

环境相对湿度：0.95

地震烈度：7级

海拔高度：≤1400m

有/无强烈颠簸、震动：无

与垂直面的倾斜度不超过：±14°

有/无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽：无

2. 安装地点和用途

安装地点：煤矿井下

用途：供电

三、技术参数及要求

1.矿用隔爆型移动变电站型号：KBSGZY-315/10/1.2/0.693

2.干式变压器技术参数

2.1 结构形式：变压器壳体为长方形或圆筒形，顶盖采用瓦楞散热结构，提高散热效果，壳体外表顶层温度不超过100℃。

2.2  额定电压：一次电压: 10 kV；二次电压:1.2/0.693 kV

*2.3最高工作电压：12 kV，高压调压范围：±2*2.5%

2.4 额定容量：315KVA

2.5 额定频率：50Hz

2.6 接线组别：Yy0（d11）

*2.7 短路阻抗：≤4.0%

*2.8 空载损耗：≤ 1300W

*2.9 负载损耗：≤ 2500W

*2.10 空载电流：≤ 1.8%

*2.11 绝缘材料耐温等级：不低于H级

2.12 冷却方式：ANAN

3.配套隔爆高压配电装置技术参数

3.1额定电压：10KV

*3.2 最高工作电压：12KV

*3.3  额定电流：630A

3.4  额定短路开断电流：12.5kA

3.5  额定短路关合电流：31.5kA

3.6  额定动稳定电流：31.5kA

3.7  额定热稳定电流：12.5kA

3.8  额定热稳定时间：2s

*3.9  额定电流开断次数：20000次

*3.10 真空断路器机械寿命：60000次

4.配套隔爆低压保护箱技术参数

4.1 额定电压：1.2/0.693KV

*4.2 最高工作电压：1.4/0.8KV

*4.3 出线口数目：4。

5.配电装置技术要求

5.1  移动变电站的高压侧配套装置：由能带负载操作装置和隔爆外壳构成的开关装置。在正常情况下，主要用作分、合空载变压器，特殊情况下可带负荷分闸。

*5.2箱体上部设便于电压调接的分接开关的高压接线盒。

*5.3 高压配电装置设有隔离开关，采用2路电源输入，10KV、630A快插式进线装置，可配用185mm²电缆。

*5.4 断路器为永磁结构，具有专用的断路器控制模块，实现断路器分合过程分时段不同电流控制，达到触头平稳分合。停电状态下永磁断路器控制回路实现3次合分闸控制。

*5.5所有进出线配置适配的快速连接器（包括插头、插座）。

*5.6 显示屏为液晶屏，尺寸不小于4.3英寸。显示工况参数及设置参数，显示语言为中文界面。

△5.7移变的高低压开关要求在同一侧布置。

*5.8高低压配电装置优先选用北京朗威达产品、泰安众诚产品、江苏中联产品，或同等品质产品。

6.安全技术要求

*6.1 变压器三相绕组应装设有温度监控元件，对温度进行监视，当超过保护温度时主断路器应跳闸切断电源。

*6.2高压侧配电装置配备的数字技术多功能综合保护，具有过载、短路、漏电，双屏蔽电缆绝缘监视，电网电压过高、过低保护，故障原因长期记忆查询功能，数码显示电网电压、负载电流功能、累计带电运行时间、合闸次数和过载跳闸次数计数功能，远程电度计量及电度清零功能，通过用户密码管理可对计量进行清零。

*6.3通讯规约采用IEC61850。移动变电站高压侧采用可靠的矿用微机综合保护装置，可利用矿井环网实现防越级跳闸功能，并在0.25秒内做到一级开关拒动下一级开关仍可实现防越级跳闸功能。要求微机保护装置自带电源确保变电所失电后，可以记录相关故障信息。具备两段式过流保护、定时限速断和限时电流速断等保护功能，且整定值和时限连续可调。

*6.4 低压保护箱配备的综合保护装置具有过载、短路、过电压、欠电压、失压保护、电压后备保护跳闸、超温保护、多点接地漏电监测。漏电闭锁保护、自检功能、漏电试验功能。低压漏电保护满足30mAs。

*6.5 低压保护箱与变压器低压侧短路容量相匹配的短路开断电流和短路关合电流。

*6.6 满足漏电延时时间可调至0.1秒以内，试验最小值为80ms。

6.7 低压馈电开关额定电压0.69(1.2)KV的漏电保护单相低于11/20kΩ，漏电闭锁单相小于22/40kΩ；动作值误差不大于20%,1kΩ电阻时动作时间不大于30ms。

*6.8  作为移动变电站高压进线总开关在局部通风机断电和掘进工作面瓦斯浓度超限时，应快速有效的切断掘进工作面的电源。

6.9  高低压侧接线腔容积必须满足绝缘间隙及爬电距离的要求。

*6.10 设有机械电气闭锁装置，并加装停电上锁装置。

7.通讯及远控技术要求

*7.1 为实现自动化工作面的集中控制，供货方必须向神东及神东指定的第三方提供设备数据接口的开放，可与矿井自动化系统汇接，能将各设备运行参数传输到地面控制中心，并能接受控制中心指令，实现设备的三遥（遥控、遥测、遥信）。

*7.2通讯及远控总体要求：

*7.2.1  通讯功能需要能实现和满足神东数字化矿山要求，具体如下：

A、远程设置参数；B、远程控制设备的启停；C、远程故障复位；D、远程监测设备运行的数据，包含故障信息、正常设备运行参数等；

*7.2.2  通讯需要满足的接口类型：

A、以太网通讯，2个以太网口

1）协议：EtherNet/IP协议

2）传输介质：矿用网线（UTP-5超五类非屏蔽双绞线）和单模光纤

3）通讯速率：100Mbps或1Gbps。

4）接口类型：由设备厂商根据传输介质自行决定，如是光纤接口，需提供足够数量的同一类型的尾纤给神东

5）提供数据表

B、无线通讯，支持Wifi和3G，预留4G模块安装位置

1）协议：无线通信制式，Wifi采用IEEE802.11b/g/n标准，3G采用CDMA 2000标准，应用层采用Modbus TCP或EtherNet/IP协议，协议均是基于TCP/IP的。

2）通讯速率：2.4G。最低速率：WiFi不低于20Mbps，3G不低于1Mbps）

3）提供数据表

*7.3  远程控制和就地控制转换开关具有联锁功能，只有转换开关在远控位置时，方可进行远程操作。

*7.4配置手持终端，可将数据发送到手持终端，通过手持终端可实现参数设置、设备启停、故障复位，查看故障信息和运行参数。

8.整机技术要求

8.1 矿用隔爆型移动变电站空、负载损耗符合GB8286，变压器的电气性能、机械性能、噪音水平符合国家标准。

*8.2 铁芯选用优质低损耗硅钢片，柱轭采用等截面、45°全斜接缝、无冲孔，芯柱采用H级半干性无纬玻璃粘带绑扎结构，铁芯外涂H级三防漆。硅钢片生产厂家：武汉钢铁集团公司、鞍钢股份有限公司、宝钢集团有限公司。

*8.3 同一电压等级的绕组采用同一厂家、同一批次的（无氧）纯铜导线，绕组采用圆筒式结构。

8.4 变压器在任一分接下，能承受国家标准所规定的短路试验电流值而不损坏或位移。

8.5  矿用隔爆型干式变压器的线包引出线与高低压侧的接线柱连接采用同等材料焊接。

△8.6  变压器二次侧穿墙套管采用平面压接式结构。

8.7  主、纵绝缘可靠，热稳定性好，可持续满负荷运行。

8.8  整体外壳能承受1Mpa的水压而不发生永久变形或损坏。产品防爆性、散热性等技术性能符合我国最新矿山生产的有关安全规程和具体行业标准。

8.9  变电站整体固定可靠，可适应侧倾能力为±15°，且可适应搬运过程中的震动要求。

8.10 生产厂家应根据移动变电站自重设计合理，防止重心不稳。

8.11 变压器铭牌采用不锈钢材料制作，并固定在明显可见位置，铭牌上所标志的项目内容清晰且牢固。铭牌上标志的项目符合国家标准GB3836.1-2010中第27章的规定。

8.12 变压器本体两侧各安装一个铭牌。

8.13 设备所有铭牌和警示标志必须使用中文标识。

8.14 凡用黑色金属制作的零部件均应采取防锈措施。

8.15 壳体上铭牌附近应有明显的“ExdI”凸纹标志牌，有明显处有“MA”标志牌。

8.16 在未设有电气联锁装置的法兰盖上，设有“严禁带电开盖”警示标志牌。

8.17 外壳和接线盒内须设有接地螺栓，并在其附近明显处标有接地符号。

8.18 所有电气防爆应符合GB3836.1-2000防爆标准，设备应取得中国国家煤矿安全标志。

8.19 变压器引入装置中橡胶密封圈应符合GB3836.1-2010中有关规定。

8.20 变压器导线引入装置应符合GB3836.2-2010标准的规定。

8.21 变压器耐潮要求，干式变压器湿热试验应按GB3836.1-2010附录C的规定进行。

*8.22 在出厂前做直流电阻不平衡试验、感应耐压试验、电压比测量及电压矢量关系的校定、短路阻抗和负载损耗测量、高压负荷开关和低压馈电开关的联锁动作试验、进行漏电动作和电网电容补偿调整试验和声级测量。

*8.23 电磁兼容防护等级：不低于IEC3级，满足电磁兼容性试验工业等级要求。

△8.24 变压器应能适应轨道的变坡，高度可进行升降调节。

8.25 矿用隔爆型干式变压器的底座加装可拆卸的撬型底座。

*8.26变压器的壳内及出线盒内涂防锈漆，并用醇酸磁漆耐弧漆覆盖；壳体外表涂防锈漆后再涂以浅色面漆。整机颜色为白色，采用佐敦油漆，漆膜厚度≥200μm 。

8.27 铁芯支撑槽钢采用Q345材质，铁芯固定牢靠，拆卸方便，结构设计合理，保证在运输过程中和受到冲击时，不倾斜，不变形。

△8.28壳体选用Q345以上材质，防爆面材质为含Cr金属。

*8.29高压出线盒侧面设紧急按钮，可以紧急断开向该变压器送电的高压开关。

*8.30高压出线盒与低压出线盒之间设电气连锁，出线盒端盖与出线箱之间设电气联锁，保证当出线盒打开的状态下，切断并闭锁向该变压器送电的高压开关。

*8.31高低侧线圈接线柱选用国内知名厂家绝缘瓷套，穿腔护管选用比额定电压高一个电压等级的产品。

8.32额定工作制：长期工作制

8.33电器外壳防护等级：≥IP54。

8.34 外形尺寸（mm）W×H：≤1200X1500。

*8.35 整机质保期：2年。

*8.36 整机寿命：≥15年。

9.招标人提出的特别技术要求

9.1投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

9.2 投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求和招标技术要求，且按标准和招标技术要求中要求最高的标准执行。

10.标准

10.1.所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器: IEC标准/EN标准

机械: ISO标准

GB8286-2005 矿用隔爆型移动变电站

GB3836.1-2010 爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求

GB3836.2-2010 爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”

GB3836.3-2010 爆炸性气体环境用电气设备第3部分：增安型“e”

JB4262-92 防爆电器用橡套电缆引入装置

10.2.设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

10.3.防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

10.4.设备应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

10.5. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

四. 需投标人提供的技术参数

4.1 矿用隔爆型移动变电站型号

4.2 干式变压器技术参数

4.2.1 额定电压

4.2.2 最高工作电压

4.2.3 额定容量

4.2.4 额定频率

4.2.5 接线组别

4.2.6 短路阻抗

4.2.7 空载损耗≤

4.2.8 负载损耗≤

4.2.9 空载电流≤

4.2.10 绝缘材料耐温等级

4.2.11 冷却方式

4.2.12 连接方式

4.2.13 输入回路数

4.3 配套隔爆高压真空开关装置参数

4.3.1 断路器规格型号

4.3.2 额定电压

4.3.3 最高工作电压

4.3.4 额定电流

4.3.5 额定短路开断电流

4.3.6 额定短路关合电流

4.3.7 额定动稳定电流

4.3.8 额定热稳定电流

4.3.9 额定热稳定时间

4.3.10 额定电流开断次数

4.3.11 真空断路器机械寿命

4.4 配套隔爆低压开关装置参数

4.4.1 隔离开关规格型号

4.4.2 隔离开关工作位

4.4.3 隔离开关额定短时耐受电流

4.4.4 额定电压

4.4.5 最高工作电压

4.4.6 出线口数目

4.4.7 矿用隔爆型变电站用电缆连接器

4.5 电器外壳防护等级

4.6 外形尺寸（mm）L×W×H

4.7 生产厂家

4.8 其它

4.9 投标人需要特别说明的其他问题。

第二节备件和工具

1. 所有为设备的组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标人应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标人应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标人还将进一步提供可靠信息以及机械与电气设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件（不超过主机价格的5%）明细不准确，导致招标人误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持同期的市场价。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向招标人提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节技术服务

1. 中标人应派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——矿区现场培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训材料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内应免费对产品进行维修服务，无偿更换零件、部件,更换、维修后的部件质保期从产品正常运行之日起重新计算。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸在运输途中发现不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总装图

设备能力的计算和受力图

制造标准、防爆标准

检验标准

电气原理图和技术说明书

液压系统图

配套图

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

8、投标人提供的上述技术资料必须满足招标人用于标的物维修的需求。