## DN20
中压闸阀数据表
使用单位 | 神华宁夏煤业集团甲醇分公司动力车间 |  |  | 编 制
使用位置 | 3#4#锅炉事故放水八米手动阀 |  |  | 审核
规格名称 | 中压闸阀\Z61Y-250C\DN100\GB/T12234\BW |  |  | 批准
SAP编码 | 11319074 |  |  | 需要数量 |  | 3台
操作 介质 | 介质名称 |  | 脱盐水
| 最大压力（Mpa G） |  | 15
| 最高温度（℃） |  | ≤425℃
阀 门 参 数 | 公称通径 DN（mm） |  | DN100
| 对应管道公称通径 DN（mm）（详细规格） |  | Φ133*18
| 检验标准 |  | JB/T3595
| 密封形式 |  | 伍德式密封
| 结构长度(面至面） |  | 600mm
| 制造标准 |  | NB/T47044-2014
| 连 接 型 式 | 类 型 | 对焊 BW
|  | 标 准 | JB/T3595
|  | 公称压力 | 25MPa
| 材质 | 阀 体 | 12Cr1MoV
|  | 阀 盖 | 12Cr1MoV+STL
|  | 阀 板 | 12Cr1MoV+STL
|  | 阀杆 | 20Cr1Mo1VNbTiB
|  | 密封面 | 铬不锈钢
|  | 填 料 | 波形填料+柔性石墨填料
|  | 其 他 | 阀杆螺母材质：铝青铜 ；紧固件材质：碳素钢 手轮材质：可锻铸铁
| 泄漏等级 |  | Ⅳ
| 结构简图及外形尺寸 |  |  |  | L=600mm d1=105mm D1=133mm
备注：