## DN20
中压闸阀数据表
使用单位 | 神华宁夏煤业集团甲醇分公司动力车间 |  |  | 编 制
使用位置 | 083A管网 |  |  | 审核
规格名称 | 中压闸阀\Z61Y-25C\DN50\GB/T12234 |  |  | 批准
SAP编码 | 11574762 |  |  | 需要数量 |  | 30台
操作 介质 | 介质名称 |  | 蒸汽
| 最大压力（Mpa G） |  | 1
| 最高温度（℃） |  | ≤170℃
阀 门 参 数 | 公称通径 DN（mm） |  | DN25
| 对应管道公称通径 DN（mm）（详细规格） |  | Φ60*5
| 检验标准 |  | API598
| 密封形式 |  | 阀盖用螺栓连接形式
| 结构长度(面至面） |  | 117mm
| 制造标准 |  | API600
| 连 接 型 式 | 类 型 | 法兰RF
|  | 标 准 | ASME B16.34 ASME B16.5
|  | 公称压力 | 2.5MPa
| 材质 | 阀 体 | 25#
|  | 阀 盖 | 25#
|  | 阀 板 | 25#
|  | 阀杆 | 2Cr13（调质处理200-275HBW）
|  | 密封面 | 铬不锈钢
|  | 填 料 | 柔性石墨填料
|  | 其 他 | 阀杆螺母材质：铝青铜 ；紧固件材质：碳素钢 手轮材质：可锻铸铁
| 泄漏等级 |  | Ⅳ
| 结构简图及外形尺寸 |  |  |  | L=117mm D=98mm D1=70MM D2=43MM |  | H=202mm b=12mm D0=100mm z×Φd=4×Φ15
备注：