## DN20
高压截止阀数据表1
使用单位 | 神华宁夏煤业集团甲醇分公司动力车间 |  |  | 编 制
使用位置 | 3#/4#锅炉连排扩容器 |  |  | 审核
规格名称 | 高压截止阀\J61Y-320V\DN40\NB/T47044 |  |  | 批准
SAP编码 | 11627000 |  |  | 需要数量 |  | 4台
操作 介质 | 介质名称 |  | 蒸汽
| 最大压力（Mpa G） |  | 10
| 最高温度（℃） |  | ≤540℃
阀 门 参 数 | 公称通径 DN（mm） |  | DN40
| 对应管道公称通径 DN（mm）（详细规格） |  | 配管尺寸Ф51*7mm
| 检验标准 |  | NB/T47044
| 密封形式 |  | 伍德式密封
| 结构长度(面至面） |  | 250mm
| 制造标准 |  | NB/T47044-2014
| 连 接 型 式 | 类 型 | 对焊 BW
|  | 标 准 | JB/T3595
|  | 公称压力 | 32MPa
| 材质 | 阀 体 | 12Cr1MoV
|  | 阀 瓣 | 12Cr1MoV+STL
|  | 阀 座 | 12Cr1MoV+STL
|  | 支 架 | WC9
|  | 阀 杆 | 20Cr1Mo1VNbTiB
|  | 填 料 | 波形填料+柔性石墨填料
|  | 其 他 | 阀杆螺母材质：铝青铜 ；紧固件材质：优质铬钼钢 手轮材质：可锻铸铁
| 泄漏等级 |  | Ⅳ
| 结构简图及外形尺寸 |  |  |  | L=250mm d=36mm α=37° |  | H=493mm D0=320mm
备注：此阀门为高温高压电站用截止阀