设备技术要求

第一节  供货范围、技术规格、参数与要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

一、单台套货物明细表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 |  | 台 |  |  |
| 2 | 技术资料与质检资料 |  | 套/台 | 6 |  |
| 3 | 质保期内备品备件 |  | 套/台 | 1 |  |
| 4 | 其他 |  | 套/台 | 1 |  |

单台套分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | 台 |  |  |  |  |
|  | 每套包括： |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 整流单元 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.2 | 逆变单元 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.3 | 滤波单元 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.4 | 低压控制单元 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.5 | 显示单元 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.6 | 检测保护单元 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.7 | 供电单元 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.8 | 技术资料与质检资料 | 套 | 6 |  |  |  |
| 1.9 | 质保期内备品备件 | 套 | 1 |  |  |  |
| 1.10 | 其他 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

二、工作环境

1. 工作环境

最高温度： 40℃ 。

最低温度： -35℃ 。

年平均气温： ≤35℃ 。

地震烈度： ≤6级 。

海拔高度： 1100±200m 。

使用环境：户内。

环境相对湿度： 日平均值不大于95%（＋25℃时），月平均值不大于90%；。

安装场所及用途：洗选中心哈拉沟选煤厂601胶带运输机用

三、技术参数及要求

1. 技术参数

*1.1.电压等级：AC660V-690V。

*1.2.额定输入频率：50Hz。

*1.3.输入电流：≥616A。

*1.4.输出电流：≥675A。

*1.5.适配电动机额定功率：630kW。

*1.6.电机运行方式：重载运行

1.7.变频方式：AC-DC-AC（交-直-交）。

1.8.噪音：≤ 77 dB。

*1.9.主要保护功能：过流、短路、接地、过压、欠压、过载、过热、缺相、相序、单元故障、通讯中断、数据校验及故障保护、漏电闭锁等，保护性能应符合国家电气设备标准的规定。

*1.10.模拟量必须支持4-20mA信号和0-10V信号。

*1.11.变频器尺寸（高度×深度×宽度）：≤1390mm×377mm×1120mm。

*1.12.通讯接口：变频器自带CANopen通讯接口。

2. 技术性能要求

2.1.使用寿命不低于6年。

*2.2.技术资料与质检资料：如果是外文资料，需完整翻译为中文的资料后，中、外文版资料各提供1套。

2.3.变频器对电网的谐波污染应满足IEEE519-1992要求，以保证在整个调速范围内设备谐波满足要求。

2.4.变频器的辅助电源： DC 24V ±10%。

2.5.为使设备运行过程中将故障影响降低到最小范围内，要求不采用具有爆裂或拉电弧可能的功率开关元件,可靠性指标（平均无故障工作时间）：100000小时。

2.6.过载能力：额定电流120%，每十分钟允许一分钟,额定电流150％ ，3s。

2.7.变频器加减速度时间:0－3200秒可设定。

2.8.稳态运行精度：±0.1%（闭环），±0.5%（开环）。

2.9.变频装置输出正弦的电压和电流波形，整个调速范围内谐波畸变(包括电压和电流) THD 小于 2%，可满足IEEE519及 GB/T14549 的谐波抑制标准，不能影响同一电网上其他设备的正常运行。变频器对本体控制系统就地控制柜无谐波影响。应有效地抑制共模电压，不应危及电动机及电缆绝缘。变频装置对输出电缆的长度不应有特殊要求，变频装置必须保护电机不受共模电压及dv/dt应力的影响, dv/dt保证值应小于10V/ms。如果不能满足，应该增加改善装置,改善装置价格应包含在合同总价中。请供方提供dv/dt保证值，确认变频装置对电机绝缘无任何附加要求。

*2.10.拥有良好的用电安全保护，能保证操作工人的人身安全（例如柜门拥有机电联锁功能）。

2.11.冷却方式：强制风冷或热管自冷却等方式。强制风冷需提供外引风道的接口及辅助配套设计要求，风机容量需满足加装外引风道的要求。冷却系统应可靠，平均无故障时间应≥变频装置本身。否则应考虑冗余配置，并自动切换。报警信号应能远传到控制室。每一套冷却装置应拆装方便，应满足变频装置的安全可靠运行。冷却风机要求采用全进口静音型离心风机。

2.12.整流及逆变触发信号采用光纤隔离。

*2.13.变频器可在不拖动电机的情况下进行空载调试等操作。

2.14.变频器控制系统具有可靠的远方复位功能；具有多台变频器同时功率平衡功能。

2.15.变频器带转速跟踪再起动功能、自动调度功能、故障查询功能、运行数据记录功能。

2.16.变频器具有浪涌吸收保护电路。

2.17.变频器集成可编程控制模块,具备编程自定义功能,可根据工艺或多地操作监控需要,扩展增加开关量和模拟量信号数量。

*2.18.提供给使用方中文电子版变频器及控制说明书。

*2.19.标配控制面板,全中文显示。显示界面为液晶显示屏，能够显示变频器运行信息、故障信息、状态信息等。整机状态如：带速、启动时间、变频器状态及参数，以上信息应显示明确，简洁易懂。

2.20.键盘设计：可方便的对设备进行参数设置；具有启动、停止、紧急停车等按钮；

2.21.远控技术要求

2.21.1.控制选用工业级网络，易于与在用的自动化系统接口。操作员终端上对输出电流、电压、速度及负载等数据进行实时显示。

2.21.2.为实现自动化工作面的集中控制，供货方必须向神东及神东指定的第三方提供设备数据接口的开放，能与选煤厂自动化系统汇接，能将各设备运行参数传输到控制中心，并能接受控制中心指令，实现设备的三遥（遥控、遥测、遥信）。

2.21.3.远程控制和就地控制转换开关具有联锁功能，只有转换开关在远控位置时，方可进行远程操作。

2.21.4.可在调度室远程对变频器进行设置、操作、急停；可远程进行程序修改、调试、数据上传。

2.21.5.壳体外部有程序下载接口，避免在打开变频器壳体下载及调试程序。

2.21.6.具有记忆功能，记录三个月的运行数据；主电源断电恢复后，变频器原设定参数以及外部检测的相关数据保持记忆，且可在上电后调用相关数据（有记忆功能记住上一次停机状态）。

2.22.变频器的故障自诊断功能：变频器具有开机自检功能，可以方便的诊断出当前状态是否正常，并能在显示屏上显示故障代码、故障信息；具有自诊断功能，运行可靠，结构简单。

2.23.变频器对电网电压波动应有极强的适应能力，在±10%额定电压波动范围内能满载输出。

2.24.变频器的频率调节精度0.01Hz，稳定精度0.5％。

2.25.变频器可提供电机过载的反时限保护功能，根据电流变化率进行保护，电流上升越快，保护时间越短，电流达到额定电流的1.5倍运行即保护停机，电流达到额定电流1.2倍运行10分钟保护。

2.26.具有直流母线放电功能，前级电源断电后能可靠的对直流母线进行放电，放电时间符合国标要求。

2.27.产品符合相关的国家标准和其他有关行业标准。

2.28.具有输入电抗器及滤波器，有效降低电网污染。

2.29.采用直接转矩控制方式（DTC）或矢量控制方式（SVC），转矩和速度控制精确平滑。

2.30.具有软停机功能，停机时间可控，停机时采用减速停机。

3．安全技术要求

3.1.安全、电磁兼容质量符合行业规定要求。

3.2.机壳、外接端子等可触及部分应做好防触电措施。

3.3.各种安全标识、标记正确。

3.4.提供所供产品运行的限度数据、报警与安全措施。

4.招标人提出的其它技术要求

4.1.投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

4.2.未说明事项必须符合国家相关标准。

4.3.投标厂家必须对标书的星号技术条款逐条解释并满足要求。

4.4.中标厂家提供免费培训，免费现场指导安装,免费提供现场技术支持，与使用方沟通并提供安装使用方案。

*4.5.设备备件手册：中标方在设备到货时附设备备件手册。要求手册必须列出所有设备拆解到最小零件的图示，同时标明零件名称、件号、规格型号、单位、数量、采购号（如果存在）。电气控制原理图必须全面清晰，所有元件表示清楚准确。

*4.6.设备操作手册：中标方在设备到货时附设备操作手册。要求手册必须列出设备安装、调试、运行、检修、拆解等过程详细技术说明，所有配合尺寸安装间隙。要附详细安装光盘或安装说明书。

*4.7要求厂家列出安装、调试、启车和质保期内易损件、消耗品、备品备件明细。

5.标准

5.1. 所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

如发布新标准，以最新标准执行

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

GB191-2000          包装储运图示标志

GB/T 4857.2-1992    包装件基本试验  温湿度调节处理

IEEE519             《谐波抑制标准》

GB/T14549           《谐波抑制标准》

GB/T14048.1-2000    《温升试验标准》

GB/T 2423.4-1993    《交变湿热性能试验标准》

GB3836.2-2000       《外壳静压试验标准》

GB12668             《中国调速电气传动系统国家标准》

GB/T 12668.1 2002/IEC61800-1：1997  《调速电气传动系统》第1部分，一般要求  低压直流调速电气传动系统额定值的规定

GB/T 12668.2 2002/IEC61800-1：1998  《调速电气传动系统》第2部分，一般要求  低压交流变频电气传动系统额定值的规定。

GB/T 12668.3 2003/IEC61800-：1996  《调速电气传动系统》第3部分，产品的电磁兼容性标准及其特定的实验方法。

GB/T2900.18-1992      电工术语 低压电器（eqvIEC60050-441：1984）

GB/T 60038：1983      IEC  标准电压

5.2.设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

5.3.上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能

1.1

1.2

1.3

2.投标人需要特别说明的其他问题。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的组装、空载试验、带载试验、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标人应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标人应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标人还将进一步提供可靠信息以及机械与电气设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件（不超过主机价格的5%）明细不准确，导致招标人误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持同期的市场价。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向招标人提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人终检时间，联合试运转应在招标人终检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

1. 中标人应派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——矿区现场培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训材料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为自使用之日起12个月或到货验收合格后18个月，先到为准。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内应免费对产品进行维修服务，无偿更换零件、部件,更换、维修后的部件质保期从产品正常运行之日起重新计算。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸在运输途中发现不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总装图

设备能力的计算和受力图

制造标准、防爆标准

检验标准

电气原理图和技术说明书

液压系统图

配套图

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

8、投标人提供的上述技术资料必须满足招标人用于标的物维修的需求。