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第一节 供货范围、技术规格、参数与要求
一、货物需求一览表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	交货时间
	交货地点

	
	除磷降氨氮脱泥一体装置
	C-LANFCF-P-Z
	套
	1
	
	

	
	备品备件
	
	批
	1
	
	

	
	随机附件及工具
	
	套
	1
	
	

	
	随机技术资料（纸质、电子版、光盘）
	
	套/台
	6
	
	


分项报价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	除磷降氨氮脱泥一体装置
	套
	1
	
	

	
	每套包括
	
	
	
	

	1.1
	缺氧池潜水搅拌器
	台
	2
	
	

	1.2
	滤板
	m2
	110
	
	

	1.3
	可调式滤头
	只
	3456
	
	

	1.4
	均质滤料
	m3
	140
	
	

	1.5
	粗砂
	m3
	11
	
	

	1.6
	V型槽
	副
	6
	
	

	1.7
	污泥排放螺杆泵
	台
	1
	
	

	1.8
	污泥回流螺杆泵
	台
	2
	
	

	1.9
	刮泥机
	台
	1
	
	

	1.10
	混凝快速搅拌机
	台
	1
	
	

	1.11
	絮凝慢速搅拌机
	台
	1
	
	

	1.12
	斜管填料
	m2
	55
	
	

	1.13
	反应筒及导流板
	套
	1
	
	

	1.14
	斜管支撑
	套
	1
	
	

	1.15
	集水槽
	副
	8
	
	

	1.16
	盐酸贮药桶
	台　
	1
	
	

	1.17
	PAC计量泵
	台
	1
	
	

	1.18
	PAM溶药装置
	台
	1
	
	

	1.19
	PAM计量泵
	台
	1
	
	

	1.20
	Y形过滤器
	只
	4
	
	

	1.21
	安全阀
	只
	4
	
	

	1.22
	背压阀1
	只
	2
	
	

	1.23
	背压阀2
	只
	2
	
	

	1.24
	皮囊式脉冲阻尼器
	只
	4
	
	

	1.25
	电磁流量计1
	只
	1
	
	

	1.26
	电磁流量计2
	只
	1
	
	

	1.27
	管道1
	米
	55
	
	

	1.28
	管道2
	米
	55
	
	

	1.29
	球阀1
	只
	15
	
	

	1.30
	球阀2
	只
	15
	
	

	1.31
	管道3
	米
	50
	
	

	1.32
	手电两用铸铁闸门1
	台
	3
	
	

	1.33
	手电两用铸铁闸门2
	台
	3
	
	

	1.34
	手动铸铁闸门
	台
	6
	
	

	1.35
	手动闸阀1
	只
	6
	
	

	1.36
	电动蝶阀
	只
	4
	
	

	1.37
	手动蝶阀
	只
	4
	
	

	1.38
	止回阀
	只
	3
	
	

	1.39
	手动闸阀2
	只
	1
	
	

	1.40
	气动蝶阀1
	只
	3
	
	

	1.41
	气动蝶阀2
	只
	3
	
	

	1.42
	气动蝶阀3
	只
	3
	
	

	1.43
	检修孔
	只
	9
	
	

	1.44
	管道1
	米
	10
	
	

	1.45
	管道2
	米
	10
	
	

	1.46
	管道3
	米
	30
	
	

	1.47
	管道4
	米
	10
	
	

	1.48
	管道5
	米
	15
	
	

	1.49
	管道6
	米
	10
	
	

	1.50
	管道7
	米
	15
	
	

	1.51
	90°弯头
	个
	5
	
	

	1.52
	手动伸缩蝶阀
	个
	1
	
	

	1.53
	配电柜1
	套 
	2
	
	

	1.54
	配电柜2
	套 
	1
	
	

	1.55
	配电柜3
	套 
	1
	
	

	1.56
	现场按钮箱
	套 
	3
	
	

	1.57
	浊度仪
	只
	1
	
	

	1.58
	污泥浓度计
	只
	10
	
	

	1.59
	PH（温度）分析仪
	只
	5
	
	

	1.60
	氧化还原电位仪
	只
	1
	
	

	1.61
	溶解氧分析仪
	只
	8
	
	

	1.62
	硝态氮分析仪
	只
	1
	
	

	1.63
	活性氧废气净化设备
	套　
	1
	
	

	1.64
	1#干式泵（置于中间提升泵房内）
	台 
	1
	
	

	1.65
	潜污泵1
	台
	1
	
	

	1.66
	 潜污泵2
	台
	1
	
	

	1.67
	旋转式格栅除污机
	套　
	1
	
	

	1.68
	污泥回流泵
	台
	1
	
	

	1.68.1
	控制柜
	套
	2
	
	

	1.69
	二期设备自控系统
	套
	1
	
	

	1.70
	超声波液位计
	只
	3
	
	

	1.71
	超声波液位计
	只
	3
	
	

	1.72
	超声波液位差计
	只
	2
	
	

	1.73
	超声波泥位计
	只
	1
	
	

	2
	信号采集及控制装置
	套
	
	
	

	3
	显示系统
	套
	
	
	

	4
	其他配件
	套
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


二、工作环境

1.工作环境

地面使用。

最高温度：+40℃     。
最低温度：-30℃  。

年平均气温：+15℃。

环境相对湿度：95％。

地震烈度：7级。

海拔高度：≤1400m。

2.使用条件

  乌兰木伦生活污水厂二期其他设备配套使用。

三、技术参数及要求

1.技术参数

1.1缺氧池潜水搅拌器技术参数

1.1.1参考型号：QJB2.5/8-400/3-740S。

1.1.2功率：≥2.5KW。
*1.1.3叶轮直径：400mm。
*1.1.4转速：740rpm。
*1.1.5绝缘等级：H级。
*1.1.6防护等级：IP68。

*1.1.7叶片厚度：≥4mm。

*1.1.8叶片材质：不锈钢。

1.2滤板技术参数

*1.2.1滤板面积：≥110㎡。

1.2.2滤板材质：≥C45型混凝土,制造详见工艺图纸。

1.3可调式滤头技术参数

1.3.1参考型号：QSK-II。

*1.3.2数量：3456个。滤头制造及安装位置详见工艺图纸。

1.4均质滤料技术参数

*1.4.1直径：1.0mm，K=1.2。

1.4.2数量：≥140m³。
1.5粗砂技术参数

*1.5.1直径：2-4mm。
*1.5.2数量：11m³。
1.6V型槽技术参数

1.6.1规格：7550mm×750mm×830mm。

*1.6.2材质：不锈钢。

1.6.3厚度：≥10mm。
1.7污泥排放螺杆泵技术参数

*1.7.1流量：30m³/h。
*1.7.2杨程：30m。
1.7.3功率：7.5KW。

*1.7.4绝缘等级：H级。
*1.7.5防护等级：IP68
1.8刮泥机技术参数

1.8.1半径长度:8.6m。

1.8.2功率：1.5KW。

*1.8.3绝缘等级：H级。
*1.8.4防护等级：IP68。
1.9混凝快速搅拌机技术参数

1.9.1功率：2.2KW。

*1.9.2绝缘等级：H级。
*1.9.3防护等级：IP68。

1.10絮凝慢速搅拌机技术参数

1.10.1功率：5.5KW。

*1.10.2绝缘等级：H级。
*1.10.3防护等级：IP68。

1.11斜管填料技术参数

*1.11.1形状：正六边形，边长80mm。

*1.11.2厚度：1.3±10%mm。 

*1.11.3长度：1.0m。 
1.11.4工作温度：-5～+50℃。

1.12集水槽技术参数

1.12.1规格：3800mm×200mm×400mm。

*1.12.2材质：不锈钢。
*1.12.3厚度：≥10mm。
1.13盐酸贮药桶技术参数

*1.13.1材质：PE。
*1.13.2容积：3m³。

*1.13.3形状：圆形。

1.14PAC计量泵参考型号

1.14.1参考型号：J(M)-Z2190/3(17)。

*1.14.2流量：190L/h。
*1.14.3排出压力：3.0MPa。

1.14.4功率：0.75KW。

1.15PAM溶药装置技术参数

1.15.1参考型号：GTF-2000。

1.15.2形式：一体化。

1.15.3功率：3KW。
1.16PAM计量泵技术参数

1.16.1参考型号：J(M)-T3200/2.4(3.5)。

1.16.2流量：3200L/h。
*1.16.3排出压力：2.4MPa。

1.16.4功率：7.5KW。

1.17电磁流量计1、2技术参数

1.17.1规格：DN50/DN32。

*1.17.2流量：3000L/h/1000L/h。

*1.17.3工艺介质：污水。

*1.17.4压力：1MPa。

*1.17.5主体材质 ：碳钢；衬里材质：氯丁橡胶；电极材质：304不锈钢。

*1.17.6输出信号：4～20mA。

*1.17.7精度:0.4%。

1.17.8电源：220VAC。

*1.17.9电气接口：1/2"NPT。

*1.17.10防护等级：IP67。

1.18Y型过滤器技术参数

1.18.1规格：DN50。

*1.18..2过滤精度：≤10目/cm2。

*1.18.3公称压力：PN≥1.6Mpa。
*1.18.4壳体材质：316。

*1.18.5密封材料：聚四氟乙烯。
1.19安全阀技术参数

1.19.1规格：DN25。

*1.19.2公称压力：PN≥1.6Mpa。
*1.19.3阀体∶不锈钢。
*1.19.4阀座∶铜。
*1.19.5阀顶、阀杆∶不锈钢。

1.20背压阀技术参数

1.20.1背压阀1规格：DN50，背压阀2规格：DN32。

1.20.2材质：316。
1.21皮囊式脉冲阻尼器技术参数

1.21.1规格：DN32。

*1.21.2壳体材质：不锈钢。
*1.21.3气囊材质：（EPDM）三元乙丙橡胶。
*1.21.4密封圈材质：氟橡胶。

1.22管道技术参数

*1.22.1管道1规格：DN32、材质：不锈钢；厚度：≥3.0mm；管道2规格：DN25、材质：不锈钢；厚度：≥3.0mm；管道3规格：DN20、材质：不锈钢；厚度：≥2.5mm。

1.22.2公称压力：PN≥1.6Mpa。

1.23球阀技术参数

*1.23.1球阀1规格：DN32、材质：铸钢；球阀2规格：DN25、材质：铸钢。

1.24手电两用铸铁闸门1技术参数

1.24.1规格：W200mm×H200mm。

1.24.2启闭机功率：0.75KW。

1.25手电两用铸铁闸门2技术参数

1.25.1规格：W500mm×H500mm。

1.25.2启闭机功率：0.75KW。

1.26手动铸铁闸门技术参数

1.26.1规格：W200mm×H200mm。

1.27手动闸阀1技术参数

1.27.1参考型号：Z341X-10。
1.27.2规格：DN200。

*1.27.3材质：铸钢。
1.28手动闸阀2技术参数

1.28.1参考型号：Z341X-10。
1.28.2规格：DN150。

*1.28.3材质：铸钢。

1.29气动蝶阀1技术参数

1.29.1参考型号：D641X-10型。
1.29.2规格：DN350。

*1.29.3控制方式：气动。
*1.29.4阀体材质：316。
*1.29.5阀板材质：316。
1.29.6回转角度：90°±3°。
1.30气动蝶阀2技术参数

1.30.1参考型号：D641X-10型。
1.30.2规格：DN250。

*1.30.3控制方式：气动。
*1.30.4阀体材质：316。
*1.30.5阀板材质：316。
1.30.6回转角度：90°±3°。
1.31气动蝶阀3技术参数

1.31.1参考型号：D641X-10型。
1.31.2规格：DN100。

*1.31.3控制方式：气动。
*1.31.4阀体材质：316。
*1.31.5阀板材质：316。
1.31.6回转角度：90°±3°。
1.32检修孔技术参数

1.32.1规格：φ700。

*1.32.2材质:钢。

*1.32.3承压：PN=1.0MPa，法兰封闭，带φ700盲板。
1.33管道1技术参数

1.33.1规格：DN350。
*1.33.2材质：不锈钢，厚度：≥5.0mm。

1.34管道2技术参数

1.34.1规格：DN250。
*1.34.2材质：不锈钢，厚度：≥4.0mm。
1.35管道3技术参数

1.35.1规格：DN300。
*1.35.2材质：不锈钢，厚度：≥4.5mm。
1.36管道4技术参数

1.36.1规格：DN150。
*1.36.2材质：不锈钢，厚度：≥3.5mm。
1.37管道5技术参数

1.37.1规格：DN200。
*1.37.2材质：不锈钢，厚度：≥3.5mm。
1.38管道6技术参数

1.38.1规格：DN400。
*1.38.2材质：不锈钢，厚度：≥8.0mm。
1.39管道7技术参数

1.39.1规格：DN100。
*1.39.2材质：不锈钢，厚度：≥3.0mm。
1.40管道8技术参数

1.40.1规格：DN250。
*1.40.2材质：不锈钢，厚度：≥4.0mm。
1.41弯头技术参数

1.41.1角度：90°弯头。

*1.41.2材质：不锈钢。
1.42手动伸缩蝶阀技术参数

1.42.1参考型号：SD341X-10。

1.42.2规格：DN100。

*1.42.3承压等级：Pn1.0。

*1.42.4阀体材质：不锈钢。
*1.42.5蝶板材质：不锈钢。
*1.42.6密封圈材质：不锈钢。
*1.42.7阀杆材质：不锈钢。
*1.42.8伸缩管材质：不锈钢。
*1.42.9填料材质： 柔性石墨。
1.43浊度仪技术参数

1.43.1参考型号：1720E/sc200。
*1.43.2重现性：优于读数的1%。
*1.43.3样品流速：250～750mL/min。
1.43.4工作温度：0～50C。
*1.43.5模拟输出：4～20mA。
1.43.6电源：220VAC。
*1.43.7进水管道：1/4"NPT内螺纹。
*1.43.8排水管道：1/2"内螺纹。
*1.43.9防护等级：IP66。

*1.43.10精度：2%。
1.44污泥浓度计技术参数

1.44.1参考型号：SOLITAX sc。

*1.44.2精度：1%。
*1.44.3重复性：小于读数的1%。
*1.44.4样品流速：最大3m/s。
1.44.5工作温度：0～40C。
*1.44.6模拟输出：4～20mA。            

1.44.7电源：220VAC。
*1.44.8安装方式：浸入式安装，控制器池边固定安装。 

*1.44.9探头材质：304不锈钢。

1.45PH（温度）分析仪技术参数

1.45.1参考型号：sc200+差分PH电机。
*1.45.2量程：2～12PH，0～100℃。
*1.45.3分辨率：0.01PH，0.1℃。
*1.45.4精确度：±0.1%FS。

*1.45.3补偿范围：-10.0～120℃自动补偿。
*1.45.4电源及信号输出：220VAC供电，4～20mA输出，PH及温度值同时输出。
1.46氧化还原电位仪技术参数

1.46.1参考型号：GLI。

*1.46.2分辨率：0.1mV。

*1.46.3精确度：±0.1%FS。

*1.46.4电源及输出：220VAC供电，4～20mA输出。

1.47溶解氧分析仪技术参数

1.47.1参考型号：HACH LDO。
*1.47.2测量方式：荧光法。
*1.47.3量程：0～10mg/l或0～10ppm。
*1.47.4分辨率：0.01mg/l。
*1.47.5精确度：1%FS：自动温度补偿。
*1.47.6电源及输出：220v AC供电，4～20mA输出。

1.48硝态氮分析仪技术参数

1.48.1参考型号：NO3D sc。

*1.48.2测量方法：测量硝酸盐和氯化物的离子选择电极。
*1.48.3测量范围：0.1～1mg/L。
*1.48.4响应时间：＜3min。
*1.48.5准确度：5%或者0.2mg/L。
*1.48.6传感器材质：316不锈钢。
*1.48.7模拟输出：4～20mA。
*1.48.8通讯接口：RS232/485。

1.49活性氧废气净化设备技术参数

*1.49.1处理风量：6000m3/h。
*1.49.2功率：5.2KW。
*1.49.3发射电极：金属板状发射电极。
*1.49.4主箱体材质：304不锈钢。

1.501#干式泵技术参数

1.50.1参考型号：KQW300/375-45/6。

*1.50.2流量：748m3/h。

*1.50.3杨程：12m。

*1.50.4转速：980rpm。

1.50.5功率：45KW。

*1.50.6控制方式：变频控制。

1.50.7安装方式：干式安装。

*1.50.8绝缘等级：H级。
*1.50.9防护等级：IP68。

1.51潜污泵1技术参数

1.51.1参考型号：QW-1。
*1.51.2流量：300-550m3/h。

*1.51.3杨程：30-33m。

*1.51.4转速：1480rpm。

1.51.5功率：90KW。

*1.51.6控制方式：变频控制。

1.51.7安装方式：自动耦合安装，带电机冷却系统。

*1.51.8绝缘等级：H级。
*1.51.9防护等级：IP68。

1.52潜污泵2技术参数

1.52.1参考型号：QW-2。
*1.52.2流量：200-280m3/h。

*1.52.3杨程：30-33m。

*1.52.4转速：1480rpm。

1.52.5功率：37KW。

*1.52.6控制方式：变频控制。

1.52.7安装方式：自动耦合安装，带电机冷却系统。

*1.52.8绝缘等级：H级。
*1.52.9防护等级：IP68。

1.53旋转式格栅除污机技术参数

1.53.1参考型号：FH-900。

1.53.2渠宽：1000mm。

1.53.3耙齿宽度：5mm，b=5mm，N=3.0KW，α=60度，栅条迎水面、背水面均为半圆形的矩形。

*1.53.4电机防爆等级：Ex(ia)ⅡC T63。

*1.53.5材质：不锈钢。

1.54污泥回流泵技术参数

1.54.1参考型号：WN-B。

*1.54.2流量：170m3/h。
*1.54.3扬程：20m。
*1.54.4转速：1470rpm。
1.54.5功率：22KW。

*1.54.6控制柜尺寸：现场核实。
*1.54.7防护等级：IP68。

*1.54.8绝缘等级：H级。
1.55超声波液位计及液位差计技术参数

1.55.1参考型号：MultiRanger 100/200 7ML5033。

*1.55.2工作电源及信号输出：220AC，输出信号：0～20mA。
*1.55.3显示：就地显示，带LCD表头。
*1.55.4电气接口：1/2"NPT。
*1.55.5精度：0.15%，分体式、带表头。
*1.55.6防护等级:控制器：IP65 ，探头：IP68。
1.56超声波泥位计技术参数

1.56.1参考型号：DPS 300。

*1.56.2测量精度: 1%。

*1.56.3分辨率: 0.1%。

*1.56.4输出:4～20 mA。

1.56.5电源:220VAC。

*1.56.6显示：就地显示：带LCD表头。

*1.56.7防护等级:控制器：IP65 探头：IP68 ，分体式、带表头。

技术性能要求

*2.1缺氧池潜水搅拌器要求选用ITT、ABS、格林迪斯等同或优于品牌，配套吊架、支撑架、导杆、限位架等辅助配件。

*2.2高密度沉淀池厂家配套，干式安装，详见工艺图纸。

*2.3活性氧废气净化设备厂家配套密闭罩304不锈钢框架有机玻璃、收集风管、固定支架、固定式氨气检测、固定式硫化氢检测仪，便携式甲烷检测仪，便携式硫化氢检测仪，PLC和配电柜。

*2.4污泥回流泵带铰刀潜污泵，自动耦合式。

2.4.1污泥回流泵要求实现变频控制，柜内电气元件选用西门子、ABB、施耐德品牌，所采集的信号需接入中控室，并实现相关控制功能。

*2.5与液体接触的搅拌器主要构件是AISI 304不锈钢，所有外露的螺母、螺栓、垫片均为不锈钢AISI316。搅拌器支架和起吊悬臂均为SS304不锈钢。

*2.6设备主体应有吊装环，满足设备安装、拆除的起吊要求。

2.7信号采集及控制装置技术要求

*2.7.1控制系统采用自动化操作，系统操作在显示屏上完成。

*2.7.2控制系统具有实时动态数字显示功能，包括但不仅限于如下功能：①主机控制和转鼓转速的数字显示；②螺旋的差转速设定和数字显示；③螺旋推料力矩的设定和数字显示；④主机电流显示；⑤进泥流量的瞬时值数字显示；⑥加药流量的瞬时值数字显示；⑦实时动态显示所有电气设备运行/停车状态；⑧实时动态报警显示所有电气设备故障。

*2.7.4控制系统具有运行保护功能，包括但不仅限于如下功能：①主电机变频器的启动、停车和缺相、过载、短路等保护；②副电机变频器的启动、停车和缺相、过载、短路等保护；③进泥泵变频器的启动、停车和缺相、过载、短路等保护；④加药泵变频器的启动、停车和缺相、过载、短路等保护；⑤离心机进料泵、加药泵等设备的连锁控制，离心机螺旋扭矩过大自动停料冲洗停车保护，离心机紧急停车保护；⑥离心机各种工况（手动/自动、分离/冲洗等）的连锁控制，出现故障时的离心机自动保护；⑦电磁阀等其他电气设备的控制和故障连锁保护，辅助设备的故障报警；⑧接收絮凝剂液位低报警及停止加药泵和污泥进料泵进料；⑨离心机设备的过载报警和紧急停机。

2.8显示系统技术要求

*2.8.1显示屏采用彩色液晶触摸屏。
*2.8.2显示系统具有实时动态数字显示功能，包括但不仅限于如下功能：①主机控制和转鼓转速的数字显示；②螺旋的差转速设定和数字显示；③螺旋推料力矩的设定和数字显示；④主机电流显示；⑤进泥流量的瞬时值数字显示；⑥加药流量的瞬时值数字显示；⑦实时动态显示所有电气设备运行/停车状态；⑧实时动态报警显示所有电气设备故障。

2.9潜污泵技术要求

*2.9.1配套自耦装置，叶轮不锈钢，机械密封材质为耐腐碳化钨，自带液位计，自动控制水泵的启停，带自耦装置，带过载保护。每台水泵配套单独的手摇葫芦和吊架，吊架和钢丝绳均采用304不锈材质，强度应能满足每台水泵的荷载；进出口连接方式：法兰连接。电机为三相鼠笼式感应电机，电机设计为能连续泵送温度为40(C的介质，每小时能平均起动30次。电机含热保护和泄漏检测：所有定子装有三个串联的，常闭的热敏开关以监测每相绕组的温度。热敏开关在≤70℃时常闭，在140℃时跳开。泄漏传感器(FLS)，以监测定子室和电缆进线室的泄漏液体状况。一旦出现情况，应能及时发出报警信号以关闭电机。

*2.9.2供货范围：包括水泵、电机、导杆、起吊装置，每台水泵配专用控制箱（控制箱材质为304不锈钢，板厚≥1mm，防护等级IP54，柜内电气元件选用西门子、ABB、施奈德品牌），水泵配套电缆长度20m。

2.10旋转式格栅除污机技术要求
*2.10.1格栅机材质应采用耐腐蚀材料制造，或采用有效的涂装防腐蚀措施：机架采用δ10mm碳素钢；耙齿、链条、紧固件等采用不锈钢；钢材涂装前应处理达到GB/T 8923 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级规定的Sa2 1/2 级。漆膜总厚度，水上部分150μm～200μm，水下部分200μm～250μm。    

*2.10.2格栅机传动链和链轮应符合GB/T 8350输送链、附件和链轮的规定。

*2.10.3焊件应除净焊渣、氧化皮及溅粒，焊缝应平整、光滑，不得有裂纹、气孔、夹渣等影响使用性能的缺陷存在；铸件表面应仔细清理，不能有影响使用性能的裂纹、冷隔、缩孔等缺陷存在； 铸件非加工表面粗糙度不应大于100μm；格栅机工作平面的额定载荷应不小400N/m2。

*2.10.4格栅机在运行过程中，齿耙、传动机构等运动部件应运转灵活、平稳，无卡滞、无碰撞、无梗阻、无异声等现象，整机运行平稳可靠。

*2.10.5电控要求：设备的控制方式分为手动控制、自动控制两种运行方式，自动方式可实现定时运行方式，并留有远程控制接口；设备应设置机械过载保护装置和电气过载保护装置，并应设置报警系统；动力电路与保护电路的绝缘电阻不得小于1MΩ；设备自带控制箱。
*2.11含所有配套件及安装附件。

2.12制造和检验标准：符合国家和行业现行标准，其它未说明事项必须符合国家相关标准。

3．安全技术要求

3.1、卖方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

3.2、所有可能带电的部位，应进行绝缘处理或者用栅栏围或者把它安装在可能防止危险发生的地方。

3.3、电气系统所使用的电线和电缆为各种铜芯电线和电缆，必须具有耐高温、防火、机械强度高、安全可靠的特性。

*3.4、旋转部件应完全防护，防护罩的设计应能使人容易接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点，以便操作人员能够没有危险的或者不需拆除防护体的任何部件情况下，就可进行日常观察、维修。

*3.5、防护体应以不能被随意拆除或移动的部件用螺栓固定。

3.6、全部动力电源和插座都是通过配电柜及变压器接入。

4.招标人提出的特别技术要求

4.1、必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求。

*4.2、供货厂家负责所有设备运输、吊装、指导安装调试新设备。
4.3、对未说明的技术要求必须符合国家相关规定。

4.4、 若有异议以书面澄清方式解答，解释。

*4.5、投标厂家必须为专业化水处理设备生产厂家，且要进行现场踏勘(投标时需出具甲方提供的踏勘证明)，所供设备技术性能、控制系统及外形尺寸满足现场使用及安装要求，未进行现场踏勘的厂家不允许进行投标或投标无效。

*4.6、本次所供信号采集及控制装置需将所供设备、仪表的信号进行采集，集中接入中控室，实现自动控制功能，所需材料包含在报价总价中。

*4.7、本次招标标书中如有遗漏的设备及其配件应以设计图纸为准，成套设备必须配套齐全，保证满足系统正常运行要求。
*4.8、上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

5.标准

5.1.所供应的货物将按下列标准（推荐）进行设计和制造

电器:     IEC标准/EN标准

机械:     ISO标准

5.2.设备的设计与制造要求采用国际公制单位，个别部件采用英制单位应列出清单。

5.3. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

四. 需投标人提供的技术参数

1 .技术参数及性能
1.1缺氧池潜水搅拌器技术参数

1.1.1参考型号：   。
1.1.2功率：   。

1.1.3叶轮直径：   。

1.1.4转速：   。

1.1.5绝缘等级：   。

1.1.6防护等级：   。
1.1.7叶片厚度：   。
1.1.8叶片材质：   。
1.2滤板技术参数

1.2.1滤板面积：   。
1.2.2滤板材质：   。
1.3可调式滤头技术参数

1.3.1参考型号：   。
1.3.2数量：   。
1.4均质滤料技术参数

1.4.1直径：   。
1.4.2数量：   。

1.5粗砂技术参数

1.5.1直径：   。

1.5.2数量：   。

1.6V型槽技术参数

1.6.1规格：   。
1.6.2材质：   。
1.6.3厚度：   。
1.7污泥排放螺杆泵技术参数

1.7.1流量：   。
1.7.2杨程：   。
1.7.3功率：   。
1.7.4绝缘等级：   。

1.7.5防护等级：   。
1.8刮泥机技术参数

1.8.1半径长度:   。
1.8.2功率：   。
1.8.3绝缘等级：   。

1.8.4防护等级：   。
1.9混凝快速搅拌机技术参数

1.9.1功率：   。
1.9.2绝缘等级：   。

1.9.3防护等级：   。
1.10絮凝慢速搅拌机技术参数

1.10.1功率：   。
1.10.2绝缘等级：   。

1.10.3防护等级：   。
1.11斜管填料技术参数

1.11.1形状：   。
1.11.2厚度：   。

1.11.3长度：   。

1.11.4工作温度：   。
1.12集水槽技术参数

1.12.1规格：   。
1.12.2材质：   。

1.12.3厚度：   。

1.13盐酸贮药桶技术参数

1.13.1材质：   。

1.13.2容积：   。
1.13.3形状：   。
1.14PAC计量泵参考型号

1.14.1参考型号：   。
1.14.2流量：   。

1.14.3排出压力：   。
1.14.4功率：   。
1.15PAM溶药装置技术参数

1.15.1参考型号：   。
1.15.2形式：   。
1.15.3功率：   。

1.16PAM计量泵技术参数

1.16.1参考型号：   。
1.16.2流量：   。

1.16.3排出压力：   。
1.16.4功率：   。
1.17电磁流量计1、2技术参数

1.17.1规格：   。
1.17.2流量：  。
1.17.3工艺介质：   。
1.17.4压力：   。
1.17.5主体材质 ：   ；电极材质：   。
1.17.6输出信号：   。
1.17.7精度:   。
1.17.8电源：   。220VAC。

1.17.9电气接口：   。
1.17.10防护等级：   。
1.18Y型过滤器技术参数

1.18.1规格：   。
1.18..2过滤精度：   。
1.18.3公称压力：   。
1.18.4壳体材质：   。
1.18.5密封材料：   。
1.19安全阀技术参数

1.19.1规格：   。
1.19.2公称压力：   。

1.19.3阀体∶   。

1.19.4阀座∶   。

1.19.5阀顶、阀杆∶   。
1.20背压阀技术参数

1.20.1背压阀1规格：   ，背压阀2规格：   。
1.20.2材质：   。

1.21皮囊式脉冲阻尼器技术参数

1.21.1规格：   。
1.21.2壳体材质：   。

1.21.3气囊材质：   。

1.21.4密封圈材质：   。
1.22管道技术参数

1.22.1管道1规格：   ；管道2规格：   ；管道3规格：   。

1.22.2公称压力：   。
1.23球阀技术参数

1.23.1球阀1规格：   ；球阀2规格：   。

1.24手电两用铸铁闸门1技术参数

1.24.1规格：   。
1.24.2启闭机功率：   。

1.25手电两用铸铁闸门2技术参数

1.25.1规格：   。
1.25.2启闭机功率：   。

1.26手动铸铁闸门技术参数

1.26.1规格：   。
1.27手动闸阀1技术参数

1.27.1参考型号：   。
1.27.2规格：   。

1.27.3材质：   。
1.28手动闸阀2技术参数

1.28.1参考型号：   。
1.28.2规格：   。

1.28.3材质：   。

1.29气动蝶阀1技术参数

1.29.1参考型号：   。
1.29.2规格：   。

1.29.3控制方式：   。
1.29.4阀体材质：   。
1.29.5阀板材质：   。
1.29.6回转角度：   。
1.30气动蝶阀2技术参数

1.30.1参考型号：   。
1.30.2规格：   。

1.30.3控制方式：   。
1.30.4阀体材质：   。
1.30.5阀板材质：   。
1.30.6回转角度：   。

1.31气动蝶阀3技术参数

1.31.1参考型号：   。
1.31.2规格：   。

1.31.3控制方式：   。
1.31.4阀体材质：   。
1.31.5阀板材质：   。
1.31.6回转角度：   。
1.32检修孔技术参数

1.32.1规格：   。

1.32.2材质:   。

1.32.3承压：   。
1.33管道1技术参数

1.33.1规格：   。
1.33.2材质：   。

1.34管道2技术参数

1.34.1规格：   。
1.34.2材质：   。
1.35管道3技术参数

1.35.1规格：   。
1.35.2材质：   。
1.36管道4技术参数

1.36.1规格：   。
1.36.2材质：   。
1.37管道5技术参数

1.37.1规格：   。
1.37.2材质：   。
1.38管道6技术参数

1.38.1规格：   。
1.38.2材质：   。
1.39管道7技术参数

1.39.1规格：   。
1.39.2材质：   。
1.40管道8技术参数

1.40.1规格：   。
1.40.2材质：   。
1.41弯头技术参数

1.41.1角度：   。

1.41.2材质：   。
1.42手动伸缩蝶阀技术参数

1.42.1参考型号：   。
1.42.2规格：   。
1.42.3承压等级：   。

1.42.4阀体材质：   。
1.42.5蝶板材质：   。
1.42.6密封圈材质：   。
1.42.7阀杆材质：   。
1.42.8伸缩管材质：   。
1.42.9填料材质：   。
1.43浊度仪技术参数

1.43.1型号：   。
1.43.2重现性：   。
1.43.3样品流速：   。
1.43.4工作温度：   。
1.43.5模拟输出：   。
1.43.6电源：   。
1.43.7进水管道：   。
1.43.8排水管道：   。
1.43.9防护等级：   。

1.43.10精度：   。
1.44污泥浓度计技术参数

1.44.1型号：   。

1.44.2精度：   。
1.44.3重复性：小   。
1.44.4样品流速：   。
1.44.5工作温度：   。
1.44.6模拟输出：   。          

1.44.7电源：   。
1.44.8安装方式：   。
1.44.9探头材质：   。

1.45PH（温度）分析仪技术参数

1.45.1型号：   。
1.45.2量程：   。
1.45.3分辨率：   。
1.45.4精确度：   。

1.45.3补偿范围：   。
1.45.4电源及信号输出：   。
1.46氧化还原电位仪技术参数

1.46.1型号：   。

1.46.2分辨率：   。

1.46.3精确度：   。

1.46.4电源及输出：   。

1.47溶解氧分析仪技术参数

1.47.1型号：   。
1.47.2测量方式：   。
1.47.3量程：   。
1.47.4分辨率：   。
1.47.5精确度：   。
1.47.6电源及输出：   。

1.48硝态氮分析仪技术参数

1.48.1型号：   。

1.48.2测量方法：   。
1.48.3测量范围：   。
1.48.4响应时间：   。
1.48.5准确度：   。
1.48.6传感器材质：   。
1.48.7模拟输出：   。
1.48.8通讯接口：   。

1.49活性氧废气净化设备技术参数

1.49.1处理风量：   。
1.49.2功率：   。
1.49.3发射电极：   。
1.49.4主箱体材质：   。

1.501#干式泵技术参数

1.50.1型号：   。

1.50.2流量：   。

1.50.3杨程：   。

1.50.4转速：   。

1.50.5功率：   。

1.50.6控制方式：   。

1.50.7安装方式：   。

1.51潜污泵1技术参数

1.51.1型号：   。
1.51.2流量：   。

1.51.3杨程：   。

1.51.4转速：   。

1.51.5功率：   。

1.51.6控制方式：   。

1.51.7安装方式：   。

1.52潜污泵2技术参数

1.52.1型号：   。
1.52.2流量：   。

1.52.3杨程：   。

1.52.4转速：   。

1.52.5功率：   。

1.52.6控制方式：   。

1.52.7安装方式：   。

1.53旋转式格栅除污机技术参数

1.53.1型号：   。

1.53.2渠宽：   。

1.53.3耙齿宽度：   。

1.53.4电机防爆等级：   。
1.54污泥回流泵技术参数

1.54.1型号：   。

1.54.2流量：   。
1.54.3扬程：   。
1.54.4转速：   。
1.54.5功率：   。

1.54.6控制柜尺寸：   。
1.54.7防护等级：   。

1.54.8绝缘等级：   。

1.55超声波液位计及液位差计技术参数

1.55.1型号：   。

1.55.2工作电源及信号输出：   。
1.55.3显示：   。
1.55.4电气接口：   。
1.55.5精度：   。
1.55.6防护等级:   。
1.56超声波泥位计技术参数

1.56.1型号：   。

1.56.2测量精度:    。

1.56.3分辨率:    。

1.56.4输出:   。

1.56.5电源:   。

1.56.6显示：   。

1.56.7防护等级:   。

2.投标人需要特别说明的其他问题。

第二节 备件和工具
1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。
2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。
3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。
4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。
5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。
6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。
7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。
8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。
9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。
10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。
11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。
第三节 设备出厂前检验
1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。
2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。
3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。
4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。
5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。
第四节 技术服务
1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：
——给招标人安装人员提供完整的技术指导。
——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。
——培训招标人人员。
——设备投入使用后提供现场运行技术支持。
——质保期内技术服务。
2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。
3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。
4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。
5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。
6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。
7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。
8. 设备第一次在组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行安装或技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。
第五节 安装、检验、调试、试运行及验收
1. 在该附录中：
安装：意为中标人的服务工程人员在甲方人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。
试运转：即为在空载条件下测试该设备。
性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。 

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。
验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。
2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。
3． 在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。
第六节  质量保证
1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。
2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。
3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。
４.包装：必须按照双方约定的包装要求包装，如无约定的要按照中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准进行包装。
第七节  技术资料和图纸
1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。
2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供 6份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。
3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。
4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。
5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。
6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：
总图及安装基础图
制造标准、防爆标准
完整的技术特征及说明书
全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。
7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。
