设备技术要求
第一节  供货范围、技术规格、参数与要求
第二节  备件和工具
第三节  设备出厂前检验
第四节  技术服务
第五节  安装、检验、调试、试运行及验收
第六节  质量保证
第七节  技术资料和图纸
第八节  标准
第一节  供货范围、技术规格、参数与要求
一、货物需求一览表
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	交货时间
	交货地点
	备注

	1
	电力监控系统
	
	套
	1
	
	
	详见图纸

	2
	地面远动屏
	
	套
	1
	
	
	

	3
	备品备件
	
	套
	1
	
	
	

	4
	专用工具
	
	批
	1
	
	
	

	5
	技术资料
	
	套/台
	6
	
	
	


分项报价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价(元)
	总计(元)

	1.1
	电力监控系统（22煤二盘区变电所）
	
	
	
	

	
	每套包括：
	
	
	
	

	1.1.1
	微机综合保护装置
	台
	25
	
	

	1.1.2
	电力监控分站
	台
	2
	
	

	1.1.3
	锂离子蓄电池不间断电源
	台
	2
	
	

	1.1.4
	三相电度表
	套
	25
	
	

	1.1.5
	零序电流互感器
	台
	20
	
	

	1.1.6
	附属设备（面板、仪表板、电缆导线、光纤、软件等安装辅件辅材）
	套
	25
	
	

	1.2
	电力监控系统（42煤一盘区变电所）
	
	
	
	

	
	每套包括：
	
	
	
	

	1.2.1
	微机综合保护装置
	台
	29
	
	

	1.2.2
	电力监控分站
	台
	2
	
	

	1.2.3
	锂离子蓄电池不间断电源
	台
	2
	
	

	1.2.4
	三相电度表
	套
	29
	
	

	1.2.5
	零序电流互感器
	台
	24
	
	

	1.2.6
	附属设备（面板、仪表板、电缆导线、光纤、软件等安装辅件辅材）
	套
	29
	
	

	1.3
	电力监控系统（22煤中央变电所）
	
	
	
	

	
	每套包括：
	
	
	
	

	1.3.1
	微机综合保护装置
	台
	10
	
	

	1.3.2
	电力监控分站
	台
	1
	
	

	1.3.3
	锂离子蓄电池不间断电源
	台
	1
	
	

	1.3.4
	三相电度表
	套
	10
	
	

	1.3.5
	零序电流互感器
	台
	8
	
	

	1.3.6
	附属设备（面板、仪表板、电缆导线、光纤、软件等安装辅件辅材）
	套
	10
	
	

	2
	地面远动屏
	套
	1
	
	

	3
	其他
	批
	1
	
	

	4
	合计
	
	
	
	


二、使用环境
1. 工作环境

在有沼气及煤尘爆炸性混合气体的矿井中使用，顶板有淋水，底板有渗水。

最高温度：   +40℃     。

最低温度：   -30℃      。
年平均气温：  +15℃    。
环境相对湿度：  95％      。
地震烈度：  7级      。
海拔高度： 1400m 。
2. 使用条件

（1）额定电压10KV，额定频率50HZ，额定电流至1250A的三相交流。

（2）煤矿井下电网电压的波动范围：75%~110%。

（3）供电频率：50±0.2Hz。

（4）中性点不直接接地的供电系统的供、配电。

（5）进行控制、保护和测量，并可作为直接起动高压电动机之用。
三、技术参数及要求
1.微机综合保护装置
1.1主要技术参数

1.1.1参考型号：参照《布尔台煤矿井下变电所高压开关柜保护升级改造》（图号S12018.153-214需设计院出订货终图）图纸。
*1.1.2电源电压：AC/DC220V，电流（测量电流、保护电流）端子与其它端子隔离，电压测量端子与装置工作电源独立；

*1.1.3通讯：支持2路以太网和1路RS485接口，采用DL/T860和DL/T667通用标准规约，采用1路以太网通讯，另一路以太网和RS485备用，光纤或矿用通讯电缆作为通讯介质；

*1.1.4控制输出接点：无源接点，至少1个独立的合闸接点和1个独立的跳闸接点，6个备用节点，接点容量：不小于5A （DC110V/220V，AC220V）。
1.2安全技术要求

*1.2.1保护要求：

1.2.1.1所用变压器出线回路装设的保护为带时限的过电流保护、电流速断保护、过负荷保护、单相接地、欠压释放保护；

1.2.1.2电动机出线回路装设的保护为电流速断保护、过负荷保护、单相接地、欠压释放保护；

1.2.1.3移动变电站或配电点出线回路装设的保护为无时限电流速断保护、带时限的速断保护、过负荷保护、单相接地；

1.2.1.4进线及联络回路装设的保护为无时限电流速断保护、带时限的速断保护、过电流保护；

*1.2.2数字式测量仪表的准确度等级不低于0.5，有功电能计量装置的准确度等级不低于0.5S，无功电能计量装置的准确度等级不低于2.0；

*1.2.3实现矿井电力系统遥测、遥控、遥信、遥调功能；

*1.2.4故障录波功能：要具有故障录波记录、存储、分析功能，以便能够通过波形分析查找故障原因，调整保护定值等；

*1.2.5所有高压馈电开关均应具备带选择性的漏电保护，系统能够适应系统经消弧线圈接地的情况，要求漏电选线准确率达到100%；

*1.2.6具有远程修改整定值功能；

*1.2.7具有详尽的事件记录功能，能记录故障发生的准确时刻和保护动作值；

*1.2.8要求带有数据传输装置，能够通过工业以太网传输信息，干线或支线能够接入就近的千兆网交换机；并能匹配矿调度室现有地面远动屏及制作组态画面，要求中标单位通过104或OPC数据格式将信息传至矿调度系统，在矿调度系统实现变电所“四遥”、定值修改、故障报告上传、对时、电量统计；要求在井下变电所的电力监控分站实现上传数据功能，并制作组态画面；要求系统采用DL/T634.5104、DL/T860（61850）协议与供电中心的地面调度自动化系统进行通信，实现井上井下供电系统的运行情况监视、故障分析、定值远程监控及调整等，通讯通道采用神东已有网络；
*1.2.9短路保护整定值、时限连续可调；

*1.2.10欠压装置带延时；

    *1.2.11利用矿井以太环网实现防越级跳闸功能，自带后备电源确保变电所失电后，可以记录相关故障信息；
*1.2.12具有瓦斯电、风电闭锁输入及输出接点；
*1.2.13保护装置要与设备腔体尺寸相适应；
*1.2.14综合保护器改造完成后，中标单位出具符合规定的型式试验报告或提供的综合保护装置需在现场使用的高压开关柜的安标定型检验报告的受控元件表中。
2.电力监控分站

2.1交换机参考型号：KJJ127，交换机推荐厂家：赫斯曼工业集团有限公司、摩莎科技有限公司、深圳华为技术有限公司、及同品质及以上；

2.2额定功率：不大于150W；

△2.3供电电压：AC220V、AC660V或AC127；

*2.4交换机支持但不限于以下接口要求：

以太网数量：24路以太网接口，光纤或电信号；

RS485接口： 8路RS485接口。

*2.5支持ModBus通讯规约、DL/T634.5104或DL/T860(IEC61850)与监控系统通讯；实现规约接口功能，可根据现场要求定制规约；支持动作报告分类上传、远程查看以及修改定值及远方复归功能；

2.6能够接入变电所内馈电、电源、仪表等设备通讯；

*2.7具有把微机综合保护装置监测的各种电参量传送给地面调度中心，同时，把地面调度中心发出的控制指令（分、合闸命令），以及对终端装置参数设定指令传送给微机综合保护装置来执行地面调度中心的命令。分站的主要功能：是地面调度中心与井下微机综合保护装置的信息中转站，利用光缆和网络口，实现信息的交换，从而完成对被控设备的自动控制；

2.8分站的通信系统由通信服务器和交换机组成。通信服务器主要用于实现安装在高压柜内的综合保护装置（CAN 总线通信）与主站系统（采用以太网通信）的数据转发。分站可配置工业以太网交换机，用于与主站通信网络和本地监控设备的组网；

2.9具有本机初始化和发送，接收，显示功能；能接收并贮存上一级计算机的命令；根据上一级计算机的命令，采集处理各终端装置或传感器的信号，并向上传输；

2.10对变电所内高压开关柜具备远程分、合闸操作，电力参数实时监测，额定参数远程、就地设定，故障状态实时监视等远程监测、监视功能；

*2.11电力监控分站可接入其它保护厂家的设备。

*2.12设备应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

锂离子蓄电池不间断电源
*3.1电源电池的额定能量：不小于3072Wh；

*3.2转换时间：不大于1s；

*3.3供电时间：交流停电时，输出额定电流条件下，电池供电不少于4小时；

△3.4交流电源供电电压：AC127V、AC220V、AC660V可选（75%～115%），50Hz；

3.5输出电压：AC220V； 

*3.6输入量监测：输入交流电压；

3.7输出量监测：输出直流电压、电流；

3.8电池监测：电池电压；

△3.9充电机监测：充电机充电状态、电源异常状态等；

*3.10充电机保护：过温、过充、过放和输出电流保护等；

*3.11应具有自诊断和故障指示功能。

*3.12支持ModBus通讯规约、DL/T634.5104或DL/T860与监控系统通讯；

*3.13设备应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

三相电度表

4.1参考型号：DSS72；

4.2电度表安装于防爆型高压开关柜内，精度不低于0.5级；

4.3输入参数：电压三相AC100V、标准电流5A；

*4.4电度表为液晶显示屏带RS485通信接口采用独立电源供电，便于连接到变电所内的监测分站，改造后实现地面远动屏内制作组态画面，上传至调度系统，用户可自定义时间生成电量报文。

零序电流互感器

5.1参考型号：DS-LJK；

*5.2与微机综合保护装置配套使用，实现保护与监控。

地面远动屏 

6.1参考型号：X3650M4或PowerEdge R730。

服务器参数要求：

6.2 2U机架式；

*6.3 CPU不低于8核心；

*6.4 不少于16G DDR4内存；

*6.5 不少于4T硬盘；

△6.6 不少于6个USB口；

△6.7 冗余电源；

△6.8 磁盘阵列模式RAID 5;

6.9 操作系统：支持Microsoft Windows 2008 SERVER/2012 SERVER

4个千兆网口,提供系统管理工具；

6.10 液晶显示器 数量 1台；

液晶显示器参数要求：

*6.11 17寸标准机架式可折叠显示器

*6.12 接口：PS/2接口（服务器端）

△6.13分辨率：不低于 1280*764

*6.14  LCDMTBF:> 50,000 小时

6.15 使用寿命：> 10,000,000 次

△6.16 可视角度： 140° ( H ) × 120°(V)

6.17 亮度：250 cd/m²（ T y p ）

6.18 对比度：600： 1 （ T y p ）

6.19 操作系统支持：支持Microsoft Windows 2000/XP/7/2008/2012

6.20 网络交换机 数量1台，参考型号：IKS-6726A；

交换机参数要求：

*6.21 接口类型：10/100Base-T端口,10/100/1000BASE-T端口,100BaseFX(SC/ST接头),1000BaseSFP插槽

*6.22 接口数目：>=24

*6.23 传输速率：10M/100M/1000Mbps,10M/100Mbps 

*6.24 管理端口：RS-232/RJ45

△6.25 网络标准：IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3x,IEEE 802.1D,IEEE 802.1w,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1X,IEEE 802.3ad

VlAN支持：最多可用的VLAN数：64

 6.26 防护等级：不低于IP30

 △6.27 网络协议：IGMPv1/v2 device, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client, DHCP Option 82, BootP, TFTP,SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, HTTPS, Telnet, SSH,Syslog；

 6.28 电源：24 VDC (18 ~ 36 V), 或48 VDC (36 ~ 72 V), 或110/220 VDC/VAC (88 ~ 300 VDC和85~264 VAC)。

6.29 数据服务及监控软件 数量 1套，推荐厂家：南京弘毅电气自动化有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、北京天能继保电力科技有限公司、上海山源电子电气科技发展有限公司、及同品质以上；

 *6.30 服务器、屏体的规格、软、硬件均配置、外观需同矿调度室机房中的其它屏体一致。

6.招标人提出的特别技术要求

*6.1本标书未说明事项，详见附件图纸《布尔台煤矿井下变电所高压开关柜保护升级改造》（图号S12018.153-214需设计院出订货终图）配套使用，未尽事宜请参考图纸。

*6.2改造所需的面板、仪表板、电缆导线、光纤、软件等全部安装辅件辅材均由中标方提供，入井缆线均需取得MA认证。

*6.3投标方需踏勘现场，对未踏勘、踏勘不清楚等造成后果自行承担。

*6.4中标方负责改造所需测绘、拆除、组装、接线及调试所有工作。改造完成后，由中标方提供整机质量保证，保证改造后设备的安全运行，并提供改造后系统接线图。

*6.5中标方需承诺其系统可接入其它保护生产厂家的设备。为实现技术要求，中标方与现有设备、原有未改造保护器厂家、网络厂家如需要进行技术联系、增加设备等发生的一切费用均由中标方负责。

*6.6综合保护装置可接入两组电流互感器，一组用于保护、另一组用于计量及电量考核，中标方需按照矿方要求设置电量考核报表。

6.7投标方必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

6.8投标产品必须满足相关的最新国家和行业标准要求，招标技术要求中相关条款指标高于国家行业要求的，按照招标文件要求条款执行。

6.9上表分项报价合计价格与投标报价设备总价格必须一致。

6.10未说明事项必须符合国家相关标准。

6.11如有异议必须以书面澄清函方式解决，与技术要求不符部分以技术要求高为准。

四、 需投标人提供的设备技术参数

1、保护装置：

2、电力监测分站：

3、不间断电源：

4、电度表：

5、零序电流互感器：

6、其他：

五、投标人需要特别说明的其他问题。

第二节 备件和工具
1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。
2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。
3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。
4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。
5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。
6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。
7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。
8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。
9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。
10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。
11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设备出厂前检验
1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。
2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。
第四节 技术服务
1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：
——给招标人安装人员提供完整的技术指导。
——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。
——培训招标人人员。
——设备投入使用后提供现场运行技术支持。
——质保期内技术服务。
2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。
3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。
4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。
5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。
6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。
7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。
8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。
第五节 安装、检验、调试、试运行及验收
1. 在该附录中：
安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。
试运转：即为在空载条件下测试该设备。
性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。 
试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。
验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。
2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。
3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。
第六节 质量保证
1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。
2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。
3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。
第七节 技术资料和图纸
1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。
2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供  份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其它所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。
3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。
4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。
5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。
6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：
总图及安装基础图
制造标准、防爆标准
完整的技术特征及说明书
全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、特性曲线、产品检验合格证及出厂日期。
7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。
第八节 标准
1. 投标方提供的设备和配套件要符合以下标准但不局限于以下标准：
电器:     IEC标准/EN标准
机械:     ISO标准
GB3906



《3～35kV交流金属封闭开关设备》
GB311.1～6


《高压输变电设备的绝缘配合、高电压试验技术》 
GB/T11022


《高压开关设备和控制设备标准共用技术要求》
GB1984



《交流高压断路器》
GB1985



《交流高压隔离开关和接地开关》
GB1207



《电压互感器》
GB1208



《电流互感器》
GB11032


《交流无间隙金属氧化锌避雷器》
GB7354



《局部放电测量》
GB772



《高压绝缘子瓷件技术条件》
GB8287



《高压支柱瓷绝缘子技术条件》
DL404



《户内交流高压开关柜订货技术条件》
DL/T403


《12～40.5kV户内高压真空断路器订货条件》
GB/T8349-2000       《金属封闭母线》
GB3309


    《高压开关设备常温下的机械试验》
GB2706



《交流高压电器动热稳定试验方法》
GB763



《交流高压电器在长期工作时的发热》
DL/T539

        《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》
DL/T593


    《高压开关设备的共用订货技术条件》
SD/T318


    《高压开关柜闭锁装置技术条件》
GB/T15145-1994      《微机线路保护装置通用技术条件》
SD286               《线路继电保护产品动态模拟技术条件》
GB2761-2000         《继电器及继电保护装置基本试验方法》
GB191               《包装储运图示标志》
GB9969.1            《工业产品使用说明书》
IEC60870-5-103      《国际标准通信规约》
DL/T5136           《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》
GB/T15145          《微机线路保护装置通用技术条件》
DL478              《静态继电器保护及安全自动装置通用技术条件》
GB7261             《继电器及继电保护装置基本实验方法》
GB6162             《静态继电保护及保护装置的电器抗干扰实验》
GB14285            《电力系统继电保护及安全自动装置技术规程》
DL478              《抗高频干扰技术措施及高频干扰实验标准》
GB/T14598.9        《辐射电磁场干扰试验应符合（IEC255-22-3-1989）III》
GB4858             《电器继电器的绝缘试验》
GB50062            《电力装置继电保护及自动装置设计规程》
GBJ63              《电测量及电能计量装置设计技术规程》
DL400              《继电保护和安全自动装置技术规程》
GB2423             《电工电子产品基本环境试验规程》
GB/T13926          《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性》
GB7261             《继电器及继电保护装置基本试验方法》
GB-2887            《计算机场地技术条件》
GB50171            《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》  
GB/14537           《量度继是和保护装置的冲击和碰撞试验》
GB50065            《交流电气装置的接地设计规范》
GB/T14598·10      《快速瞬变干扰试验》
GB/T14598·13 1    《兆赫脉冲群干扰试验》
GB/T14598·14      《静电效电试验》
DL/T671            《微机发电机变压器组保护装置通用技术条件》
DL/T667            《继电保护设备信息接口配套标准》
上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。
这些法则和标准提出了最基本要求，如果根据投标方的意见并经招标方接受，使用优于或更为经济的设计或材料,并能使投标方设备良好地、连续地在本规范所规定的条件下运行时，则这些标准也可以由投标方超越。
