设备购置技术标书审批表

2018年7月10日

| 设备名称 | 后备电源监视控制管理系统 | 购置数量 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划来源 | 2018年专项资金 |  |  |
| 主要技术参数 | 1）建立后备电源监视控制管理平台，实现矿井后备电源设备的在线监控。 2)电源额定输入电压：AC127V和660V；电源输出电压:AC127V、220V、660V; ## 3）每套防爆后备电源可由单台或多台蓄电设备组成，单台设备额定输出功率不低于1000VA；在用电设备额定功率下持续输出，供电时间不小于4小时； |  |  |
| 项目提报单位 |  |  |  |
| 机电管理部 |  |  |  |

设备技术要求

第一节  供货范围、技术要求

第二节  备件和工具

第三节  设备出厂前检验

第四节  技术服务

第五节  安装、检验、调试、试运行及验收

第六节  质量保证

第七节  技术资料和图纸

第一节 供货范围、技术要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后备电源监视控制管理系统 |  | 套 | 1 | 自合同签订之日起一个月内交货 | 补连塔煤矿 |  |

分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后备电源监视控制管理系统 | 1 | 套 |  |  |  |
|  | 每台包括： |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 防爆后备电源 | 14 | 套 |  |  | 每个集中区域一套。 |
| 1.2 | 服务器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 1.3 | 后备电源管理平台软件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 1.4 | 电源线 | 2500 | 米 |  |  | 包含电源的输入和输出需要的电缆线 |
| 1.5 | 辅材 | 1 | 批 |  |  | 含设备安装所需的网络设备、网线、尾纤、光缆、接地装置等。 |
| 1.6 | 附属设备 | 14 | 套 |  |  | 系统所用附属设备 |
| 1.7 | 备品备件 | 14 | 套 |  |  | 质保期内的备品备件 |
| 1.8 | 专用工具 | 14 | 套 |  |  | 系统实施所需要必须的工具 |
| 1.9 | 技术资料 | 14 | 套 |  |  | 图纸、技术文件、产品说明书、使用说明、培训文档等资料 |

- 工作环境

2.1环境温度： -30℃～40℃。
2.2平均相对湿度：65%（在25℃时）。

2.3设备安装场所海拔高度：不高于1500米。

2.4井下环境：具有易燃易爆气体、粉尘环境。

- 技术要求

- 以补连塔矿为试点建设后备电源监视控制管理系统，在矿地面机房安装服务器、部署系统软件，建立系统管理平台。将各变电所、水泵房、机头、配电硐室等区域的后备电源设备通过井下环网接入系统平台统一管理。经现场勘察，矿井后备电源集中区域共有14个，需接入设备及其功率统计（详见附件：补连塔矿需后备电源变电所统计）。技术要求中涉及的术语和定义参照《GBT 14715-2017 信息技术设备用不间断电源通用规范》3.1至3.38相关解释：

- （一）后备电源设备技术要求

*3.1.1输入电压：AC127V和660V，波动范围±15%；

输入频率：50Hz±4%；

输入功率因数：不低于0.9

*3.1.2输出电压:具有AC127V、AC220V、AC660V;

输出稳压精度：≤±3%；

动态电压瞬变范围：≤±5%；

电压瞬变恢复时间：≤60ms；

输出频率：（50±0.5）Hz；

输出波形失真：≤5%（阻性负载），≤8%（非线性负载）；

输出电流峰值系数：≥3：1；

输出效率：≥85%；

*3.1.3每套防爆后备电源可由单台或多台蓄电设备组成，但单台设备额定输出功率大于等于1KW，且小于3KW；

*3.1.4在用电设备额定功率下持续输出，单台电源后备时间不小于4小时，且容量不低于4300WH；

*3.1.5电池类型: 磷酸铁锂电池组；

*3.1.6所用锂电池必须具有煤安认证，后备电源为矿用隔爆兼本安型设备；

*3.1.7工作温度：10~60℃（防爆腔体内温度）；

*3.1.8过载能力：≥1min（125%逆变供电）;

*3.1.9通信接口：具有光纤接口、RS232或RS485/422通讯接口，可直接与矿井下现有环网交换机对接，采用Tcp/IP标准；

*3.1.10电源转换时间：不大于60ms；

*3.1.11远程监测：电源的输出电压、输出电流、输出频率、电池电压/电量、充放电状态、充电电流、报警/故障信息（过载、低电量、逆变故障等）、供电方式/工作状态等数据；

*3.1.12保护与告警：具有输出浪涌及短路保护、输出过载保护、（防爆腔内的逆变、电池及其他电路）过温度保护、电池电压低保护、充电过流保护、输出欠压保护、电池信息采集线开路保护、单机故障告警、输入故障告警等（参照标准：YDT 1095-2008）；

*3.1.13电缆引入装置总数不少于10个，其中输入电缆引入装置要求为A4且不少于1个，输出电缆引入装置尺寸要求不小于A3（参照标准：JBT 4262-1992）；

*3.1.14输出可按电压等级不同或电缆引入装置不同独立控制；

*3.1.15应具有均衡充电控制功能、单体电池过充电压保护失效检测功能、单体电池过放电压保护失效检测功能、充放电温度保护功能；

*3.1.16旁路功能：需提供旁路功能，以保障后备电源电池组、逆变器、变压整流器等维修安全和保持负载电力连续性；

*3.1.17电磁兼容性：满足《YDT 983-2013 通信电源设备电磁兼容性要求及测量方法》的要求及测量方法；

*3.1.18参照《GBT 14715-2017 信息技术设备用不间断电源通用规范》中7.1至7.9和《YDT 1095-2008 通信用不间断电源（UPS）》行业标准中5.1至5.30中相关测试方法，投标方投标时需提供后备电源设备技术要求参数、性能完整的第三方测试报告扫描件。

- （二）后备电源监视控制管理平台软件要求

*3.2.1管理平台接口开放，中标方能够按照甲方要求接入现有平台或将其他系统接入本平台；

*3.2.2系统接口协议、数据格式执行标准参照《神东企业标准-矿山机电设备通信接口和协议》；

*3.2.3管理平台能够实时读取、显示、存储后备电源设备的远程监测数据、保护与告警信息；

*3.2.4用户通过管理平台可对井下后备电源设备的输入、输出及旁路切换进行控制，可对电池组强制充放电控制，并且将各种访问及操作记录存储；

*3.2.5用户可通过管理平台，对后备电源设备进行实时监测、实时控制、历史记录查询，具备报表生成、导出、筛选等功能；

*3.2.6管理平台客户端使用用户名、密码登录，并具有用户名按权限分级查询、操作功能；

*3.2.7管理平台软件产品按企业授权，一次购买无限期使用，并且满足《GB/T 17544-1998 信息技术软件包质量要求和测试》；

△3.2.8管理平台可具有智能AI功能:可根据相关数据对电池健康进行评估，预测电池寿命，自动对系统自检，提示故障节点；

*3.2.9管理平台软件必须兼容神华360服务器版病毒防治软件。

- （三）、服务器技术要求

*3.3.1处理器配置：2.4GHz/10-core/25MB/90W(带散热器)；

*3.3.2内存配置：DDR4 RDIMM 4条16G内存，最大支持内存：1.5TB；

*3.3.3硬盘配置：6块600GB-SAS  12Gb/s 2.5英寸;

*3.3.4RAID卡配置：RAID数量1，支持RAID0、1、10、5、50、6等；

*3.3.5风扇配置：4个8056风扇组件；2个460W 金牌交流电源模块；

*3.3.6网卡配置：配置板载网卡-4xGE电口(I350)-RJ45，配置1块双口8GB光纤HBA卡，配齐光模块全激活；

*3.3.7光驱配置：光驱-DVD-RW-CD 24X/DVD 8X-SATA 光驱模块；

*3.3.8服务器操作系统和数据库软件需提供正版授权；

*3.3.9服务器型号：国产知名品牌。

- 其他要求

- *3.4.1项目产品供货及安装调试周期限定4个月，从签订合同之日至上线试运行，并有不少于1个月试运行期。

*3.4.2项目现场安装调试期间要严格遵守甲方安全作业的相关规定，确保人员及设备安全，设备安装调试过程中作业人员人身安全责任由乙方承担。

*3.4.3乙方应承诺所有应用的软件、操作系统等均是正版并具备合法授权，神东煤炭集团独立享有所购置系统的软、硬件的合法产权。

- *3.4.4 系统数据、用户信息等未经甲方许可，乙方不得私自读取，或发送第三方。

- *3.4.5项目验收需提供纸质版和电子版《补连塔矿后备电源管理系统安装、使用、保养、维修手册》、《管理文档》；
*3.4.6中标方撰写形成一份《研究报告》和《应用示范报告》；
*3.4.7中标方负责现场指导、培训使用该系统；
*3.4.9产品生产制造完成后，运输至神东公司指定地点完成安装调试，方可提交到货验收申请。

- *3.4.10本项目设施购置为“交钥匙工程”，中标单位需完成整个项目的采购、施工、安装、调试及验收工作。质保期从验收合格之日起，一年内设备出现质量问题中标单位应免费维修、更换有问题的设备。

- *3.4.11投标报价包括：设备费、材料费、辅件及辅材、安装调试费、运费、增值税、人员培训费等。要求投标方按照以上费用列表分项单独进行报价（未列事项，视为总报价已包含）。

第二节 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地，包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确，导致招标人方误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分设备或软件不能提供时，中标人要免费为用户升级。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人，使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格等技术资料。

第三节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节 技术服务

- 中标人将派出有技术、有能力胜任的安装与服务人员到现场，提供有关安装、调试、测试、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务的主要责任与任务如下：

——给招标人提供完整的技术资料。

——根据招标人的需求，提供设备安装、调试服务。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。在安装过程中，招标人人员跟随施工并进行学习。

3.中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4.在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

第五节 安装、检验、调试、试运行及验收

1. 在该附录中：

安装：意为中标人安装人员将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第六节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。此产品必须全国联保，实行三包服务。

2. 中标方应有质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方应有对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第七节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 中标人按规定给招标人每台（套）设备提供6份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

3. 如果中标人交付的技术文件和图纸不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

4. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

5. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

6. 中标人要提供下列相关的技术资料及图纸：

总图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、产品检验合格证及出厂日期。

7. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

  - 投标要求

  - 1概述

为了保证矿用电气产品在井下使用的可靠性，部分自动化控制系统和信息化系统配备了后备电源，如：安全监测系统、人员定位系统、无线通信系统、工业环网系统、皮带自动化系统、自动化控制器等。但是这些系统使用的后备电源智能化程度低，绝大部分电源无信息采集、通讯的功能，无法远程监控管理。为了解决上述问题，并方便用户了对后备电源的日常维护管理，计划为矿井建设后备电源管理系统。

  - 2投标人资格要求

- 具有独立签订合同并能履行合同的独立法人资格，具有设计、制造或销售与招标设备相同或相近设备的经历，并提供同类设备的业绩合同两份。

- 注册资本1000万元（含）人民币以上。

- 生产厂家必须具有合法的设备制造资质、营业执照、生产许可证、产品质量检验合格证、矿用产品安全标志证书、系统集成商资质。

- 具有完善的质量保证体系或通过质量体系认证的证书等。

- 提供银行资信证明，包括该企业未处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

- 项目负责人、技术负责人必须具备相关专业中级及以上职称。

  - 3投标要求

- 本技术规范的内容包括补连塔矿井下后备电源管理系统设计、设备采购、设备运输、设备安装、软件开发、软件部署、系统调试等。

- 投标方应该提供满足本规范书中要求的全部设备和服务支持。投标方应保证所提供的系统设备是全新的、技术先进的、成熟的、高质量的设计并满足本系统的安全、可靠、高效和便于维护。投标方应认真阅读此招标书中的条款，按照其中的要求，逐条做出响应。

- 本规范书提出了最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

- 投标方必须满足本规范书中主要项目的要求，否则其建议书将被拒绝并被认作没有回答。如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则认为供方提供的系统完全符合本规范书的要求。如有异议，都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细的描述。

- 对每个单项产品，投标方在投标时必须提供原厂商的正式技术指标说明文件。

- 投标方在投标建议书中建议的每个硬件的型号/部件号必须逐一说明。投标方认为需特殊说明的部分应附详细的技术资料，否则，由于评标理解不同，产生的后果由投标方负责。

- 本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

- 本工程工作语言为中文。对进口设备，在提供英文资料的同时，应提供相同版本的中文资料，招标方对所有设备产品的理解以中文版本为准。

- 投标方应承诺提供所供设备的日常维护的专用软、硬件工具及充足的设备易损备品。

- 投标方应承诺提供所有进口设备的进口商检的报告及证明，有关交货前的任何费用由供方承担。

- 投标方应承诺所有应用的软件及操作系统均是正版并具备合法授权，在今后的使用中能合法提供给使用方使用。神东煤炭集团独立享有所购置系统的软、硬件的合法产权。

- 投标方应承诺对投标产品提供一年（质保期）原厂技术维护和咨询及保修服务。

- 当投标方所提供的供货范围在实际工程中不能满足技术规范要求时，供方应无偿提供所需的硬件及软件，按项目规定的公司完成全部工程。

  - 4招标范围

1.本技术规范书描述了系统软硬件平台购置的技术规范。

2.投标方除提供系统设备外，承担的本期工程内容包括以下部分，但不限于此：

- 系统软硬件配置方案及供货方案确认。

- 现场安装：

投标方需提供合同范围内的软硬件设备，且负责现场连接及系统安装、配置、调试服务。为保证补连塔矿井下后备电源管理系统建设的实施质量，投标方要充分理解现有井下网络环境、现场实施环境和应用需求状况等信息，在实施工作开始前完成前期的调研工作。

- 现场验收

- 用户技术培训

- 质保、技术服务及售后服务，提出技术支持服务的策略和承诺

3.投标方应保证所提系统供软、硬件平台系统所构成系统的完整性，投标方可基于自身的了解以及UPS电源基本需求情况给出合理的方案建议，在应答中详细说明。因系统软、硬件配置的缺陷而影响整个系统的完整性，投标方应负完全的责任。

  - 5投标方责任

投标方负责报价、供货、系统集成、运输、安装、现场验收测试、技术服务、工程管理等。包括：

1.负责系统设备配置方案设计、供货、集成、确认第三方的硬件设备，保证系统成功集成。

2合同期内成立项目组，明确负责人，为招标方提供项目管理服务。

3.参与本项目召开的有关联席会。

4.提供合同内硬件设备系统运行所需软件、软件介质和最终用户授权证书。

5. 投标方应保证提供的所有硬件的质量、性能及技术指标完全满足本技术规范书要求。

6. 负责对招标方运行人员的技术培训。

- 负责提供系统硬件的所有技术文件资料，图纸和用户手册等。

- 负责提出设备对供电、接地、消防、运行环境及安装的详细要求。

- 提供硬件设备所有电缆、接头和电源插座，所有配件必须符合国家标准。

- 提供系统安装和运行维护所需的专用工具和测试设备等。

- 所有硬件按合同要求验收测试，并负责现场验收。

- 负责所有设备的运输，现场安装调试等，达到合同要求，满足运行条件。

- 投标方应对最终提供的全部技术资料的准确性负责。

- 现场验收通过后开始12个月的设备质量保证期，保修服务应按合同约定的要求由投标方直接提供。

| 补连塔矿需后备电源变电所统计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 需接入设备名称 | 功率估算（瓦) |
| 1 | 2#变电所 | 环网交换机、防爆计算机、防爆PLC柜、监测监控分站*2、监测监控交换机、人员定位分站、语音广播分站、防爆摄像头*2、门禁、综合分站 | 1232.4 |
| 2 | 107机头变电所 | 环网交换机、防爆PLC柜、监测监控分站、监测监控交换机、防爆摄像头*2、门禁、综合分站 | 867.6 |
| 3 | 6#变电所 | 环网交换机、防爆计算机、防爆PLC柜*2、监测监控分站*3、监测监控交换机、人员定位分站、语音广播分站、基站控制器、基站控制器光端机、防爆摄像头*4、门禁、电话光端机、综合分站 | 2067.6 |
| 4 | 5#变电所 | 环网交换机、防爆计算机、防爆PLC柜、监测监控分站、监测监控交换机、人员定位分站、语音广播分站、基站控制器、基站控制器光端机、防爆摄像头*4、综合分站 | 1477.2 |
| 5 | 4#水泵房配电室 | 环网交换机、电力监控交换机、防爆PLC柜*2、人员定位分站、语音广播分站、监测监控分站、监测监控交换机、防爆摄像头*2、门禁分站、综合分站 | 1316.4 |
| 6 | 3#变电所 | 环网交换机、防爆计算机、防爆PLC柜*2、监测监控分站*2、监测监控交换机、人员定位分站、语音广播分站、防爆摄像头*4、门禁分站、综合分站 | 1491.6 |
| 7 | 22煤四盘区中驱胶带机配电室 | 防爆PLC柜、监测监控分站、监测监控交换机、人员定位分站、语音广播分站、电力监控分站、电力监控交换机、防爆摄像头*2、综合分站 | 810 |
| 8 | 22煤三盘区203胶带机配电室 | 环网交换机、防爆PLC柜、监测监控分站、监测监控交换机、人员定位分站、语音广播分站、防爆摄像头*2、综合分站 | 930 |
| 9 | 106机头变电所 | 摄像头*2、环网交换机、人员定位分站、一般型PLC柜、门禁、监测监控分站*2、监测监控交换机、语音广播分站、综合分站*2 | 932.4 |
| 10 | 1#变电所 | 防爆摄像头*2、门禁、重庆煤科院交换机、语音广播分站、一般型PLC柜、人员定位分站、防爆计算机、监测监控分站、监测监控交换机、综合分站 | 896.4 |
| 11 | 4#变电所 | 人员定位分站、防爆PLC柜、防爆摄像头、门禁、语音广播分站、监测监控分站、监测监控交换机、综合分站、防爆计算机 | 922.8 |
| 12 | 连掘一队一部皮带机头 | 华宁皮带集控计算机、重庆煤科院网络交换机、科达交换机、防爆计算机、人员定位分站、语音广播分站、监测监控分站、防爆摄像头*2、综合分站 | 1092 |
| 13 | 掘锚二队一部皮带机头 | 华宁皮带集控电脑、重庆煤科院网络交换机、科达交换机、防爆计算机、人员定位分站、语音广播分站、监测监控分站、防爆摄像头*2、综合分站 | 1092 |
| 14 | 掘锚一队一部皮带机头 | 华宁皮带集控电脑、重庆煤科院网络交换机、科达交换机、防爆计算机*2、人员定位分站、语音广播分站、监测监控分站、防爆摄像头*2、综合分站 | 1380 |

注意：上述功率值为估算参考值，以实际参数为准。