- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

# 全智能触媒防垢除垢器技术要求

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 数量（套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全智能触媒防垢除垢器 | CXFG150-1.6-G2 | 2 | 供货商负责安装调试试运行及现场培训工作，参考品牌：ESEP |
| 2 | 全智能触媒防垢除垢器 | CXFG200-1.6-G2 | 2 |  |
| 3 | 全智能触媒防垢除垢器 | CXFG300-1.6-G2 | 2 |  |

一、设备型号：

供货范围：

1、本技术要求规定了合同设备的供货范围，供货商保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本规范及国家和行业制造标准的要求。其中包括组装调试设备所必需的专用工具以及全部零部件和材料（如组装所需的所有的钢板、螺栓、螺母、销钉、垫圈等，首次加注的油、脂、液，安装后补刷的油漆）。

2、供货商应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本技术要求未列出或数目不足，供货商仍须在执行的同时补足。

二、工作原理：

全智能防垢除垢设备的核心部件采用特殊触媒合金材料制造，这种合金材料由多种具有不同电负性的金属元素按科学配方，经过严格的高温冶炼工序制成。通过严格控制各种元素的成分配比，并采用特殊的热加工工艺，在该材料内部形成取向一致、排列整齐的柱状晶体结构。从而使该触媒材料呈现出极强的向流体介质释放微量自由电子和使流体介质产生极化效应的独特功能。当流体介质以一定的流速流经该触媒材料后，触媒材料可向流体释放一定的微量电子，从而改变流体静电位，使流体产生极化现象，致使流体中的阴、阳离子不易结合形成垢，同时能使已板结的垢块逐渐溶解、脱落，达到防垢、除垢的功能，同时能够对水体中的微生物、藻类起到良好的抑制作用。全智能防垢除垢设备，无需通电、通磁、不需要加药，不是化学阻垢方式，是纯物理的阻垢、除垢方式；结构简单、安装方便，直接与管道连接；使用简单，兼具除垢、防垢、防腐蚀、抑制藻类成长功能；作用时间长。

三、技术性能要求：

1、单套阻垢装置水处理能力：≥80m3/h

2、阻垢率：≥90%

3、回收率：≥75%

4、材质：铜基合金触媒

5、作用温度：5-280℃

6、流速：最佳流速2m/s

7、SDI、COD、余氯等指标合格。

8、杀菌率（辅助）：满足水质杀菌灭藻要求。

9、安装位置：冷却循环水换热器管道前端。

10、安装方式：直接安装在管道上，纯物理式防垢，无需外部另接电源，设备管径不能发生改变，确保能直接安装后运行。

11、免费维护期：一年

12、产品寿命：≥8年

13、设备安装后保证原系统出水水质合格且系统达到免加阻垢剂、免化学清洗的功能。

14、水系统除垢装置一天24小时无协助，无监控自动操作。

四、标准和规范：

1、供货商所供设备包括其向其他厂商购买的所有附件和设备，这些附件和设备符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求，除非另有特别说明，将包括在投标期内其有效的任何修正和补充。

2、除非技术要求另有规定，均遵守最新的国家标准（GB）和国际电工委员会（IEC）标准以及国际单位制（SI）标准，尚没有国际性标准的，可采用相应的生产国所采用的标准，但其技术等方面标准不得低于国家、行业对此的各种标准、法规、规定所提出的要求，当上述标准不一致时按高标准执行。

3、供货商提供的设备和配套件要符合以下最新版本的标准，但不局限于以下标准：

GB/T9119	   整体钢制管法兰

GB/T9115	   对焊钢制法兰

jb741         钢制焊接压力容器技术条件

JB2880        钢制焊接常压容器技术条件

B/t8466       锻钢件的磁粉检验

国家劳动总局压力容器安全监察规程

常用的国际通用标准如：国际电工委员会（IEC）、美国机械工程师协会（ASME）、美国石油学会（API-612﹑API-611）等有关规范或标准。

上述标准和规程若有新版本出版，执行新版本。

五、其他要求：

1、供货商必须在供货前了解供热总站各换热站现场安装使用情况，确保所选的全智能触媒防垢除垢器符合现场各项使用条件及现场安装尺寸。

2、供货商必须配套提供相关设备的出厂合格证、完整的中文设备使用说明书、操作手册、设备结构图并详细描述设计原理和重要部件材质说明等资料。

3、供货商负责全智能触媒防垢除垢器的安装调试试运行及现场讲解培训工作（包括其中所涉及到的所有附件），并负责提供安装所需的配件（如法兰片、螺栓等），保证设备到货后不需要再采购任何安装配件。

六、考核要求：

1、全智能触媒防垢除垢器设备安装后，在质保期内如果由于设备质量问题造成达不到预期的效果，供货商应积极配合解决问题，如无法处理应更换新设备，直到达到效果为止。

2、质保期内如果由于设备质量原因造成机组不能正常运行则扣除所有质保金。

3、质保期内如对设备质量问题有异议，可将设备返厂做性能试验判断其性能能否达到设计要求。

七、中检、技术服务、技术培训：

- 1、中检

为设备制造检验保质保量顺利进行，在设备制造检验的适当时间，供货商应邀请采购方技术人员到设备制造现场进行中检。监督用于本技术要求的设备、材料的制造工艺及性能试验。如设备在其它场所生产，供货商应为采购方取得对制造、试验进行视察、检查及监督的权利，就像在供货商所在地一样。由此产生的一切费用由供货商承担。

- 2、技术服务

为使设备顺利地安装与运行，供货商应派遣有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到采购方现场进行技术服务，负责完成安装、调试、试运转、性能考核和质保期内的所有工作。

3、技术培训

供货商负责为采购方培训一定数量的操作运行人员和设备维修人员，其中检修人员不少于3人，并达到能够胜任设备的操作和检修能力。上述培训所产生的费用均由供货商承担。

八、质量保证：

质保期为实际使用1年，质保期限从设备验收合格双方签字之日开始算起。在保修期内，供货商应负责设备的免费维修或更换（包括配件、材料等，但不包括因人为操作失误损坏和不可抗拒因素的损坏，以及消耗品的正常使用），需增加费用由供货商承担。

九、投标人业绩要求：按公告要求