公告附件：

筛分布料器设备技术要求

# 1．货物需求

1.1 本技术规范书适用于神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司2*330MW机组项目配套的输煤系统新增高效筛分布料器采购项目。该项目要求投标方负责一台设备施工设计、设备供货、电缆采购施工、安装、调试。本项目属交钥匙工程。另一台设备由投标方负责施工设计，设备供货。

1.2 如未对本规范提出偏差，将认为投标方提供的设备型号及性能指标完全符合规范和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在“差异表”中。

1.3 合同签订后1个月内，按本规范要求，投标方应提供合同设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、运行和维护等标准清单给招标方，招标方确认。

1.4本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。

1.5投标方应标前必须实勘现场；投标方提供的设备需符合现有的位置空间，投标方设备安装过程中不得影响其他设备运行及维修工作，设备安装后必须预留出新增设备及原有设备维修空间及三通管，在检修新增设备时，原破碎系统能正常使用。

1.6本技术规范书中使用的标准如与投标方所执行标准发生矛盾，按较高标准执行。

1.7投标方应提供高质量的设备及附件，所有设备在使用中应满足环保、劳动者职业健康等方面的要求。

1.8投标方知识产权权属明晰且需向招标方书面承诺，实施过程中产生一切纠纷与招标方无关。

1.9在签订合同之后，招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由供需双方共同商定。

*1.10货物需求一览表（配置标准，须满足现有双齿辊破碎机配套使用要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分布料器装置 |  | 台 | 2 |  |  | 签订合同之日起1个月内 | 安装一台 |
| 2 | 就地控制柜及控制系统 |  | 套 | 2 |  |  |  | 控制柜要求防爆 |
| 3 | 三通落煤管 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 设备与就地控制柜连接电缆 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 筛分布料器配套的检修平台 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 电液犁煤器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |  | 链轮两个，链条一副 |
| 7 | 动力电缆YJV22 | 3*50+1*16 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 8 | 控制电缆ZC-Kvv22P | 7*1.5 | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | 控制电缆ZC-Kvv22P | 5*1.5 | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 10 | 防爆启停按钮 |  |  |  |  |  |  | 红色绿色各5个 |
| 11 | 防爆指示灯 |  |  |  |  |  |  | 红色绿色各5个 |
| 12 | PLC模块（施耐德） | 140DDI35300、140DDO35300、140ACI04000 | 个 | 各1个共3个 |  | 施耐德 |  |  |

1.7交货时间:自合同签订之日起45天内到达交货地点。交货地点:神华准能矸石发电公司。

# 2．设备使用条件

2.1.1安装位置

神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司2*330MW机组输煤系统双齿辊破碎机上方。

2.1.2环境条件

平均气温				20.3℃

极端最高气温			41.2℃

极端最低气温			-35℃

海拔高度（黄海高程系统，主厂房零米标高）180.6m

厂区地震基本烈度为6度，场地地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期值0.35s。

2.1.3煤质资料

目前燃煤为水洗煤，外水为10%左右。综合发热量约4500 Kal/kg左右，<10mm的占比在70%以上。

# 3．标准和规范

筛分布料器的设计、制造、安装、包装、储存、验收应以国际标准及中国国家标准（GB）现行标准的最新版本为基础。遵照下列规范和标准及其它中国国家标准和规范（不限于此），如投标方拟采用与下列标准不同的其他规范和标准，需经招标方审查和批准：

DL/T869-2004―――火力发电厂焊接技术规程

DL5028-1993―――电力项目制图标准

GB50660-2011————大中型火力发电厂设计规范

DL5000－2000―――火力发电厂设计技术规程

DL/T5185.1-2004――火力发电厂运煤设计技术规定

DL/T5047-1995―――电力建设施工及验收规范（锅炉机组篇）

DL/T5210.2-2009――电力建设施工质量验收及评价规程（第2部分锅炉机组）

GB/T7251-2005―――低压成套开关设备和控制设备

GB/T985-1988―――气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB/T986-1988―――埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB/T1184-1996―――形状和位置公差、未注公差值

GB/T1801-1999―――极限与配合公差带和配合的选择

GB1802－1979―――公差与配合 尺寸大于500至3150mm常用孔、轴公差带

GB1803－2003―――极限与配合 尺寸至18 mm孔、轴公差带

GB/T1804－2000―――一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB8923-1988―――涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T1764-1979―――漆膜厚度测定法

GB/T 13422-1992―――半导体电力变流器电气试验方法

DL 541－1994―――钢熔化焊角焊缝射线照相方法和质量分级

GB/T3767-1996―――声压法测定噪声源声功率级项目法

GB14367-2006―――声学 噪声源声功率级的测定－基础标准使用指南

GB4208-1993――――外壳防护等级（IP代码）

GB/T5677-1985―――铸钢件射线照相及底片等级分类方法

GB/T4162-1991―――锻轧钢棒超声波检验方法

GB/T 11352-1989	一般项目用铸造碳钢件

GB5676-1985―――一般项目用铸造碳钢

GB5677-2007―――铸钢件射线照相检测

GB/T10233－2005―――低压成套开关设备和电控设备基本试验方法

GB/T8923-1988―――涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB/T9239-1988―――刚性转子平衡品质许用不平衡的确定

GB/T11345-1989――钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB12348-1990―――工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准

GB/T1804 -2000――一般公差、未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T14211-1993―――机械密封试验方法

IEC――――――电动机技术标准

GB4208-2008―――外壳防护等级（IP代码）

GB50017－2003―――钢结构设计规范

GB50055-1993―――通用用电设备配电设计规范

GB3836.1-2000―――爆炸性气体环境用电气设备第一部分：通用要求

GB/T13306-1991――标牌

GB191－2008―――包装储运图示标志

JB/T5000.8-1998――重型机械通用技术条件  锻件

GB/T13384-2008――机电产品包装通用技术条件

GB/T 50063－2008―――电力装置的电测量仪表装置设计规范

GB/T9279-2007―――色漆和清漆－划痕试验

GB13452.2－2008―――色漆和清漆 漆膜厚度的测定

以及国家、行业、公司其他专业相关各类文件、标准。

# 4．技术要求

4.1总的技术要求

4.1.1投标方提供的高效筛分布料器，应功能完整、技术先进，并能满足人身设备安全和劳动保护条件，整机使用寿命30年。过滤筛轴磨损寿命不低于18个月。

4.1.2设备零部件的制造过程应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合，筛条表面硬度不低于HRC58度。易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的零部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件应有安装维修时便于起吊或搬运的措施（如：吊耳、环形螺栓等）。

4.1.3设备外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。电动机采用品牌、高能效产品。投标方应对外购部件及材料进行检验，并对其质量、性能负责。

4.1.4设备所用材料及零部件（或元器件）应采用能满足其使用条件的优质材料。所有材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是新型的和优质的，并能满足当地环境条件的要求及各种工况条件。

4.1.5设备所使用的零部件或组件应有良好的互换性。一电机带多轴，链条传动或单机单轴配置。筛轴具备自清理功能，更换方便。筛轴设计合理，强度、刚度满足在任何特殊气候条件下煤质变化不发生筛轴变形或卡阻。筛轴侧面抽离，不揭上盖实现筛轴更换检修，以节省检修空间。

4.1.6各转动件必须转动灵活，不得有卡阻现象。润滑部分密封良好，不得有油脂渗漏现象。主轴承座在运行时的最大振幅、温升、最高温度满足国家或相关行业标准。外漏转动部件必须有符合行业标准的防护罩。

4.1.7所有的电气元器件应能在潮湿、多尘的环境中正常工作，绝缘良好。

4.1.8设备中的结构件钢材在下料前需进行喷丸等预处理措施。各机壳、机盖的焊接、机加工采用先进工艺，焊接后进行消除应力处理。

4.1.9金属结构件的焊接应符合GB985、GB986、DL5007的有关规定。焊缝不得出现烧穿、裂纹及未熔合等缺陷。锻件不应有夹层、折叠、裂纹、结疤等缺陷。

4.1.10机座、机壳、筛面间以及下料斗处及各人孔门设密封阻尘，结合面均应密封良好可靠，运行中无向外漏粉、漏风现象，各工作门应关闭牢固密封良好，开启方便。

4.1.11设备上必须设有粒度检查门、筛面观察门、检修门等配置。

4.1.12 设备配有检修平台及相应步梯。

4.1.13组装前应从每个零件内部清除全部加工垃圾，如：金属切削物、填充物等，应清除内外表面的所有杂屑、锈皮、油脂等。

4.1.14设备交付时至少应有两层锌基打底层和两层覆面涂层，暴露于大气的金属表面需要加涂层和油漆。在钢结构发运前必须上两层底漆一层面漆。安装后应对所有钢结构表面油漆进行检查，并补漆。油漆由投标方提供并留有5％余量。不允许有漏漆现象，每层油漆颜色应不同。每层油漆干膜厚度为25～35m。外露加工配合面应涂防护油脂。外露加工非配合面均应涂面漆或底漆。设备发货前，机体内表面应有一层打底涂层和一层覆盖涂层。设备转动部件，其外表面涂漆应有鲜明的警示标识。油漆应采用国内较先进的漆种，3年内不得脱落。

4.1.15出厂前整机按有关标准进行空载试验，保证其运行平稳、无卡碰、撞机等声音，紧固件无松动现象，试验合格后方可发运现场。招标方有权派员参加设备出厂检测试验，并应招标方要求提供试验报告。

4.2针对性技术要求

4.2.1由于输煤系统的分流设备存在不均匀性，短时输送量可能会较大，所以要求筛分布料器设备的处理能力≮850t/h。（在瞬时煤量达到1000t/h时，不能出现过载跳机现象）

4.2.2设备长、宽、高尺寸必须满足招标方现场空间，不能破坏现有地面空间或破坏原承重结构，设备水平安装预留有足够的检修空间。

4.2.3设备正常运行时不得因煤质的变化出现堵塞而影响输煤。

4.2.4设备安装后必须预留出新增设备及原有设备维修空间及三通管安装位置，保证在检修新增设备时，原破碎系统能正常使用。

4.2.5三通管内部挡板可以是内套筒（扇形）或三角形状，转轴为45#钢制作。招标方不接受单面挡板设计的三通管方案。三角形状设计的三通要符合等腰三角形特性，不能出现尺寸偏差，挡板两腰均采用双金属耐磨板或合金耐磨板（双金属耐磨板要求8+6耐磨层8mm，母材16Mn），表面光滑，不粘煤。

4.2.6三通管配置的轴承座（或支撑座）必须设置在设备本体外部，便于维护保养，与挡板连接部分采用方轴，防止挡板窜动，三通管挡板采用电动推杆驱动，推杆推力不小于1750公斤，投标方可根据设备实际情况加大推杆推力，但必须保证挡板行动自如，不过载。挡板摇臂设计合理，切换时不能出现脱扣、变形、断裂现象。

4.2.7设备正常运行时，要求入料口处能保持微负压，不得向外漏风和漏粉，满足环保要求。

4.2.8设备正常运行时布料必须均匀，以确保双齿辊筛分破碎机齿辊不出现偏磨现象。

4.2.9设备正常运行时周边一米内按GB12348-1990 工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准，测得噪音分贝应低于75 dB（A）。

4.2.10与煤流接触的部件材质须采用耐磨材料进行特殊设计或处理表面硬度不低于HRC58度，以满足磨损要求。

4.2.11设备电气动力部分设计满足节能的要求。

4.2.12为便于设备的吊装和节能，原则上整机或不可现场组装部件质量不得超过10吨，单套设备总功率不高于40kw。

4.2.13电机电气设备均应设有电机的过流、过热等电气保护装置。

4.2.14煤的外水水份高于10%但不高于20%时，筛分效率不低于90%，外水水份低于10%时筛分效率不低于95%。

4.2.15筛下物粒度要求：筛下物粒径≤10mm。

4.3其它要求

4.3.1电气控制

4.3.1.1筛分布料器设备其电气部分应根据工艺要求进行配置，必须满足国家或相关行业标准。

4.3.1.2设备配套电机必须高效、节能、防爆。

4.3.1.3设备配套电动机在国标规定的电压与频率范围内的运行时，电动机输出功率、性能和温升应满足GB755中的相关规定。

4.3.1.4设备配套的电动机的工作方式为连续工作制，应能满足1小时内起动3次的要求，其中2次为连续起动。

4.3.1.5设备配套电动机应有吊环或其它起吊设施，使电动机能够简便安全地起吊维护。

4.3.1.6投标方确保配套电动机为正品质量。

4.3.2控制系统

4.3.2.1控制信号和反馈信号

4.3.2.1.1筛分电机远程控制信号：筛分机接受启动和停止信号，控制信号均为短脉冲信号（常开干接点）（对应启动端子：闭合启动，对应停止端子：闭合停止）

4.3.2.1.2犁煤器远程控制信号：犁煤器接受启动和停止信号，控制信号均为长脉冲信号（常开干接点）（对应启动端子：闭合启动，对应停止端子：闭合停止）

4.3.2.1.3反馈总信号：电机运行信号、电机故障信号、远程状态信号（反馈信号为无源信号）

4.3.2.1.4犁煤器信号：卸料信号、非卸料信号、故障信号、远程状态信号（无源信号）

模拟量信号:筛分系统运行总电流信号，4-20mA输出

4.3.2.1.5模块安装与调试由出卖方负责。

4.3.2.2功能描述

4.3.2.2.1控制方式分为就地控制和远程控制

4.3.2.2.2就地控制：可单独启停就地柜内所有控制对象。

4.3.2.2.3远程控制：接受远方的启动、停止指令实现电机启停

备注：远方就地控制状态时，筛分电机和犁煤器远控信号是分开的。

4.3.2.3远控启动时，电机顺序启动。

4.3.2.4筛分电机出现故障时，就地控制盘有对应的故障指示灯指示。同时输出一个故障信号（无源）到破碎机控制系统。远控状态时，故障发生时停止指令由中控执行。

4.3.2.5预留进料皮带联动信号（无源干接点），当筛分电机全部运行时，进料皮带联动信号闭合。任意一台电机出现故障时，进料皮带联动信号断开。皮带和筛分电机就地可以单独控制

4.3.2.6电动三通：分A路或B路送煤，就地手动控制。

4.3.2.7柜体采用防爆控制箱，壁挂式，材质：SUS304，板材厚度2mm,带内外门，防水。箱体门把及箱体合叶应采用防腐性强的材料制作，合页采用不锈螺丝固定，柜门观察窗采用螺丝固定方式并密封良好。

4.3.2.8柜内电气元件（开关、接触器）采用施耐德，电机保护器采用数字式保护器，整定值可调。

4.3.2.9控制箱的门内应附有不易损坏的塑封的电气二次回路图，柜内各接头端子号应清晰并与图纸上一一对应，并采用机打标号头。

4.3.2.10控制箱内除正常引出接线端子外，还应该适当预留20%备用端子。

4.3.2.11控制箱内接线应牢靠。

4.3.2.12控制箱内各配件应完好符合要求，接线规范、整齐、合理。

4.3.2.13控制箱内信号回路二次线要求使用带屏蔽层电缆，并做好屏蔽，防止强电干扰。

4.3.2.14电缆与控制箱处接口处应严密，利用防火泥进行封堵，杜绝灰尘进入到控制箱内。

4.3.2.15电缆屏蔽接地，控制箱内加装接地铜排，规格30mm×4mm；每隔50mm开Φ8孔或Φ6孔，配M6 25或M4×25热镀锌（8.8级）或不锈钢螺栓（A2-70或A2-80）用于电缆屏蔽接地；端部开Φ12或Φ14孔，配M10或M12×30热镀锌（8.8级）或不锈钢螺栓（A2-70或A2-80）用于电缆屏蔽汇总接地。

4.3.2.16箱门接地，使用多芯软铜导线与箱体相连，颜色黄绿相间，绝缘600V，截面不小于4mm2，使用M4以上的螺栓紧固，线头要求压接，接地导线预留长度要方便门的开启。

4.3.2.17箱体接地 箱内应提供专用的接地端子或接地处，接地端子应是螺栓式，适合于扁钢连接，接地处应有明显的接地符号“┻”或“接地”字样。导电接触面必须保持清洁，可与镀锌槽钢直接导通，使用M12螺栓紧固，直接接入主地网，接地引下线导电体截面不得小于50mm2，必要时进行导通试验。

4.3.2.18端子排绝缘端子,在不同功能的端子排之间，尤其是在强、弱电源之间，应加装分组隔板；对重要功能的端子排之间应加装绝缘隔栅，并全部采用新型加强绝缘的端子排。

4.3.2.19防尘措施:不能有明显的对流孔洞，防止对流时带入大量灰尘。

4.3.2.20控制柜外电缆穿线管使用镀锌铁管固定，包括弯头部分，两头用管卡固定，密封良好，电缆不得外漏，不得进水。电机侧电缆使用20cm长黑色博易耐高温，耐压穿线管连接至电机，两头用管卡固定，密封良好。除此20cm长穿线软管外，其余电缆桥架外电缆全部使用镀锌铁管穿线，固定，并走线横平竖直。

4.3.2.21控制柜内零排及地排分离，并带有明显标识，零线及地线分开接线。

4.3.2.22控制柜门上应按照招标方现场要求制作编号标识。

4.3.2.23该项目的现场定制及安装均应按招标方现场要求进行。

4.3.2.24要求整套电气设备密封良好，满足水冲洗条件 。

4.3.2.25  380V低压电机控制系统必须具备过载、过流、零序等相关保护，保护器选数字式电动机棕合保护器。

4.3.2.26电气控制箱上应有电源指示灯，应有各被控电机的开、停显示和电源显示，设有必要的堵转、过载、短路、断相等保护，确保设备安全运行。

4.3.2.27投标方应为每个电动机提供接触器和热继电器的组合，与主回路空气断路器共同作为电动机控制、隔离和回路短路、过载保护。

4.3.2.28控制箱在制作前应与招标方程控系统配合并提供电气控制原理图，并征得招标方同意。（电气原理图电子版为AUTO CAD2004以上版本）。

4.3.3电缆技术要求：

4.3.3.1投标方所供电缆的生产企业应取得国家质检总局核发的生产许可证，供货时提供上述证书复印件。

4.3.3.2 电缆到达现场后，应按下列要求及时进行检查：

4.3.3.2.1产品出厂合格证、出厂检测检验资料等技术文件应齐全。

4.3.3.2.2 电缆型号、规格、长度、导线截面应符合订货要求，附件应齐全，电缆外观不应受损。

4.3.3.2.3电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时，应进行受潮判断或试验。

4.3.3.2.4 电缆附件的绝缘材料的防潮包装应密封良好，并应根据材料性能和保管要求贮存和保管。

4.3.3.2.5从每个电缆盘上截取3米电缆，送具有资质的检验中心检验，并出具检验报告，检验及运输费用由投标方承担

4.3.3.2.6在电缆施工过程中损坏的电缆沟及电缆桥架防火封堵要及时恢复。

4.3.4安装调试要求

4.3.4.1 本项目采购的筛分布料器设备包含包装、安装和调试。

4.3.4.2设备安装调试期间，投标方所有现场服务人员应服从项目指挥部或驻工地总代表的统一调度。

4.3.4.3设备安装调试过程中，由于制造质量造成的不符合规定的偏差，必须有文字记录，由投标方处理，费用也由投标方承担。

4.3.4.4投标方负责现场所有施工调试人员的安全保障并接受招标方相关制度的约束。

# 5．供货范围

5.1投标方提供完整的、全新的、满足各项技术要求及国家相关标准的筛分布料器2套，严禁选用技术上存在缺陷、正在升级或准备淘汰的产品，其中包括设备所必须的全部零件和材料（如连接件、油漆、电气安装材料、首次加注的干燥剂、脂、油等）。

5.2投标方确保供货的完整性和满足用户使用的安全可靠,且符合国家相关技术标准，投标方有责任对协议书技术条款提出补充。

5.3 投标方提供的筛分布料器装置应为新型先进设备。

5.4随机备品备件和专用工具包含在投标总价中。

5.5技术培训、技术服务包含在投标总价中。

5.6技术资料包含在投标总价中。

5.7筛分布料器装置成套供货范围

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分布料器装置 |  | 台 | 2 |  |  | 签订合同之日起1个月内 | 安装一台 |
| 2 | 就地控制柜及控制系统 |  | 套 | 2 |  |  |  | 控制柜要求防爆 |
| 3 | 三通落煤管 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | 设备与就地控制柜连接电缆 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 筛分布料器配套的检修平台 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 电液犁煤器 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 随机备品备件 |  |  |  |  |  |  | 链轮两个，链条一副 |
| 7 | 动力电缆YJV22 | 3*50+1*16 | 米 | 300 |  |  |  |  |
| 8 | 控制电缆ZC-Kvv22P | 7*1.5 | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 9 | 控制电缆ZC-Kvv22P | 5*1.5 | 米 | 1000 |  |  |  |  |
| 10 | 防爆启停按钮 |  |  |  |  |  |  | 红色绿色各5个 |
| 11 | 防爆指示灯 |  |  |  |  |  |  | 红色绿色各5个 |
| 12 | PLC模块（施耐德） | 140DDI35300、140DDO35300、140ACI04000 | 个 | 各1个共3个 |  | 施耐德 |  |  |

5.8投标设备技术参数表

| 1 | 设备制造厂 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 设备型号 |  |
| 3 | 筛分机理 |  |
| 4 | 工作制度 |  |
| 5 | 适用物料 |  |
| 6 | 额定出力 |  |
| 7 | 数 量 |  |
| 8 | 进料粒度 |  |
| 10 | 出料粒度 |  |
| 11 | 筛分效率 |  |
| 12 | 布料情况 |  |
| 13 | 传动方式 |  |
| 14 | 筛面倾角 |  |
| 15 | 筛轴数 |  |
| 17 | 筛面宽度 |  |
| 18 | 有效筛缝根数 |  |
| 19 | 电机功率 |  |
| 20 | 外形尺寸 |  |

5.9主要配置清单（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |

5.10备品备件（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

5.11专用工具（投标方填写）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

# 6．技术资料

6.1 投标方必须提供下表所列技术资料(但不限于此)。

| 序号 | 名称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筛分布料器 |  | 随设备提供 |
| 2 | 就地控制柜及控制系统 |  | 随设备提供 |
| 4 | 设备与就地控制柜连接电缆 |  | 随设备提供 |
| 5 | 筛分布料器配套的检修平台 |  | 随设备提供 |
| 6 | 电液犁煤器 |  | 随设备提供 |

6.2本项目竣工后一周内，投标方负责将以下各资料原件（各两份）移交招标方档案室（移交前需经招标方的生产技术部和综合检修部审核）。

6.2.1项目组织措施、技术措施、安全措施、开工报告、开关联系单及安全交底。

6.2.2．检修及相关试验、验收记录、项目文件包。

6.2.3．项目竣工验收报告及检修项目质量验收单。

6.2.4．隐蔽项验收单、返工验收单、异动报告。

6.2.5．详细的产品质量证明文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸和性能检验等的证明

6.2.6．本项目实施期间所产生的一切技术资料。

6.3投标方交付的图纸资料的交付进度应满足项目进度的要求。资料包括但不限于以下清单：

A 设备外形图；

B 设备基础图；

C 电气原理图及控制资料：就地信号端子转接箱内部安装及端子排接线图；一次仪表安装接线图；各种箱柜的外形尺寸、基础图；

D 筛分布料器与程控系统连锁的相关图纸资料，控制逻辑等。

E 提供纸版图纸3份，电子版图纸1份

F分包外购的部件和设备的质量合格证书;

G 主要材料的质量合格证;

# 7．技术服务及培训

7.1技术服务

7.1.1 在设备调试、试运转以及设备质量保证期内，投标方应派遣必要数量的能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。在设备安装调试、试运行期间投标方所派遣的技术人员发生任何事故均由投标方自行负责。

7.1.2 在设备质量保证期内，投标方免费提供5次维护保养服务。

7.2 技术培训

投标方需派技术人员到招标方现场免费对操作、维修人员进行技术培训。通过培训能够使操作人员熟练掌握作业车的各种功能，使检修人员能清楚其构造原理，并能处理简单故障。

7.3设备安装及考核验收

7.3.1 自合同签订之日起设备到货期为1个月。每超出一天考核人民币500元。

7.3.2设备到货后安装期为1个月。每超出一天考核人民币500元。

7.3.3 到货后投标方安装调试人员一周内到达现场，每超出一天考核200元人民币。

7.3.4投标方应对项目质量负完全责任，投标方不能因招标方验收合格而推卸应承担的质量责任，招标方应全力配合投标方进行验收工作；

7.3.5验收和标准由招标方在开工前提供给投标方，投标方应严格按照相关标准进行安装与验收。

7.3.6设备运行平稳、无卡碰、撞机等声音，紧固件无松动现象。

7.3.7高效筛分布料器应功能完整、技术先进，并能满足人身设备安全和劳动保护条件，整机使用寿命30年。过滤筛轴磨损寿命不低于18个月。筛条表面硬度不低于HRC58度。

7.3.8设备所使用的零部件或组件应有良好的互换性。一电机带多轴，链条传动。筛轴具备自清理功能，更换方便。筛轴设计合理，强度、刚度满足在任何特殊气候条件下煤质变化不发生筛轴变形或卡阻。筛轴侧面抽离，不揭上盖实现筛轴更换检修。

7.3.9由于输煤系统的分流设备存在不均匀性，短时输送量可能会较大，筛分布料器设备的处理能力≮850t/h。（在瞬时煤量达到1000t/h时，不能出现过载跳机现象）

7.3.10煤的外水水份高于10%但不高于20%时，筛分效率不低于90%，外水水份低于10%时筛分效率不低于95%。

7.3.11筛下物粒度：筛下物粒径≤10mm。

7.3.12设备正常运行时周边一米内按GB12348-1990 工业企业厂界噪声标准II类混合区评价标准，测得噪音分贝应低于75 dB（A）。

7.3.13设备能实现就地控制和粗碎煤机联锁保护控制，满足技术规范书的要求。

# 8．质量保证

8.1投标方保证所供设备是全面按ISO9001：2004标准设计和制造的，其质量管理模式是通过认证和有效的。

8.2本项目质保期为：项目竣工验收后12个月。质保期内设备正常运行过程中产生的任何因设计、制造、安装等原因产生的故障，投标方应在接到招标方通知后的四十八小时内，派专业检修人员到达现场消除故障，费用由投标方负责。

8.3本项目质保期为1年，包括施工质量及投标方方提供的备件、材料。质保期内如有质量问题投标方负责无偿修复。

8.4质保期内，投标方售后服务人员应随叫随到，投标方接到招标方通知后，售后服务人员保证在48小时内到达现场，进行修复或更换。

8.5承包方应认真按照制造厂技术要求、标准、规范和设计图纸要求以及承包方设备管理人员依据合同发出的指令施工，随时接受检查检验，并为检查检验提供便利条件。

8.6安装中如遇到疑难问题，及时上报并分析原因并制定处理方案。

8.7质保期内如因投标方设备制造质量原因造成机组非停事故，非停一次扣除投标方50%质保金，非停两次的扣除投标方所有质保金。

# 9．运输包装及储存

9.1投标方在应投标书中明确运输及包装储存方式。

9.2本项目采购的设备及材料要求的交货地点为：神华准格尔能源有限责任公司矸石发电公司

9.3本项目所有设备及材料运输费及相关保险由投标方承担。

# 10．资料交付

10.1 本项目竣工后一周内，投标方负责将以下各资料原件（各两份）移交招标方档案室（移交前需经招标方的生产技术部和综合检修部审核）。

10.1.1项目组织措施、技术措施、安全措施、开工报告、开关联系单及安全交底。

10.1.2．检修及相关试验、验收记录、项目文件包。

10.1.3．项目竣工验收报告及检修项目质量验收单。

10.1.4．隐蔽项验收单、返工验收单、异动报告。

10.1.5．详细的产品质量证明文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸和性能检验等的证明

10.1.6．本项目实施期间所产生的一切技术资料。

10.2投标方交付的图纸资料的交付进度应满足项目进度的要求。资料包括但不限于以下清单：

A 设备外形图；

B 设备基础图；

C 电气原理图及控制资料：就地信号端子转接箱内部安装及端子排接线图；一次仪表安装接线图；各种箱柜的外形尺寸、基础图；

D 筛分布料器与程控系统连锁的相关图纸资料，控制逻辑等。

E 提供纸版图纸3份，电子版图纸1份

F分包外购的部件和设备的质量合格证书;

G 主要材料的质量合格证;

11．培训及售后服务

11.1工器具要求

111.1.1本次项目工程使用的专用工具：（由招标方提供）

| 序号 | 专业 | 工器具名称 | 责任人 | 检验完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11.1.2工器具清单：(由投标方自备)

| 序号 | 工器具名称 | 器具编号 | 检查情况 | 检查人 | 报送人 | 报送日期 | 投标方名称 | 招标方审核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………… |  |  |  |  |  |  |  |  |

11.1.3安装设备所使用的消耗性材料及现场文明生产布置所需物品由投标方负责,带入生产现场的工器具必须外观检查合格、全部有检验合格证，方能带入现场使用，招标方的检修部门管理人员有权对这些工器具的质量进行检查和确认，并有权要求投标方停止使用其中的不合格用品。如果因为选用劣质工器具而造成检修返工或其它检修质量事故，责任由投标方负责。

11.1.4投标方自行负责的常用工器具、检测仪器、量具必须是正规厂家的合格产品，并符合招标方的安全环保政策。招标方的检修部门管理人员有权对这些工器具的质量进行检查和确认，并有权要求投标方停止使用其中的不合格用品。如果因为选用劣质工器具而造成检修返工或其它检修质量事故，责任由投标方负责。

11.2项目人员要求

11.2.1人员配置

投标方按下表提供现场服务计划表，由招标方确认。如果此现场服务人及日数不能满足工程需要，招标方有权要求投标方增加现场服务人及日数，费用由投标方承担。

现 场 服 务 计 划 表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人/日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

11.2.2须提供的参与项目人员况情况表

表1：

项目总负责人委托书

致：神华准格尔能源有限责任公司

兹委托我单位                为　　（项目名称）　　的项目总负责人。代表本单位负责处理×××××××××项目安装、调试过程中涉及到本单位权利和义务的一切工作。

投标人：       （盖章）

法定代表人：   （签字）

被委托人：        （签字）

日期：    年    月    日

（注：合同实施过程中，更改本项目总负责人须经项目法人同意。）

表2：

拟从事本项目的技术人员情况表

| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 年龄 |  | 职称、执业资格 | 专业 | 工作年限 |  |
| 计划用于本项目的主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 年龄 | 职称、执业资格 | 专业 | 工作年限 |  |

表3：

本项目主要技术人员简历表

| 姓 名 |  | 年龄 |  | 专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职务 |  | 拟在担任职务 |  |
| 执业资格 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |
| 年 月 | 参加过类似项目名称 |  |  | 担任何职 | 备注 |

表3：

投标方项目负责人情况表

| 序号 | 来自何单位 | 是否长期投标方 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工种(专业) | 身份证号 | 特种作业证编号 | 籍贯（住址） | 联系电话 | 服务部门 | 服务部门联系人 | 入厂任务 | 人身意外保险编号 | 备注 | 年龄 | 投标方总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4：

从事本项目的技术、施工人员情况表

| 序号 | 来自何单位 | 是否长期投标方 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工种(专业) | 身份证号 | 特种作业证编号 | 籍贯（住址） | 联系电话 | 服务部门 | 服务部门联系人 | 入厂任务 | 人身意外保险编号 | 备注 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 安规考试成绩 | 开工时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：施工安装人员为能胜任的，具备与有关专业和职位相称的资格、技能和经验的人员。招标方可以要求投标方调离或更换为执行本合同而安排的任何人员，只要招标方认为该人员：（1）坚持错误行为；（2）不胜任或疏忽其职责；（3）不能遵守本合同的规定，投标方应任命一名合适的替代人员。

11.3施工安装人员职责

11.3.1项目经理：全面负责本项目的组织领导、管理工作，并协调招标方相关部门顺利完成此次检修任务，严格监督项目工作中的执行情况。

11.3.2现场技术负责人：负责本项目工作过程中的技术规范，严格执行、监督。

11.3.3专职或兼职安全员：负责指导、监督工作全过程的安全管理工作，加强对检修现场安全作业的指导和监督，确保此次检修工作中无习惯性违章、无不安全事件发生，无设备损坏，无人身轻伤，保障此次项目工作的顺利进行；对施工各阶段的安全技术措施进行及时监督、检查，同时参加电厂安全环保监察站门组织召开的安全例会。

11.3.4项目部各岗位成员要按照自己的职责及负责具体事项，有计划、有安排、有针对性地组织开展安全、质量和规范、规程执行情况的检查，清楚本次项目的安全风险、质量目标、技术标准等，确保检修工作按照预期计划安全、高质、高效完成。

11.4人员服务要求

11.4.1 现场服务计划

11.4.1.1 投标方现场技术服务人员的目的是保证所提供的设备安全、正常使用。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。

11.4.1.2 现场服务人员的工作时间应与现场要求相一致，以满足现场施工、调试、和运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

11.4.1.3 未经招标方同意,投标方不得随意更换现场服务人员。同时,投标方须及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

11.4.2 现场服务人员要求

11.4.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度, 遵守电业安全工作规程。

11.4.2.2 有较强的责任感和事业心，按时到位。

11.4.2.3 了解施工工艺设计，熟悉其施工技术要求，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

11.4.2.4  身体健康，适应现场工作的条件。

11.4.3  现场服务人员的职责

11.4.3.1 投标方现场服务人员的任务主要包括设备到货后的开箱检验、卸货、设备质量问题的处理、施工安装和调试、现场培训、参加试运和性能验收试验。

11.4.3.2 在安装和调试前，投标方技术服务人员应向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

11.4.3.3 投标方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术。如现场发生质量问题，投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。

11.4.3.4  投标方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

11.4.3.5  投标方现场服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

11.4.4  现场服务工作方式

投标方技术人员到达工地后，应经过双方代表的共同商定，制定出总的工作进度计划。投标方技术人员应根据工作进度进行工作。工作进度的任何修改应由双方代表协商作出。

11.4.5投标方入厂出口资料

招标方承包商提供入厂资料清单

| 序号 | 提供资料明细 | 合格、不合格 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质、营业执照、安全生产许可证（可以是联合体） |  |  |
| 2 | 承包商工作人员县级以上医院体检报告(涉及职业危害的进行职业健康体检）。 |  |  |
| 3 | 承包商人员人身意外保险或社保证明。 |  |  |
| 4 | 合同复印件。 |  |  |
| 5 | 与招标方签订安全生产协议(安全环保监察站负责提供） |  |  |
| 6 | 安全生产保证金交款收据复印件(安全环保监察站负责开交款证明）。 |  |  |
| 7 | 特种作业证复印件。 |  |  |
| 8 | 施工人员身份证复印件，项目负责人应提供资格证书。100人以上施工单位应设专职安全员并提供安全员资格证书，100人以可设兼职安全员。 |  |  |
| 9 | 法人授权委托书（非法人来办理）、入厂手续必须由被授权人来安全环保监察站办理 |  |  |
| 10 | 签完字的施工方案复印件。 |  |  |
| 11 | 施工单位与施工人员签订的劳务合同。 |  |  |
| 12 | 本工程所有人员的基本信息列表。 |  |  |
| 13 | 开工联系单复印件(签完字）。 |  |  |
| 14 | 安全管理组织机构、安全管理制度(要有涉及人员按时到岗的内容)、事故应急预案。 |  |  |
| 15 | 工器具和劳动保护用品清单 |  |  |

注：1、由授权委托人或法人到安全环保监察站办理以上相关手续2、完成上述手续后方可办理开工。3.承包商员工年龄为18周岁至60周岁。

11.5现场文明施工标准

11.5.1.安装人员进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班组室除外）必须带安全帽,着装符合《电业安全工作规程》要求，特殊工种还必须穿专用防护工作服和面具，作业现场秩序井然。

11.5.2.安装区域应设置围栏或者警戒线，挂警示牌和标志牌，施工现场装设围栏时，应留出人行通道；围栏不应当为全封闭式，需留有出入口。任何人不得跨越围栏并禁止进入。

11.5.3.在有废油产生的检修区域必须设立废油回收桶，废油回收后移交物资管理部统一处理，严禁随意丢弃造成环境污染。

11.5.4.安装、调试工作时有可能砸坏、污染地面时，应铺设胶皮等防护物品，但不得阻塞通道，不得妨碍消防器材的使用。

11.5.5.作业现场做到“三不落地”、“三无”、“三不乱”，每天收工前清扫现场。

11.5.6.检修现场各种图纸、记录本、登记本、工器具、材料、检修设备的部件均按定置摆放整齐，公共物品不受损坏。

11.5.7.安装调试工作结束后，必须做到工作面上无积水、积油、积灰，无杂物；做到安全栏杆全，沟道盖板全。

11.5.8.投标方安装调试修人员上、下班出入厂区必须整齐排成一队。

11.6．安全考试要求

11.6.1．安全学习及考试

11.6.1.1各部门和所有投标方负责人，是本部门、本单位的安全第一责任人。

11.6.1.2承办单位的全体人员必须在入厂前进行三级安全教育并经考试合格后方可进入工作现场，即：神华准能招标方内公司级安全教育、部门级安全教育、班组级安全教育。

11.6.1.3投标方，还需将专（兼）职安全员及各单位员工《安规》考试成绩报安全环保监察站备查；未考试者须参加神华准能招标方安全环保监察站组织的统一考试。

11.6.1.4投标方均须和公司安全环保监察站签订“投标方施工安全环保协议”，并严格执行现场其他规章制度。

11.6.1.5各部门和各投标方必须组织检修班组开好班前、班后会和开工、收工会。

11.6.2．考核规定

第一次的学习及安全考试不合格的投标方人员，进行补考。

第二次补考不合格的安装调试员每人考核200元。

第三次补考不合格的检修人员进行重新更换。

11.7安全环保政策

11.7.1．投标方必须和招标方签订《神华准能招标方外委工程施工安全环保协议》并进行安全教育、考试，签订《神华准能招标方外委工程施工安全环保协议》时应持有下列文件资料：

11.7.1.1政府有关部门核发的营业执照、法人资格证书、组织机构代码证、税务登记证，到经营管理部审查备案；

11.7.1.2施工所需的设备、工器具、安全防护措施、安全工器具、电动工器具及有害、个人防护用品、易燃易爆物品的清册按照招标方指定的模板进行提前填报并提供电子版；投标方自带的设备、工器具、安全防护措施、安全工器具、电动工器具、个人防护用品等，必须自检合格并自行贴有合格证。

11.7.1.3施工人员体检证明（当地医院提供的体检证明材料）；
11.7.1.4特种作业人员清单及相应证件。

11.7.1.5所有人员的身份证（原件），必须年满18周岁，现场施工作业人员年龄不超过50周岁（管理人员及技术人员可以适当放宽，但必须提前告知招标方）；

11.7.1.6如投标方法人代表不能到场签订《神华准能招标方外委工程施工安全环保协议》，代表法人签订《神华准能招标方外委工程施工安全环保协议》的负责人必须持有其法人代表亲自授予的法人委托书，并在签订《神华准能招标方外委工程施工安全环保协议》时必须加盖合同专用章。

11.7.1.7投标方法人代表亲自签字授权的现场安全员（20人以上（含20人）要指定现场专职安全员，20人以下要指定现场兼职安全员）委托书。

11.7.1.8当招标方对投标方现场作业人员技能水平有要求时，投标方要携带要求人数相应等级的技能证明原件。

11.7.2.现场安全管理

11.7.2.1投标方必须坚决贯彻执行各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化维修安全管理，提高安全维修水平，确定严格的安全维修秩序以保证现场人员和设备、设施在维修工作中的安全与健康。

11.7.2.2投标方必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家电力公司《电业安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和招标方有关安全工作的规定。

11.7.2.3在招标方工作的投标方行政一把手是本单位项目的安全第一责任人，必须亲自抓安全，亲自参加招标方有关安全生产的各种会议，必须建立严密的安全监察网络和有效的安全保障体系。依据相关制度要求，投标方在现场必须配备专职或兼职安全员（20人以上（含20人）要指定现场专职安全员，20人以下要指定现场兼职安全员）。

11.7.2.4投标方的安装工作票、动火票的工作负责人资格须经招标方和投标方双方通过考试确认，工作票执行中的相关事项依据国家电力公司《电业安全工作规程》和招标方有关工作票的相关规定执行。

11.7.2.5投标方在本合同开始履行前，应按照招标方要求制定出维修工作安全技术措施和防火防盗措施，经招标方管理人员审核批准。

11.72.6投标方在现场施工安装工作过程中，应接受招标方管理人员的安全技术监督。

11.7.2.7投标方员工在现场开工前，必须经过招标方三级安全教育（厂级、部门级、班组级）。

11.7.2.8投标方员工在现场开工前，必须经过文件包考试合格后，方能进入现场工作。

11.7.2.9投标方员工每日现场开工前，要开展安全交底活动，工作组成员要熟知工作中存在的风险，并严格按照招标方要求采取的安全措施执行。

使用危险化学品清单：

| 序号 | 危化品名称 | 数量 | 存储方式 | 使用方式 | 报送人 | 报送日期 | 投标方名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

劳动防护用品清单：

| 序号 | 劳动防护用品名称 | 编号 | 检查情况 | 检查人 | 报送人 | 报送日期 | 投标方名称 | 招标方审核人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 12．其它

12.1安装后应对设备进行补漆或改漆操作。油漆颜色按照招标方要求确定，满足并符合招标方现场要求。

12.2设备安装过程中因招标方空间、地下预埋物等原因增加的施工量、配件、土建测绘施工等一切原因产生费用由投标方负责，相关设计院所必须得到招标方认可；

12.3设备安装不允许影响到整体建筑框架，设备重量应在建筑的重载荷范围内。

12.4投标方所提供的调整颗粒度措施、采用设备选型、设备材质、设备品牌、现场施工方案等必须得到招标方认可。

12.5设备机务、电气、热工部分均按照招标方现场要求进行治理和预埋。

# 13．结算及付款方式

13.1本工程价款为固定总价，执行期间不作任何调整，包括直接费、间接费、规费、安装调试费、人工费、劳动保险费、材料费、机械费、现场经费、设施设备费、安全文明施工费、人工调差、材料价差、机械价差、政策性调整、施工措施费、税费、各种风险费等所有费用。

13.2 在投标方安装好一台筛分机设备后，对该设备试运行168小时。在168小时试运行期内若未达到招标方《技术协议》要求，即未通过验收。投标方在15日内完成对该设备的改造由此所产生的一切费用，均由投标方自行承担。

13.3安装好的一台设备验收合格后，招标方出具验收报告并支付给投标方合同费用的90%，剩余合同总费用的10%待质保期满并无任何问题后一次性付清。

13.4 招标方可根据资金周转情况，部分或全部以银行承兑汇票方式结算。

# 14．双方责任

14.1投标方责任

14.1.1投标方必须按照本技术规范书要求，严格执行本技术规范书的各项条款。

14.1.2投标方不得以他人的名义投标；不得串通投标；不得以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标。

14.1.3遵守招标方有关部门对厂内交通、环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续。

14.1.4施工前，投标方向招标方提交特殊工种人员的相关证件。

14.1.5根据招标方提供的资料及现场实际情况进行设计施工。

14.1.6 投标方保证所提供的技术和备件是成熟的、可靠的。

14.1.7投标方对所提供的产品及设备质量负责。

14.1.8投标方对施工的安全、质量、工期全过程负责。

14.2招标方责任

14.2.1招标方负责投标方的资质审核和安全监督，并提供现场施工条件。

# 15．报价要求

15.1．报价说明：报价表中的报价总金额为完成本招标文件中规定的全部工作内容的费用。没有填写费用的项目，将被认为此项费用己包含在报价总金额中。

15.2．报价表：投标单位根据本招标文件的内容及要求，作出以下内容的详细预算书（测算过程），最后形成如下汇总表：

筛分布料器报价汇总表

| 项目 报价 | 设备费用 | 人工费 | 常用工器具、检测仪器、量具的使用费、消耗性材料费 | 管理费及利润 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 报价 总金额 | ￥： (总报价含 增值税金)。 |  |  |  |  |

（注：1.此报价表可以扩展；2.此报价表为汇总。）

# 16．交货进度

16.1 交货进度的起始时间为合同签订的时间。

16.2 自签订合同之日起1个月内。

16.3 设备交货地点为神华准能矸电厂区。