公告附件：

箱式变电站设备技术要求

1.货物需求

1.1 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黍地沟站电锅炉箱式变电站250kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 2 | 十九沟站箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 2 | 自签订合同之日起1个月 |
| 3 | 北黄土沟站箱式变电站160kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 4 | 樊家站箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 5 | 天城站箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 2 | 自签订合同之日起1个月 |
| 6 | 前石门站箱式变电站160kVA10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 7 | 新店子站箱式变电站250kVA10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 8 | 鸡鸣驿站箱式变电站250kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 2 | 自签订合同之日起1个月 |
| 9 | 庙沟站电锅炉箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 10 | 三支树站电锅炉箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 11 | 王桂窑站电锅炉箱式变电站250kVA10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 12 | 清水河站箱式变电站250kVA10\0.4\0.23KV | 台 | 2 | 自签订合同之日起1个月 |
| 13 | 老牛湾站箱式变电站200kVA10\0.4\0.23KV | 台 | 2 | 自签订合同之日起1个月 |
| 14 | 黄河桥箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 15 | 二道河站电锅炉箱式变电站315kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |

1.2交货地点：神华准能大准铁路黍地沟站、十九沟站、北黄土沟站、樊家站、天成站前石门站、新店子站、鸡鸣驿站、庙沟站、三支树站、王桂窑站、清水河站、老牛湾站、黄河桥工务工区、二道河站。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称

2.1.1设备名称：箱式变电站。

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

箱式变电站为大准铁路沿线各站场电锅炉提供低压电源。

3.设备规格及要求

- 技术要求

3.1.1箱式变电站技术要求

3.1.1.1总体要求

箱式变电站由高压柜、低压配电屏、配电变压器及外壳四部分组成，*变压器选用卷绕铁心变压器即S13□10-□kVA，10±□%/0.4；10kV进线选用真空断路器，变压器引线采用优质负荷开关+熔断器组合，低压采用西门子、ABB、施耐德等国际知名品牌断路器。10kV采用630A母线，电缆带电指示装置。高、低压进出线均采用电缆进出线。

3.1.1.2高压进线柜

10kV开关柜为TXGN-12型固定开关柜，10kV断路器采用德国原装进口特锐德ISM永磁机构真空断路器。在单元柜上设有断路器、CT、避雷器、带电显示器、保护装置。

（1）开关柜技术参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数 据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 10 |
| 2 | 额定电流 | A | 进线630 |
| 3 | 额定短路开断电流 | kA | 20 |
| 4 | 额定短路关合电流（峰值） | kA | 50 |
| 5 | 动稳定电流 | kA | 50 |
| 6 | 热稳定电流（4秒） | kA | 20 |
| 7 | 控制电源： | V | 220AC |
| 8 | 制冷、照明电源： | V | 220AC |
| 9 | 防护等级 |  | IP3X |

（2）电缆接头无线测温

采用电子无线测温装置

温度测量范围：-55～+125℃

精度：±0.5℃(-30～+105℃)

供电：AA 3.6V 锂电池，理论>12年，保证>8年

射频标准：ZIGBEE

传感器采用变频发送方式。

3.1.1.3 高压出线柜

（1）高压变压器出线回路选用FL（R）N36-12系列负荷开关。

（2）负荷开关回路，其额定参数，技术要求，型式试验项目和方式、标志、包装、运输、储存等要求、产品性能符合GB3906-91《3～35KV交流金属封闭开关设备》、IEC298的规定。

3.1.1.4 PT柜

（1）PT型式：户内型环氧树脂浇注绝缘，全绝缘结构；

（2）采用齿合式隔离开关,旋转式蜗杆操作机构；

（3）开关柜内装设照明灯，隔离开关断点可视；

（4）隔离开关与柜门间具备可靠闭锁，防止误操作。

3.1.1.5 变压器

（1）变压器选用S13-M型油浸卷铁心电力变压器；

（2）变压器连接组别为D，Yn11，分接头系列：±2×2.5%；

（3）变压器短路阻抗Ud%=4；

（4）变压器室应装设可靠的安全防护网或遮拦。

3.1.1.6低压配电柜

（1）结构

- 柜体：选用低压固定柜柜型，防护等级：不低于IP3X，柜体在首先进行防锈处理后，使用耐久性喷塑处理，保证柜体25年防腐蚀。低压配电柜采用GGD改进柜型，单柜外形尺寸不大于：宽×深×高＝800*500*1800mm。

- 柜内应安装指示灯、按钮、计量测量仪表、操作开关等元器件，应排列整齐、层次分明、便于维修和拆装，并留有足够的空间。

- 柜内配线采用乙烯树脂绝缘铜芯电线或性能相同产品，可动部分过渡应柔软，并能承受住挠曲而不致疲劳损伤，柜内配线应有线号。

- 端子排的设置

a.端子排距屏顶及地面均不小于200mm，端子排间距不小于150mm。

b.端子排的设置应使运行、检修、调试方便，应考虑设备与端子排的位置对应。端子排导电部分为铜质，端子的选用应根据回路载流量和所接电缆截面确定。每一安装单位端子排均在最后预留不少于5个端子。

- 柜内应有安全接地构件，连接处应保证可靠接地并有明显接地标记。

（2）低压开关

- 主进开关选用进口品牌产品，技术水平不低于MT系列开关，开关选择ABB、施耐德或西门子公司产品；

- 额定电压: 400V；

- 额定壳架电流:见低压开关配置情况表；

- 额定电流：见低压开关配置情况表；

（3）出线开关（手动）

1）低压馈出断路器选择进口品牌产品，技术水平不低于NSX系列开关，开关选择ABB、施耐德或西门子公司产品。

2）额定电压: 400V。

3）额定电流: 低压出线3回路，见低压开关配置情况表：

（4）低压开关配置情况表

| 序号 | 箱变安装地点 | 低压主进开关（4p） |  | 低压馈出开关（3p） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳架电流（A） | 额定电流（A） | 壳架电流（A） | 额定电流（A） | 壳架电流（A） | 额定电流（A） | 壳架电流（A） | 额定电流（A） |
| 1 | 黍地沟站 | 630 | 630 | 630 | 550 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 2 | 十九沟站 | 630 | 400 | 400 | 360 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 3 | 北黄土沟站 | 400 | 400 | 400 | 320 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 4 | 樊家站 | 630 | 400 | 400 | 360 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 5 | 天城站 | 630 | 400 | 400 | 360 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 6 | 前石门站 | 400 | 400 | 400 | 320 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 7 | 新店子站 | 630 | 630 | 630 | 550 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 8 | 鸡鸣驿站 | 630 | 630 | 630 | 550 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 9 | 庙沟站 | 630 | 400 | 400 | 320 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 10 | 三支树站 | 630 | 400 | 400 | 320 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 11 | 二道河站 | 630 | 630 | 630 | 550 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 12 | 王桂窑站 | 630 | 630 | 630 | 500 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 13 | 清水河站 | 630 | 630 | 630 | 550 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 14 | 老牛湾站 | 630 | 400 | 400 | 360 | 160 | 63 | 160 | 63 |
| 15 | 黄河桥工务工区 | 630 | 400 | 400 | 360 | 160 | 63 | 160 | 63 |

3.1.1.7无功补偿

- 低压采用自动投切无功补偿装置，补偿容量按变压器容量的25～30％进行补偿，具体补偿容量以附页图纸为准。

- 补偿电容器采用BSMJ系列自愈式并联电容器。

- 采用低压微型断路器、接触器投切方式。

- 无功补偿控制器应具有的功能特点：全数字化设计，人机界面采用大屏幕LCD中文液晶显示器；模块化组装，外表流线设计；可实时显示电网功率因数、电压、电流、有功功率、无功功率电压总畸变率、频率等电参数（A、B、C三相）；设置参数中文提示，数字输入；控制程序支持等容、编码两种投切方式；具有手动补偿、自动补偿两种工作方式。

3.1.1.8计量

箱变采用高供低计计量方式，计量与测量共用一组电流互感器，精度应满足0.5级。计量表计安装在低压柜内，计量表计选择三相电子式有功电度表，计量精度满足有功1级。计量二次专用线采用单股铜线分黄、绿、红三色，电压回路二次线为1.5mm2、电流回路二次线为2.5mm2。

3.1.1.9箱体要求

（1）箱体采用高精度焊装一体式结构。箱体应符合GBJ17-88《箱变结构设计规范》、GB/T17467-1998《高压/低压预装式变电站》、DL/T537-2002《高压/低压预装式变电站选用导则》等标准。

（2）箱体采用双层、密封、防腐蚀、隔温结构，内部采用钢板及阻燃绝缘隔板严密分割成高压室、变压器室、低压室，各室防护等级为IP3X。双层箱体必须都采用2mm厚度以上的冷轧钢板（或不锈钢板）制作，双层之间必须有建设部允许的防火隔温材料。箱变内部采用钢板或阻燃绝缘隔板严格分成高压室、变压器室、低压室等。箱体的底架部件由槽钢焊接而成，框架及门采用优质冷轧钢板（或不锈钢板），框架钢板厚度不得小于2.5mm，门和顶盖钢板厚度不得小于2mm。箱变所有门轴必须采用不锈钢材料制作，防止摩擦部位生锈，箱变所有锁盒采用户外铝合金锁盒。

（3）箱体金属构件应进行在25年内不锈蚀的防腐处理，箱变双层箱体冷轧钢板采用喷砂、热喷锌、喷锌加防腐、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理，不锈钢板采用喷砂、喷户外高档聚氨酯面漆防腐处理。金属材料经防腐处理后表面覆盖层应有牢固的附着力，并均匀一致。箱体底架槽钢必须经过喷砂、喷锌处理后，采用沥青漆重度防腐处理，保证底架20年不生锈。

（4）箱体密封所采用的密封条必须是长寿命、高弹性产品，高压和低压的进出线电缆孔采用方便于密封的敲落孔并配有足够数量的密封胶圈。

（5）箱体外壳必须设计足够的机械强度，在起吊、运输和隧道内搬运、安装时不会变形或损伤；箱变外壳必须设计有方便钩挂的吊装机构，并保证吊装机构与箱体重心的协调，不会导致吊装过程中箱变倾斜；设计的外壳形状应不易积尘、积水；尽量少用外露紧固件，以免螺钉穿通外壳使水导入壳内；对穿通外壳的孔，均应采取相应的密封措施；外壳的盖和座若采用铰链联结，应将铰链设计在外壳的内侧，制成暗铰链。外壳应防水、防震、防腐、防尘、防电燃。

（6）变压器应安装滑道，当变压器检修或出现故障在箱变内无法解决的情况下，可将变压器抽出。变压器室采用通风结构，门板为防尘通风百叶窗门。

（7）所有门应向外开，开启角度大于100°，并设置定位装置。门有密封措施，并装有把手和暗锁，门的设计尺寸与所装设备的尺寸相配合。设门控自动开闭的照明设施。箱体顶盖应有明显散水坡度，不应小于5°，顶盖边沿应设有滴水沿，防止雨水回流进入箱体。

（8）箱式变电站的箱体应设专用接地导体，该接地导体上应设有与接地网相连接的固定接地端子，箱变内部各个隔室接地端子数量不少于2个，箱变外部接地端子数量不少于四个，并应有明显的接地标志。接地端子为直径不小于12mm的钢质螺栓。箱式变电站的金属骨架，高压配电装置、低压配电装置和变压器室的金属支架均应有符合技术条件的接地端子，并与专用接地导体可靠地连接在一起，箱变的接地电阻应小于1欧姆。

*3.1.3.1投标方负责：负责箱式变压器的电缆接入、整体调试及配合整体项目安装工程。投标方须具有住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级或以上资质。

3.1.3.2所有安装工作所需工具、配件、材料、管道及供电线路的碰接均由投标方自行解决。对于此次工程的施工要求遵守《铁路电力工程设备安装标准》（80）铁机字1817；中华人民共和国《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007。

3.1.3.3投标方根据现场进行设计，设计经甲方确认后方可生产。

3.2投标人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1设备的构造。

3.2.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数。

3.2.3每项设备的主要技术指标。

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术规范书各项条件及技术要求的标准配置。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。供货范围详见下表(可不限于此）。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黍地沟站电锅炉箱式变电站250kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 2 | 十九沟站箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 2 | 自签订合同之日起1个月 |
| 3 | 北黄土沟站箱式变电站160kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 4 | 樊家站箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 5 | 天城站箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 2 | 自签订合同之日起1个月 |
| 6 | 前石门站箱式变电站160kVA10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 7 | 新店子站箱式变电站250kVA10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 8 | 鸡鸣驿站箱式变电站250kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 2 | 自签订合同之日起1个月 |
| 9 | 庙沟站电锅炉箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 10 | 三支树站电锅炉箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 11 | 王桂窑站电锅炉箱式变电站250kVA10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 12 | 清水河站箱式变电站250kVA10\0.4\0.23KV | 台 | 2 | 自签订合同之日起1个月 |
| 13 | 老牛湾站箱式变电站200kVA10\0.4\0.23KV | 台 | 2 | 自签订合同之日起1个月 |
| 14 | 黄河桥箱式变电站200kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 15 | 二道河站电锅炉箱式变电站315kVA 10\0.4\0.23KV | 台 | 1 | 自签订合同之日起1个月 |
| 16 | 配套工具GSA18V-LI往复锯双电一充4AH (配金属、木锯条各50支) | 把 | 13 | 自签订合同之日起1个月 |

5.技术资料

5.1投标方必须随设备交付（但不仅限于此）的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各3套，合格证1套，并提供设备竣工档案2套，提供电子版操作规程及作业指导书（图文结合）。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

投标方需派技术人员到招标方现场免费对操作、维修人员进行技术培训。通过培训能够使操作人员熟练掌握机器的各种功能，制作产品，使检修人员能清楚其构造原理，并能处理各种故障。

7.安装调试、考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由投标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

整机质量保证期为12个月。设备验收合格后，从签订完设备验收报告之日起进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。