高压真空断路器、远动箱式开关站、10KV环网柜设备技术要求

1.货物需求

1.1 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远动箱式开关站 | 套 | 5 | 自签订合同之日起2个月 |
| 2 | 10kV环网柜 | 台 | 3 | 自签订合同之日起2个月 |
| 3 | 高压真空断路器 | 台 | 10 | 自签订合同之日起2个月 |

1.2交货地点：

箱式开关站：大准铁路窑沟站、大红城站、缸房夭站、庄头窑站、十九沟站；

真空断路器：黄河桥工务、老牛湾站、清水河站、王桂窑站、二道河站、三枝树站、庙沟站、鸡鸣驿站、新店子站、前石门站。

10kV环网柜：鸡鸣驿站、清水河站、老牛湾站。

2.设备规格及使用条件

*2.1设备名称

2.1.1设备名称：远动箱式开关站、10kV环网柜、高压真空断路器。

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

远动箱式开关站用于10KV贯通线的远动及当地的闭合分段控制。

高压真空断路器用于控制和保护线路及用电设备。

10kV环网柜用于高压电缆分支，对两台箱变分别供电。

3.设备规格及要求

3.1箱式远动开关站技术要求

3.1.1每台箱式远动开关站配置明细表

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环网柜 | 台 | 1 | 沿线5个站点 |
| 2 | 故障定位装置 | 台 | 1 | 沿线5个站点 |
| 3 | 光纤供货及敷设 | 处 | 1 | 沿线5个站点 |
| 4 | 光纤连接尾纤 | 条 | 2 | 沿线5个站点 |
| 5 | 光纤收发器 | 台 | 1 | 沿线5个站点 |

3.1.2环网柜技术要求

*3.1.2.1环网柜总体（单套）构成及接线如下所示：

4台LH-B-C/630-20的负荷开关；

4套 CG6513T/M高压带电显示器；

2台 10/0.1/0.22kV电压互感器；

6台 100/5 5A电流互感

肘型电缆头及箱体：

*应能与大准铁路故障定位装置进行良好的配套对接，并负责接入大准铁路故障定位系统远动控制范围内。

3.1.2.2环网柜主要技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |
| 2 | 额定电流 | A | 630 |
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 4 | 额定绝缘水平（1min相间、对地及断口） | kV | 相间、相对地42；断口48 |
| 5 | 雷电冲击耐压 | kV | 相间、相对地75；断口85 |
| 6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 |
| 7 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 20 |
| 8 | 户外箱体防护等级 |  | IP43 |
| 9 | 回路电阻 | μΩ | ≤200 |
| 10 | 绝缘介质 |  | SF6气体 |

3.1.2.3 SF6负荷开关技术参数

| 序号 | 技 术 指 标 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |
| 2 | 额定电流 | A | 630 |
| 3 | 额定短时耐受电流（4s） | kA | 20 |
| 4 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 5 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 |
| 6 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 50 |
| 7 | 额定短路开断电流 | kA | 20 |
| 8 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
| 9 | 操作顺序 |  | O-0.3s-CO-180s-CO |
| 10 | 操作机构 |  | 弹簧操作机构 |
| 11 | 辅助接点 |  | 常开10对，常闭10对 |
| 12 | 停电可靠分合闸次数 |  | 6次分闸，6次合闸 |

3.1.2.4箱体结构要求

- （1）户外型、全绝缘、全密封结构，安全可靠，体积小、重量轻、结构紧凑、安装简单，操作方便适用于各种恶劣环境。

- （2）外壳体：箱体外壳采用敷铝锌板，颜色为军品绿。

- （3）每个独立的SF6气室应配置SF6压力指示，并能实现低气压分合闸闭锁功能。母排、连接件、断路器全部置于SF6气箱中，是户外型、全绝缘、全密封的箱式结构，箱体采用6mm厚的锅炉钢制成,SF6气体年泄露率低于国标1%的标准。

- （4）环网柜设备的泄压通道应设置明显的警示标志。

- （5）负荷开关可选用三工位负荷开关，负荷开关与接地开关间应有可靠的机械防误联锁，负荷开关及接地开关操作孔应有挂锁装置，挂锁后可阻止操作把手插入操作孔。

- （6）环网柜的五防及联锁装置应满足DL 538、DL/T 593及SD 318的相关规定，同时满足以下要求：

- 1）环网柜应具有可靠的“五防”功能：防止误分、误合断路器；防止带负荷分、合隔离开关（插头）；防止带电合接地开关；防止带接地开关送电；防止误入带电间隔。

- 2）电缆室门与接地开关应同时具备电气联锁和机械闭锁。

- 3）采用两工位隔离开关时，隔离开关与负荷开关间应有可靠的机械防误联锁。

- 4）环网柜PT接线按需配置，一次侧可采用屏蔽型可触摸电缆终端连接。

- （7）PT设高压侧熔断器，通过开关连接于进线单元。

- （8）接线采用全绝缘预铸式电缆接头。

- （9）每回进出线回路均需安装高压带电显示器。

- （10）环网柜与故障定位装置进行配合，故障定位装置合分闸控制输出应为无源接点，环网柜与故障定位装置二次连接使用航空插头。控制电缆长度为６米。环网柜给故障定位装置提供信号输入，如：合分闸状态辅助接点、电源电压、保护电流。

- （11）箱体应有安全可靠的防护性能，箱体内无导体裸露，每侧箱门外应至少设置一处国家标准的警告标志“电力符号”及文字“高压危险”，柜门内应附有塑胶的一次系统接线图。

- （12）箱顶盖应有5％的坡度，顶盖不积水，顶盖为可拆卸结构，满足吊装的要求。吊装环为可拆卸式结构，顶部吊装采用线路悬垂绝缘子挂接原理。箱门应密封防水，应设置不易被破坏、侵害的专用锁(暗锁)；箱体外(不含基础)无外露可拆卸的螺栓。

- （13）环网柜箱壳应设置通风孔，使空气四面流通。

- （14）箱壳应有足够的机械强度，薄弱位置应增加加强筋，在起吊、运输、安装中不得变形或损伤。

- （15）环网柜的接地系统应符合DL/T621-1997《交流电气装置的接地》的要求。环网柜的箱体应设专用接地导体，环网柜、底座槽钢、门应与接地导体可靠连接。接地母线应设有不少于二处与接地系统相连的端子，并应有明显的接地标志，接地端子所用螺栓直径应不小于M12，接地铜导体截面应不小于25mm2。

3.1.3 高压电缆及低压电缆引入和引出

- 10kV户外环网柜高压为一进一出式

- 系统额定电压：10kV。

- 系统最高电压：12kV。

- 系统额定频率：50Hz。

- 进出线采用电缆头T接总数2路（含避雷器）。

- 电缆接头至电缆引入处（孔或固定箍）距离≥590mm，柜内相对地、相间空气间隙必须大于100mm，复合绝缘距离必须大于30mm，柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料。电力电缆隔室与电缆沟连接处应设置防止小动物进入的措施。电缆肘型头由厂家负责提供，选用国内知名品牌的屏蔽式电缆头，正常条件下可多次拆卸安装使用。

- 每一开关单元配置带电指示器一组，开关型分支箱气箱需配置气箱内部压力（或密度）指示仪表一只，带辅助开关。

- 户外环网柜高压侧采用航空插头，包括：交流220V电压插头、电流互感器电流插头、断路器分合闸及遥信辅助接点插头，插头应安装于便于维护的位置。

3.1.4 故障定位装置技术要求

3.1.4.1功能要求

（1）遥测功能

交流采集模拟量。监视及测量正常状态下高压开关的所有交流量。包括电压、电流和零序电压及零序电流，并计算在正常负荷状态下的电压、电流、有功、无功、相序、视在功率、功率因数、频率等常规电气量。

（2）遥控功能

接收、返校并执行遥控命令，完成对两个高压开关的分/合闸操作；

输出保持时间可整定；

输出接口为空接点。

（3）遥信功能

开关量采集，采用光电隔离、数据死区判断去除遥信抖动；

单点、双点遥信可整定；

遥信采集分辨率可整定；

支持遥信SOE、COS功能；

开关量输入为空接点。

*（4）故障定位功能

在以下四种供电模式下，故障定位装置能判断出线路故障在装置的左侧还是右侧。

1）在备投－重合供电模式下

当贯通发生永久性相间短路故障（大电流故障）时，主供配电所出口保护装置动作，断路器0秒速断，备供配电所在150毫秒内备自投，备自投失败，主供配电所在失电1s后重合，重合失败，全线失电。失电后，故障定位装置可以判断出故障发生在装置的左侧还是右侧。

2）在单备投供电模式下

当贯通发生永久性相间短路故障（大电流故障）时，主供配电所出口保护装置动作，断路器0秒速断，备供配电所在150毫秒内备自投，备自投失败，全线失电。失电后，故障定位装置可以判断出故障发生在装置的左侧还是右侧。

3）在单重合供电模式下

当贯通发生永久性相间短路故障（大电流故障）时，主供配电所出口保护装置动作，断路器0秒速断，主供配电所在失电1s后重合，重合失败，全线失电。失电后，故障定位装置可以判断出故障发生在装置的左侧还是右侧。

5）在重合－备投供电模式

当贯通发生永久性相间短路故障（大电流故障）时，主供配电所出口保护装置动作，断路器0秒速断，主供配电所在失电1s后重合，重合失败，备供配电所在经过设定的时间后备自投，备自投失败，全线失电。失电后，故障定位装置可以判断出故障发生在装置的左侧还是右侧。

(5)通信功能

1）通信接口

产品具有2个标准的RS—232/485（默认为RS-232）通讯接口，1个网口，可与相关设备配合实现无线、有线、光纤、载波等远动控制。可通过本地通讯端口进行“四遥”操作。

2）通信规约

支持多种通信规约，并可根据需要调整。基本配置支持平衡101平衡协议、101非平衡协议、104协议、DNP3.0、Modbus通讯协议。

3.1.4.2技术指标

（1）遥测通道容量

遥测量为6路，遥信量为6路，遥控量≥2路。

（2）遥信量

无源节点或光电隔离；

隔离电压＞2000Vdc；

（3）模拟量

模拟量输入：交流电流：0～5A；精度：1%FS；

交流电压：0～100V；精度：1%FS；

每一电流回路消耗功率应小于0.75VA；

每一电压回路消耗功率应小于0.5VA；

交流模拟量输入回路应有可靠的电气隔离。

（4）遥控量

遥控输出回路采用光电隔离，无源触点方式；

接点容量根据高压一次设备操作回路容量设定。

（5）可靠性指标

平均无故障时间MTBF＞80000小时。

（6）工作电源

使用免维护蓄电池（或蓄电池+超能电容器）作为后备工作电源，为装置提供失电后工作电源，且能保证线路失电后装置工作2小时，并能遥控开关进行两分一合操作。

（7）工作环境

抗震能力：水平加速度0.3g，垂直加速度0．15g，同时作用持续三个正弦波安全系数1.67。

地震烈度：8度。

周围环境要求无爆炸危险，无腐蚀气体及导电尘埃，无剧烈震动冲击源。

（8）防潮、防雷、接地保护

结构具有防水防凝露能力，电源输入端和通信接口处安装防雷元件；接地与电力设备使用共同接地体，接地电阻小于4欧（如厂家设备对防雷另有条件或要求，需要配合，应投标前予以说明）。

3.1.4.3 预留接口，大准铁路建立10kV线路故障判断系统后，无偿配合接入。

3.2  10KV环网柜（一进两出）技术要求

3.2.1系统运行条件

- 系统额定电压：10kV

- 系统最高电压：12kV

- 系统额定频率：50Hz

- 安装场所：户外

3.2.2主要参数:

- 额定电压：12 kV

- 额定频率：50 Hz

- 额定短时工频耐受电压 (相间，相对地/断口)：42kV/49kV

- 额定雷电冲击耐受电压 (相间，相对地/断口)：75kV/85kV

- 15分钟直流耐压：53KV

- 动稳定电流(峰值)：50KV

- 额定短时耐受电流：31kA，4s

- 辅助回路1min工频耐受电压：2 kV

- 气箱及带电部分防护等级：IP67

（10）防护等级（外壳）：不小于IP34

3.2.3 环网柜配置免维护真空负荷开关、断路器，其参数满足：

- 额定电流：630A

- 额定短路关合电流(峰值)：50kA

- 额定短时耐受电流：25kA

- 额定短路持续时间：4s

- 3.2.4 环网柜配电装置接线图如下：

- 3.2.5负荷开关为三工位开关，电气寿命达到E3级。柜内带电部分及负荷开关气箱防护等级应达到IP67。负荷开关柜应满足防污秽，防凝露要求.

- 3.2.6 高压带电显示器的安装位置应便于观察，显示灯泡为可插入式，并能从测试孔检测到一次侧电压。

- 3.2.7 箱体外壳的材料以≥2.5mm不锈钢板或冷轧钢板制造而成,外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。

- 3.2.8 箱体外壳应喷涂防护层，防护层为静电喷涂而成，涂层部分不应小于150μm并且均匀一致。

- 3.2.9 电缆分支箱的门开启角度应大于120°并设有定位装置，门设有密封措施，并装有把手、暗闩和能防雨、防堵、防锈，箱门应装设外挂锁孔。

- 3.2.10箱体设有足够的自然通风口和隔热措施，减少箱内凝霜的产生。

- 3.2.11箱体顶盖的倾斜度不应小于3°，并装设防雨檐。

- 3.2.12箱门内侧标出主回路图，同时注明操作程序和注意事项。

3.3  ZW20-12型柱上真空断路器技术要求

3.3.1 遵循标准

GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB311.2-2002《高压输变电设备的绝缘配合使用导则》

GB/T 4109-2008《交流电压高于1000V的绝缘套管》

GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309-1989《高压开关设备在常温下的机械试验》

GB/T 8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》

GB1208-2006《电流互感器》

3.3.2断路器性能参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | kV | 12 |
| 2 | 额定电流 | A | 630 |
| 3 | 额定频率 | Hz | 50 |
| 4 | 额定短路开断电流（有效值） | kA | 20 |
| 5 | 额定短路电流开断次数 | 次 | 30 |
| 6 | 额定峰值耐受电流（峰值） | kA | 50 |
| 7 | 额定短时耐受电流（4S） | kA | 20 |
| 8 | 额定短路关合电流（峰值） | kA | 50 |
| 9 | 1min工频耐受电压（相间、对地/断口） | kV | 42/48 |
| 10 | 雷电冲击耐受电压峰值（相间、对地/断口） | kV | 75/85 |
| 11 | 机械寿命 | 次 | 10000 |
| 12 | SF6气体额定压力(表压) | Mpa | “0” |
| 13 | SF6气体年泄漏率 | ≤ | 0.5% |
| 14 | 开关重量 | kg | 165 |
| 15 | 开关体积不大于(含包装箱) 1300mm×1020mm×880mm |  |  |

3.3.3 机械特性参数

| 序号 | 名 称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触头开距 | mm | 9+1.0-0.5 |
| 2 | 触头超行程 | mm | 3+1.0-0.5 |
| 3 | 平均合闸速度 | m/s | 1.2±0.2 |
| 4 | 平均分闸速度 | m/s | 0.6±0.2 |
| 5 | 合闸触头弹跳时间 | ms | ≤2 |
| 6 | 各相回路电阻 | μΩ | ≤120 |
| 7 | 合闸时间 | ms | 25～60 |
| 8 | 分闸时间 | ms | 18～45 |
| 9 | 三相不同期性 | mm | ≤2 |
| 10 | 外部相间中心距 | mm | 280 |

3.3.4结构及特点

3.3.4.1 整体结构

断路器应采用箱式密封结构。具有良好的密封性能、免维护。断路器安装可采用柱上吊装或座装安装方式均方便，灵活。开关应由断路器本体、操作机构和吊装装置三部分组成。其中断路器本体由导电回路、绝缘系统、密封件及金属箱体组成。导电回路由进出线导电杆、导电夹、软连接与真空灭弧室连接而成。

3.3.4.2操作性能

断路器应采用电动储能，电动分合。同时具有手动储能，手动分合，可直接由架空线接至电压互感器输出额定电压或由用户提供的低压电源来进行操作。断路器机构罩底部应配备航空插座，便于与智能化控制相结合实现遥控、遥信、遥测、遥调四遥功能。与铁路10KV故障定位装置配套可以实现断路器的开、合，实现对线路故障的隔离。

3.3.4.3绝缘性能

断路器应采用真空灭弧室灭弧、SF6气体绝缘。进出线套管应采用环氧树脂与硅橡胶APG工艺合成，硅橡胶套管进出线结构应该合理，使套管之间绝缘距离充裕，可以安全可靠运行。箱体顶部应安装有防爆装置，即使发生意外、内部故障，也不会有高温气体或飞溅物泄漏出来。

3.3.4.4密封性能

采用成熟的密封结构技术，机构罩及箱体上盖采用冲压成型“V”型槽密封。主回路及二次元器件，操作机构均密封在SF6气体（零表压）中，密封性能可靠。

3.3.4.5电流互感器

开关内置电流互感器，二相、三相均可，在机构罩外部侧面设有端子盒，涌流控制器、内部CT变比线引出，都在端子盒内，可做到任意调整CT变比和控制器拨码开关设置。

3.3.5试验

3.3.5.1型式试验

设备必须在国家级大电流试验站通过产品技术条件规定的全部型式试验项目的考核，并出具合格的型式试验报告复印件。

由部分进口部件和部分国产元件组装而成的重合器必须按国产设备要求，在国内完成全部型式试验，取得合格的型式试验报告影印件。配国产控制器的重合器应提供-40℃环境温度下的省级试验站检测报告影印件。

3.3.5.2出厂试验

开关设备及其控制装置的出厂试验应按各自产品技术条件规定的项目进行试验；

开关设备和控制装置可在现场进行联调试验。

3.4其他要求

*3.4.1中标方负责：提供提供箱式开关站及其的基础制作、现场安装、调试和投运前试验，同时负责箱式开关站的其他配套项目，具体配套项目如下表所示：

| 序号 | 工作项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窑沟 |  |  |  |
| 1 | 人力挖填硬土电缆沟 深≤1.0m | m | 100 |
| 2 | 电缆沟、坑夯实 | 10m3 | 7 |
| 3 | 铺砂盖砖 1～2根 | m | 100 |
| 4 | 埋设混凝土标桩 | 根 | 10 |
| 5 | 镀锌钢管敷设 管径80以下 | m | 70 |
| 6 | 镀锌钢管敷设 管径150以下 | m | 20 |
| 7 | 混凝土路面开挖及修复 C30 厚≤200 | m2 | 4 |
| 8 | 10kV电力电缆敷设 3芯 95mm2以内 | m | 100 |
| 9 | 电力电缆 YJV22 10KV 3芯 95MM2 | m | 100 |
| 10 | 电力电缆头沿水泥电杆安装 | 个 | 2 |
| 11 | 10kV及以下电力电缆终端头制安 户外冷缩式 120mm2以下 | 个 | 4 |
| 12 | 10kV避雷器、隔离开关杆及断路器杆普通铁支架 耐Ⅲ3 240mm2以下 | 组 | 2 |
| 13 | 接地引下线沿电杆安装 圆钢 | m | 20 |
| 14 | 户外接地母线敷设 扁钢 | m | 40 |
| 15 | 垂直接地极制安 硬土 | 根 | 6 |
| 16 | 垂直接地极 低电阻接地模块 | 根 | 4 |
| 17 | 接地电阻调试 | 组 | 3 |
| 18 | 电力电缆调试 10kV | 段 | 2 |
| 19 | 电力远动系统调试 终端 | 系统 | 1 |
| 20 | 10kV电缆头 | 个 | 4 |
| 21 | 挖、填光(电)缆沟 硬土 沟深≤1.0m | 沟公里 | 0.4 |
| 22 | 挖填管道沟及人孔坑 回填夯实 | m3 | 280 |
| 23 | 敷设槽道光缆≤12芯 | 条公里 | 0.4 |
| 24 | 顶过轨、过路防护钢管 长20m以内 | 处 | 1 |
| 25 | 安装电缆分线盒 G0D12 | 个 | 2 |
| 26 | 单模光缆 GYTA53 8芯 | m | 400 |
| 大红城 |  |  |  |
| 1 | 人力挖填硬土电缆沟 深≤1.0m | m | 60 |
| 2 | 电缆沟、坑夯实 | m3 | 42 |
| 3 | 铺砂盖砖 1～2根 | m | 60 |
| 4 | 埋设混凝土标桩 | 根 | 10 |
| 5 | 镀锌钢管敷设 管径80以下 | m | 70 |
| 6 | 镀锌钢管敷设 管径150以下 | m | 20 |
| 7 | 混凝土路面开挖及修复 C30 厚≤200 | m2 | 40 |
| 8 | 10kV电力电缆敷设 3芯 95mm2以内 | m | 60 |
| 9 | 电力电缆 YJV22 10KV 3芯 95MM2 | m | 60 |
| 10 | 电力电缆头沿水泥电杆安装 | 个 | 2 |
| 11 | 10kV及以下电力电缆终端头制安 户外冷缩式 120mm2以下 | 个 | 4 |
| 12 | 10kV避雷器、隔离开关杆及断路器杆普通铁支架 耐Ⅲ3 240mm2以下 | 组 | 2 |
| 13 | 接地引下线沿电杆安装 圆钢 | m | 20 |
| 14 | 户外接地母线敷设 扁钢 | m | 40 |
| 15 | 垂直接地极制安 硬土 | 根 | 6 |
| 16 | 垂直接地极 低电阻接地模块 | 根 | 4 |
| 17 | 接地电阻调试 | 组 | 3 |
| 18 | 电力电缆调试 10kV | 段 | 2 |
| 19 | 电力远动系统调试 终端 | 系统 | 1 |
| 20 | 10kV电缆头 | 个 | 4 |
| 21 | 挖、填光(电)缆沟 硬土 沟深≤1.0m | 沟公里 | 1.1 |
| 22 | 挖填管道沟及人孔坑 回填夯实 | m3 | 770 |
| 23 | 敷设槽道光缆≤12芯 | 条公里 | 1.1 |
| 24 | 顶过轨、过路防护钢管 长20m以内 | 处 | 1 |
| 25 | 安装电缆分线盒 G0D12 | 个 | 2 |
| 26 | 单模光缆 GYTA53 8芯 | m | 1100 |
| 缸房夭 |  |  |  |
| 1 | 人力挖填硬土电缆沟 深≤1.0m | m | 100 |
| 2 | 电缆沟、坑夯实 | m3 | 70 |
| 3 | 铺砂盖砖 1～2根 | m | 100 |
| 4 | 埋设混凝土标桩 | 根 | 10 |
| 5 | 镀锌钢管敷设 管径80以下 | m | 60 |
| 6 | 镀锌钢管敷设 管径150以下 | m | 20 |
| 7 | 混凝土路面开挖及修复 C30 厚≤200 | m2 | 40 |
| 8 | 10kV电力电缆敷设 3芯 95mm2以内 | m | 100 |
| 9 | 电力电缆 YJV22 10KV 3芯 95MM2 | m | 100 |
| 10 | 电力电缆头沿水泥电杆安装 | 个 | 2 |
| 11 | 10kV及以下电力电缆终端头制安 户外冷缩式 120mm2以下 | 个 | 4 |
| 12 | 10kV避雷器、隔离开关杆及断路器杆普通铁支架 耐Ⅲ3 240mm2以下 | 组 | 2 |
| 13 | 接地引下线沿电杆安装 圆钢 | m | 20 |
| 14 | 户外接地母线敷设 扁钢 | m | 40 |
| 15 | 垂直接地极制安 硬土 | 根 | 60 |
| 16 | 垂直接地极 低电阻接地模块 | 根 | 40 |
| 17 | 接地电阻调试 | 组 | 3 |
| 18 | 电力电缆调试 10kV | 段 | 2 |
| 19 | 电力远动系统调试 终端 | 系统 | 1 |
| 20 | 10kV电缆头 | 个 | 4 |
| 21 | 挖、填光(电)缆沟 硬土 沟深≤1.0m | 沟公里 | 0.28 |
| 22 | 挖填管道沟及人孔坑 回填夯实 | m3 | 196 |
| 23 | 敷设槽道光缆≤12芯 | 条公里 | 0.28 |
| 24 | 顶过轨、过路防护钢管 长20m以内 | 处 | 1 |
| 25 | 安装电缆分线盒 G0D12 | 个 | 2 |
| 26 | 单模光缆 GYTA53 8芯 | m | 280 |
| 庄头窑 |  |  |  |
| 1 | 人力挖填硬土电缆沟 深≤1.0m | m | 120 |
| 2 | 电缆沟、坑夯实 | m3 | 84 |
| 3 | 铺砂盖砖 1～2根 | m | 120 |
| 4 | 埋设混凝土标桩 | 根 | 10 |
| 5 | 镀锌钢管敷设 管径80以下 | m | 60 |
| 6 | 镀锌钢管敷设 管径150以下 | m | 20 |
| 7 | 混凝土路面开挖及修复 C30 厚≤200 | m2 | 50 |
| 8 | 10kV电力电缆敷设 3芯 95mm2以内 | m | 120 |
| 9 | 电力电缆 YJV22 10KV 3芯 95MM2 | m | 120 |
| 10 | 电力电缆头沿水泥电杆安装 | 个 | 2 |
| 11 | 10kV及以下电力电缆终端头制安 户外冷缩式 120mm2以下 | 个 | 4 |
| 12 | 10kV避雷器、隔离开关杆及断路器杆普通铁支架 耐Ⅲ3 240mm2以下 | 组 | 2 |
| 13 | 接地引下线沿电杆安装 圆钢 | m | 20 |
| 14 | 户外接地母线敷设 扁钢 | m | 40 |
| 15 | 垂直接地极制安 硬土 | 根 | 6 |
| 16 | 垂直接地极 低电阻接地模块 | 根 | 4 |
| 17 | 接地电阻调试 | 组 | 3 |
| 18 | 电力电缆调试 10kV | 段 | 2 |
| 19 | 电力远动系统调试 终端 | 系统 | 1 |
| 20 | 10kV电缆头 | 个 | 4 |
| 21 | 挖、填光(电)缆沟 硬土 沟深≤1.0m | 沟公里 | 0.16 |
| 22 | 挖填管道沟及人孔坑 回填夯实 | m3 | 112 |
| 23 | 敷设槽道光缆≤12芯 | 条公里 | 0.16 |
| 24 | 顶过轨、过路防护钢管 长20m以内 | 处 | 1 |
| 25 | 安装电缆分线盒 G0D12 | 个 | 2 |
| 26 | 单模光缆 GYTA53 8芯 | m | 160 |
| 十九沟 |  |  |  |
| 1 | 人力挖填硬土电缆沟 深≤1.0m | m | 1700 |
| 2 | 电缆沟、坑夯实 | m3 | 1197 |
| 3 | 铺砂盖砖 1～2根 | m | 1710 |
| 4 | 埋设混凝土标桩 | 根 | 30 |
| 5 | 镀锌钢管敷设 管径80以下 | m | 100 |
| 6 | 镀锌钢管敷设 管径100以下 | m | 70 |
| 7 | 镀锌钢管敷设 管径150以下 | m | 30 |
| 8 | 混凝土路面开挖及修复 C30 厚≤200 | m2 | 60 |
| 9 | 10kV电力电缆敷设 3芯 95mm2以内 | m | 80 |
| 10 | 电力电缆 YJV22 10KV 3芯 95MM2 | m | 80 |
| 11 | 电力电缆头沿水泥电杆安装 | 个 | 2 |
| 12 | 10kV及以下电力电缆终端头制安 户外冷缩式 120mm2以下 | 个 | 4 |
| 13 | 10kV避雷器、隔离开关杆及断路器杆普通铁支架 耐Ⅲ3 240mm2以下 | 组 | 4 |
| 14 | 接地引下线沿电杆安装 圆钢 | m | 40 |
| 15 | 户外接地母线敷设 扁钢 | m | 200 |
| 16 | 垂直接地极制安 硬土 | 根 | 18 |
| 17 | 垂直接地极 低电阻接地模块 | 根 | 18 |
| 18 | 接地电阻调试 | 组 | 7 |
| 19 | 电力电缆调试 10kV | 段 | 4 |
| 20 | 挖、填光(电)缆沟 硬土 沟深≤1.0m | 沟公里 | 0.26 |
| 21 | 挖填管道沟及人孔坑 回填夯实 | m3 | 182 |
| 22 | 敷设槽道光缆≤12芯 | 条公里 | 0.26 |
| 23 | 安装电缆分线盒 G0D12 | 个 | 2 |
| 24 | 单模光缆 GYTA53 8芯 | m | 260 |

3.4.2投标人负责10kV环网柜的供货，指导安装。

3.4.3所有安装工作所需工具、配件、材料、管道及供电线路的碰接均由投标方自行解决。对于此次工程的施工要求遵守《铁路电力工程设备安装标准》（80）铁机字1817；中华人民共和国《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007。

*3.4.4所有设备、设施的基础土建施工,投标单位必须进行现场勘察、测量，了解现场的具体情况，保证设备合理布置。

*3.4.5以上设备安装在大准既有运行线路上，需要与大准铁路供电段签订安全协议及施工配合协议，安装作业中的人身设备安全均由投标方负责。

3.5投标人按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.5.1设备的构造。

3.5.2各部件的规格型号、生产厂家、技术参数。

3.5.3每项设备的主要技术指标。

3.5.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术规范书各项条件及技术要求的标准配置。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。供货范围详见下表(可不限于此）。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远动箱式开关站 | 套 | 5 | 自签订合同之日起2个月 |
| 2 | 10kV环网柜 | 台 | 3 | 自签订合同之日起2个月 |
| 3 | 高压真空断路器 | 台 | 10 | 自签订合同之日起1个月 |

5.技术资料

5.1投标方必须随设备交付（但不仅限于此）的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各3套，合格证1套，并提供设备竣工档案2套，提供电子版操作规程及作业指导书（图文结合）。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2技术培训

投标方需派技术人员到招标方现场免费对操作、维修人员进行技术培训。通过培训能够使操作人员熟练掌握机器的各种功能，制作产品，使检修人员能清楚其构造原理，并能处理各种故障。

7.安装调试、考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由投标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

整机质量保证期为12个月。设备验收合格后，从签订完设备验收报告之日起进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。

10.资质要求：详见招标公告