配电所综合自动化系统技术要求

1.货物需求

1.1 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凉城配电所、清水河配电所、薛家湾配电所综合自动化系统 | 套 | 3 | 自签订合同之日起2个月内 |

1.2交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇大准铁路凉城配电所、清水河配电所、薛家湾配电所。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称

2.1.1设备名称：综合自动化系统。

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

该设备实现对配电所内的主要设备和输配电线路的自动监视、测量、控制、微机保护以及与调度通信等综合性的自动化功能。

3.设备规格及要求

3.1 技术要求

3.1.1设备应遵循的现行标准

系统的设计、制造、检查、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外，还应符合如下标准，所有合同设备都应遵照适用的最新版IEC标准、中国国家标准（GB）、电力行业（DL）标准、铁道行业标准（TB），以及国际单位制（SI）。

IEC 255             《电气继电器》

IEC 60870-5-101     《基本远动任务配套标准》

IEC 60870-5-102     《电力系统中传输电能脉冲计数量配套标准》

IEC 60870-5-103     《继电保护设备信息接口配套标准》

IEC 60870-5-104     《远动网络传输规约》

IEC 694             《高压开关设备和控制设备标准的共用条款》

GB 4208             《外壳防护等级》

GB/T 13729     		《远动终端通用技术条件》

GB 14285       		《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB/T 17626    		《电磁兼容试验和测量技术》

GB/T 14598.26   		《量度继电器和保护装置 第26部分 电磁兼容要求》

GB 2423             《电工电子产品基本环境试验规程》

GB 2887             《电子计算机场地通用规范》

GB 50062            《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

GB/T 9361           《计算站场地安全要求》

GB 191-2000         《包装储运图示标记》

GB 7261             《继电器及继电保护装置基本试验方法》

GB 50217 			   《电力电缆工程设计规范》

DL/T 478 		       《继电保护和安全自动装置通用技术条件》

TB 10008－2015		《铁路电力设计规范》

TB 10064－2000		《铁路电力远动系统工程设计规范》

所有标准都应是最新版本，如标准间出现矛盾时，则按最新标准执行或按双方商定的标准执行。

3.1.2 每座配电所配置明细表（不限于此，凉城配电所安装在高压开关柜内，其他两所集中组屏）

| 序号 | 项目 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注/来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV保护设备 |  |  |  |  |
| 1.1 | 微机馈线保护装置 | 投标人填写 | 台 | 9 |  |
| 1.2 | 微机备用电源自投装置 | 投标人填写 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 微机电容保护装置 | 投标人填写 | 台 | 2 |  |
| 2 | 公共测控及通讯处理盘 |  |  |  |  |
| 2.1 | 微机通讯管理装置 | 投标人填写 | 台 | 2 |  |
| 2.2 | 微机综合测控装置 | 投标人填写 | 台 | 1 |  |
| 2.3 | 小电流接地装置 | 投标人填写 | 台 | 1 |  |
| 2.4 | 交换机 | 投标人填写 | 台 | 1 |  |
| 2.5 | 柜体及附件 | 投标人填写 | 面 | 2 | 凉城配电所采用分散式保护可取消柜体 |
| 3 | 后台监控 |  |  |  |  |
| 3.1 | 工控机 | 研华工控机IPC-610L/ASMB-813/E52603V4/32G/1T固态盘/DVD刻录/键鼠 | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 22英寸液晶显示器 | 投标人填写 | 台 | 1 |  |
| 3.3 | 逆变电源 | 投标人填写 | 台 | 1 |  |
| 3.4 | 打印机 | 惠普 M403d 自动双面打印机 | 台 | 1 |  |
| 3.6 | 7700独显工作站 | 投标人填写 | 台 | 1 |  |
| 3.7 | 监控软件 | 投标人填写 | 套 | 1 |  |
|  | 控制台 | 投标人填写 | 面 | 1 |  |
|  | 机房温度调节器冷暖5匹 | 投标人填写 | 台 | 1 |  |

3.1.3 接口要求

- *3.1.3.1按设计要求提供整体设计方案、硬件接线设计以及系统的组屏方案，并应充分考虑与其他子系统的接口设计，凉城配电所保护单元设置在高压柜内（保护装置需进行现场安装在高压柜内），其他两所集中组屏，后台机（含显示屏）等放置于控制台上。

- 与高压柜的接口为高压柜继电仪表室二次端子排；

- 需采集交直流盘的信息量；

- 需采集调压变压器的信息量（调压控制器安装位置及其安装由综自投标方负责）；

- 需采集电度表计的信息量。

3.1.4系统构成

- 配电所采用微机型综合自动化系统，包括站级管理层、通信层、间隔层。系统采用分层分布式结构。综合自动化系统完成本所就地的运行管理（保护、控制、测量、通信等功能），并与SCADA远动系统主站交互四遥（遥测、遥信、遥控、遥调）信息。

- 站级管理层包括远动通信单元、维修通信单元；通信层为所内通信网络；间隔层包括各保护测控单元。

- 间隔单元通过与一次开关设备、CT/PT等设备接口完成保护、控制、数据采集，并通过间隔单元间的硬线连接完成所内安全联锁功能。

- 间隔单元与站级管理层设备之间通过所内通信网络组网进行数据交换，实现所内站级管理层设备的集中控制、监视、测量、自动控制、数据集中管理、远程通信及远程维护等综合自动化管理功能。间隔单元不应依赖于所内通信网，能独立完成本单元保护测控功能。整个系统应面向全所通盘考虑，合理配置间隔单元，充分利用系统资源，完成自动化综合测控管理功能。

- 所内主要配置但不限于以下间隔单元：

- 进线保护测控单元；

- 馈线保护测控单元；

- 贯通、自闭线保护测控单元；

- 母联保护测控单元；

- 接地装置保护测控单元；

- 公用测控单元；

- 根据进线电压等级，配置相应保护控制单元。

- 所内通信网络采用工业以太网、现场总线或两者相结合组网方式。系统应根据设备种类优化组网，组网方式应考虑便于故障的查找与隔离，所内通信采用以太网屏蔽双绞线，以保证系统的安全性和可靠性。

- 所内重要的闭锁功能由硬线接线实现，在通信处理设备上应可通过软件实现联动闭锁功能，作为硬线闭锁的后备，具体实现在设计联络中进一步确定。

3.1.5 系统主要功能要求

配电所控制方式采用远程控制、所内集中控制、设备本体控制三级控制方式。三种控制方式相互闭锁，以达到安全控制的目的。

- 3.1.5.1站级管理层设备的主要功能

- 与SCADA调度所系统通信

站级管理层采用冗余配置通信接口实现与SCADA远动系统主站之间的通信, 远动通信单元应具备双机热备用和自动切换功能。系统应采取完善的防护措施，保证系统内外的隔离，防止将系统外部故障引入系统内部。

- 所内数据通信

通过配置的所内通信网络，完成与各间隔单元的接口功能，并进行规约处理，实施对间隔单元的数据采集与控制输出，所内通信网络应达到工业级网络标准。

- 与直流盘等其他智能设备通信的功能

综合自动化系统与交直流系统、计量表计之间的通信在设计联络时确定。

- 当地监控功能，接入电脑工作站，实现以下功能：

- 测量监视及处理功能；

- 信号监视及处理功能；

- 控制功能；

- 画面显示功能；

- 权限管理功能；

- 数据存储功能；

- 系统维护功能。

- 系统自检

具有看门狗、自诊断、自恢复功能。

- 3.1.5.2主要间隔单元设备功能

- 基本要求

- 系统配置的各种保护单元应满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性的要求实施对系统各种故障设备或故障区段的快速隔离，保证供电系统的可靠供电。

- 所有保护测控单元功能应具有独立性，应不依赖于所内通信网络。当通信网络故障时,不应影响装置本体的功能及所有通过硬线实现的安全自动控制功能。

- 每套保护测控单元负责一台开关柜内断路器的保护、测量与控制，自带操作回路，不需附加设备和外加继电器即可直接跳合断路器。

- 微机综合自动化装置采用单元式微机保护装置，凉城配电所保护单元设置在高压柜内，其他两所安装在控制屏内。系统由微机继电保护装置、通信管理机、监控后台及系统软件等组成。

- 通信管理机：提供多种通信方式接口，具备多种规约转换功能，把相关数据信息上传远动系统，能通过接收天线完成系统GPS和北斗对时功能。

- 监控后台及系统软件：具备断路器控制操作功能、信号监测、状态报警、故障告警等数据进行采集和处理功能、人机对话功能、显示打印功能、历史记录功能等。

配电所继电保护及自动装置配置

| 单元名称 | 继 电 保 护 | 自 动 装 置 |
| --- | --- | --- |
| 电源 | 电流速断、定时过电流、低电压 | 具备用电源自投 |
| 母联 | 电流速断、定时过电流 | 备用电源自投 |
| 一般馈出线 | 电流速断、定时过电流 | 单相接地信号/零序电流 |
| 贯通馈出线 | 电流速断、定时过电流、失压、零序过电流、零序速断 | 一次自动重合闸或备用电源自投 |
| 母线电压互感器 |  | 母线绝缘监察 |

- 进线保护测控单元

- 电流速断保护；

- 定时过电流保护；

- 失压保护；

- PT断线告警；

- 控制回路异常告警；

- 故障、负荷录波功能；

- 母线联锁保护功能（闭锁式简易母线保护）；

- 馈线保护测控单元

- 电流速断保护；

- 过电流保护；

- 失压保护；

- PT断线告警；

- 控制回路异常告警；

- 故障、负荷录波功能；

- 贯通线路保护测控单元

- 电流速断保护；

- 过电流保护；

- 失压保护；

- 零序过电压告警；

- 零序过流保护、零序速断保护

- 备用电源自投；

- 合闸检同期；

- PT断线告警；

- 控制回路异常告警；

- 故障、负荷录波功能；

- 一次重合闸

- 调压器保护测控单元

- 电流速断保护；

- 过电流保护；

- 手动/自动调压；

- 合闸检同期；

- PT断线告警；

- 控制回路异常告警；

- 故障、负荷录波功能；

- 母联备自投保护测控单元

- 电流速断保护；

- 过电流保护；

- 备用电源自投；

- 合闸检同期；

- PT断线告警；

- 控制回路异常告警；

- 故障、负荷录波功能；

- 合闸后加速保护（母线充电保护）；

- （7）预留足够的遥信、遥测、遥控点位用于控制电动隔离开关等装置，满足扩容要求。

- 3.1.5.3系统硬件技术规格

系统的硬件、软件的设计应充分考虑可靠性、可维护性和可扩性，同时遵循模块化和冗余设计的原则。软件设计应采用面向对象的模块化设计和开放的国际软件接口标准。间隔单元的关键芯片达到工业级标准,系统设备具有高的抗干扰性、良好的电磁兼容性、较强的抗震性及抗腐蚀性，保证在现场恶劣的运行环境下的安全运行。

- 站级管理层

- 通信设备包括远动通信单元以及维修通信单元，应采用可靠性高，处理能力强，实时响应速度快的工业级产品。

远动通信单元配置NTP(Net Time Protocol)对时模块,当远动信道故障时,可采用软时钟对时。

- 通信层

无论采用何种网络架构，所内交换机等通信设备达到工业级标准,通信媒体应采用以太网屏蔽双绞线。

- 间隔单元设备

- 间隔单元设备采用微机保护测控设备。间隔单元芯片选型及结构的设计应适应现场恶劣的运行环境，重要芯片采用工业级标准。

- 系统配置的各种保护单元应满足选择性、速动性、灵敏性、可靠性的要求，实施对系统各种故障设备或故障区段的快速隔离，保证供电系统的可靠供电。

- 保护测控单元功能应具有独立性，应不依赖于所内通信网络。当通信网络故障时,不应影响装置本体的功能及所有通过硬线实现的安全自动控制功能。

- 软硬件都应采取抗干扰措施，具有高抗干扰性。出口继电器应具有防止“抖动”和“粘结”的功能。

- 可靠的硬件闭锁功能。具有在任何情况下都能保证单元不误动，只有在保护区内发生故障时，才允许保护出口。

- 具有在线自检、自恢复及自复位功能。

在单元故障的情况下，应能够发出单元异常信号，所有自检信号应向配电所综合自动化系统转发。自检标志达到模块级。

在外部电源故障或失电时，单元所有信息不应丢失，并能在外部电源恢复时，恢复其正常功能，重新正确显示并输出。

- 单元应采取安全可靠的防误操作措施，闭锁所有不正确操作。

- 通信规约应采用符合国际标准的通信规约，并完全向用户开放。

- 控制输出采用继电器接点方式，接点容量应与被控制开关的合/分闸回路参数匹配，并保证在被控制开关拒动时，本单元及二次回路完好无损。

- 输入采用光电隔离及防抖措施。

- 输入/输出接点数量应满足现场设备出口驱动能力及现场设备接线的实际需要并预留一定的扩展裕度。输入/输出应采取过压、过流保护措施。

- 跳闸回路监视功能：对跳闸回路的开、合状态进行监视。

- 模拟量采集：采用交流采样方式对交流模拟量进行采样。应分别满足保护范围与测量精度的要求。测量及显示精度不低于1级。

- 网络通信：具备屏蔽双绞线以太网接口功能。间隔单元设备还应设有与计算机直接连接的标准接口，用于单元设备的调试维护。

- 应设置参数整定保护密码。装置的整定参数的修改应在输入密码后才能设置。保护配置应可通过软件完成，在设备投运时所有未用保护都应处于闭锁状态。

3.1.6盘体及设备结构

- 盘体由钢板及骨架组成，采用钢性好、有一定耐热能力的钢材，钢板厚度不小于2mm。盘内辅助钢板厚度不应小于1.6mm。制成的面板及屏架应有足够的机械强度，以保证元件安装及操作时无摇晃，盘面板及盘架无变形。保护控制盘的尺寸、开门方式、结构、颜色在设计联络时确定。

- 保护测控装置应由全密封防尘金属机箱防护，装置外壳防护符合GB4208外壳防护等级（端子：IP20，壳体：IP51，柜内安装：IP30）。机箱应采取必要的防静电及电磁辐射干扰的防护措施。机箱应可靠接地。机箱模件如为插拔式结构，应插拔灵活，接触可靠，互换性好。

- 所有盘柜在组装、调试完毕后，整体抗震性能应良好，强度高，无松散晃动。盘内配线，电流回路不低于2.5mm2,其他配线不低于2.5mm2,采用绝缘多股铜电线，可动部分应过渡柔软，并能承受挠曲而不致疲劳损伤，盘内编号应统一、清晰。

- 盘上端子排的设计应考虑运行、检修、调试的方便，采用在铁路上有多年实际运行经验的抗震动免维护的高质量阻燃端子，端子应有明显的标识。一般端子、弱电端子之间应有所间隔。适当考虑与设备位置对应，端子排导电部分为铜质。端子的选用应满足回路载流量及所接电缆截面的需要。盘内应预留适当数量的端子及端子安装位置。

- 盘上装设接地螺栓，盘的活动金属构件及金属门，与盘体之间应用铜线牢固连接。盘体的喷漆及颜色在设计联络时确定。

- 盘柜内设置二次配线用电缆槽，在电缆槽下方附近的盘柜底部钢板上预留电缆引入孔及密封胶圈，并在电缆引入孔处设置高为50mm防火封堵盒。电缆槽下方盘柜底部向下100mm处设电缆固定夹子，以便电缆的固定（设计联络时再次确定）。

- 调压控制器安装于10kV配电所当地监控盘内，控制器到调压器的电缆由控制器投标方提供，施工单位敷设，控制器由调压器厂提供给综自投标方安装。

- 调压器非电量跳闸信号需要提供2对接点给调压器保护测控装置。

- 微保单元设置在高压柜上。高压开关柜生产商做好接口工作。后台系统和通信处理机设于控制室。

- 微机保护屏必须配备中央信号报警系统，预告、事故告警除通过后台监控主机报警外，中央信号系统也能同时给出报警信息，并且能够正常手动复归。

- 配电所所有的多功能电能表及指示仪表应具有远程传输的通信接口，生产投标方应将通信规约提供给配电所微机综合自动化投标方，并配合接入综自系统。

- 配电所内电度表屏由综合自动化投标方提供。

- 3.1.7系统软件要求

- 系统应提供运行成熟、先进可靠、标准化高、开放性好的软件资源。软件结构采用模块化设计。软件功能丰富、实用、自动化水平高。编程手段应简捷、易学。

- 通信单元应采用通用性强、实时响应性快、内核占用容量小的工业标准实时多任务操作系统。

- 应用软件应是开放性的，用户在遵循操作规则的前提下，可以根据运营的要求修改、增扩系统容量。

- 应配置维护软件包，可维护各种设备，诊断各种设备故障。

- 应具有看门狗功能、自诊断自恢复功能。

- 应配置专用的综合自动化系统应用软件。

- 应配置专用的综合自动化系统调试维护软件。

- 招标方有权要求投标方按照用户要求对软件功能进行相应的修改。

3.1.8系统主要技术指标

- 3.1.8.1系统技术指标

- 站控层系统可用率不少于99.9%

- 站控层平均无故障时间（MTBF）不小于27,000小时

- 间隔层平均无故障时间（MTBF）不小于40,000小时

- 系统设计容量：支持256个节点

- 主机正常负荷率低于30%，事故负荷率低于50%。网络正常负荷率低于20%，事故负荷率低于40%

- (6)双机切换时间＜2s,网络切换时间＜0.5s

- 事件分辨率 ≤2ms

- 遥信正确率 ≥99.9%

- 遥控正确率 = 100%

- 状态量变位更新时间≤2s

- 遥测量更新时间≤2s

- 画面和实时数据刷新时间≤2s

- 画面调用时间≤2s

- 间隔层对时精度≤2ms

- (15)以太网通信速率：10Mbps/100Mbps

- 3.1.8.2保护测控装置技术指标

- 电源

DC 220V或110V，允许偏差：-20%～+15%。

- 额定交流数据

- 额定电压：V，100V；

- 交流电流：5A或1A；

- 额定频率：50Hz。

- 功率消耗

- 直流电源回路：正常工作时，不大于8W；装置动作时，不大于12W；

- 交流电压回路：每相不大于0.5VA；

- 交流电流回路：额定电流为5A时：每相不大于0.5VA，额定电流为1A时：每相不大于0.3VA。

3.1.9试验

试验分型式试验和出厂试验，试验按GB、DL等有关标准的规定进行。

- 3.1.9.1型式试验（提供试验报告）

- （1）绝缘试验

绝缘试验除作一般气候条件下的工频和雷电冲击耐压试验外还需进行凝露条件下的工频和雷电冲击耐压试验。绝缘试验还包括辅助回路和控制回路的耐压试验、局部放电和泄漏电流的测量以及需要时进行老化试验等。

- （2）主回路电阻测量和温升试验

温升试验应按1.1倍额定电流进行。

- （3）峰值耐受电流和短时耐受电流试验

本试验包括主回路和接地回路。接地回路短时耐受电流为主回路额定短路开断电流的0.866倍。

- （4）关合与开断能力试验

按相关标准进行开断、关合试验。开断关合试验后均应进行绝缘状态检验。状态检验的工频耐压值为额定工频耐压值的80%。

- （4）机械试验

断路器和隔离开关（或手车）各自要求的次数进行机械稳定性试验，机械操作试验包括机械联锁试验。

- （5）防护等级试验

- （6）操作振动试验

- （7）内部故障试验

- 3.1.9.2出厂试验（提供试验报告）

- （1）主回路工频耐压试验

包括局部放电测量，若高压开关柜中所装的有机绝缘件已单独进行过局部放电测量，应在出厂检验报告中附上原试验报告，可不再进行局部放电试验。

- （2）辅助和控制回路工频耐压试验

- （3）主回路电阻测量

- （4）机械特性和机械操作试验

- （5）防误操作功能验证

- （6）防护等级检验

3.1.10保护

- 保护元件精确工作范围

电压：1.0V～150.0V；

电流：0.04IN～20IN；

零序电流：0.02A～12.0A 或0.08A～20.0A或0.20 A～100.0 A。

注：IN为额定值，下同。

- 接点容量

- 操作回路接点闭合容量：DC 220V 5A；

- 信号回路接点闭合容量：DC 220V 5A；

- 信号回路接点切换容量：DC 220V 60W（阻性负载）。

- 状态量电平

- CPU模件中输入状态量电平	 DC 220V  动作范围：143V～300V，返回值：121V，

DC 110V  动作范围：72V～300V，返回值：55V；

- DIO模件的输入状态量电平	 DC 220V  动作范围：143V～300V，返回值：121V，

DC 110V  动作范围：72V～300V，返回值：55V。

- 装置通信接口

以太网波特率：100Mbps。

- 测控功能技术性能

- 工频模拟量测量精度

- 交流电压、交流电流：±0.2%（0.2级），

- 有功功率、无功功率：±0.5%（0.5级），

- 相角或功率因数：±0.5%（0.5级），

- 频率：±0.01 Hz；

- 工频模拟量测量范围

- 电流：（0～1.2）IN，

- 电压：(0～1.2)×100 V，

- 三相有功功率：-(1.2×UN.L) IN W～＋(1.2×UN.L) IN W，

- 三相有功功率：-1.2×UN.LIN W～＋1.2× UN.LIN W，

- 三相无功功率：-(1.2×UN.L) IN Var～＋(1.2×UN.L) IN Var，

- 三相无功功率：-1.2× UN.LIN Var～＋1.2× UN.LIN Var，

- 功率因数：-1.00～＋1.00，

- 频率：45 Hz～55 Hz；

- 状态量

事件顺序记录（SOE）分辨率：≤2 ms；

- 脉冲量

允许最小脉冲宽度：10 ms；

- 信息响应时间

遥信变位响应时间：＜1 s，

遥测信息响应时间：＜2 s，

遥控传输延时时间：＜1 s；

- 遥控动作成功率：100%。

- 过载能力

交流电流回路：2倍额定电流，连续工作，10倍额定电流，允许16s，40倍额定电流，允许1s；

交流电压回路：1.5×100V连续工作。

- 绝缘性能

- 绝缘电阻

正常试验大气条件下，装置的带电部分（通信接口回路除外）和非带电金属部分及外壳之间以及电气上无联系的各电路之间用开路电压为直流1000 V的兆欧表测量其绝缘电阻值，应不小于50 MΩ；通信接口回路对地，用开路电压为直流500 V的兆欧表测量其绝缘电阻值，应不小于100 MΩ。

- 介质强度

在正常试验大气条件下，装置通信接口回路及24V弱电输入输出等端子对地能承受50 Hz、500 V的交流电压，历时1min的试验而无击穿闪络及元件损坏现象；电源回路对地能承受2650 V的直流电压；其余的各带电导电电路分别对地之间，交流回路和直流回路之间，交流电压回路和交流电流回路之间能承受50 Hz、2000 V的交流电压，历时1min的试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中，任一被试回路施加电压时其余回路等电位互联接地。

- 冲击电压

在正常试验大气条件下，装置通信接口回路及24V弱电输入输出等端子对地能承受开路试验电压为1kV的标准雷电冲击波试验。其余的各带电导电电路分别对地之间，交流回路和直流回路之间，交流电压回路和交流电流回路之间能承受开路试验电压为5kV的标准雷电冲击波试验。

- 耐湿热性能

装置能承受GB/T 2423.9规定的恒定湿热试验。试验温度+40 ℃±2 ℃、相对湿度（93±3）％，试验时间为48 h。在试验结束前2小时内根据2.4.1的要求，测量各导电电路对外露非带电金属部分及外壳之间、电气上不联系的各回路之间的绝缘电阻不小于1.5 MΩ，介质耐压强度不低于2.4.2规定的介质强度试验电压幅值的75％。

3.1.11保护装置性能要求

- 主要保护定值范围

- 电流速断

- 动作电流：0.2In～10In

- 动作时间：0.03s～5s

- 固有动作时间：≤40ms

- 过电流

- 动作电流：0.2In～10In

- 动作时间：0.03s～5s

- 固有动作时间：≤40ms

- 零序过电流

动作电流：0.2In～4In

动作时间：0s～10s

固有动作时间：≤40ms

- 零序过电压

动作电压：10V～100V

动作时间：0s～10s

固有动作时间：≤40ms

- 过电压

动作电压：80V～120V

动作时间：0s～10s

固有动作时间：≤40ms

- 失电压

动作电压：10V～80V

动作时间：0s～10s

- 自动重合闸

合闸间隔时间：10s～25s

重合闸时间：0.5s～5s

固有动作时间：≤40ms

- 同期检查

电压差：2V～100V

相位差：0～90º。

- 绝缘性能

在标准试验大气压条件下，装置绝缘电阻及介质强度应满相关IEC标准或GB标准要求。

- （10）故障录波功能及显示功能

录波功能具备故障前5个周波，故障后5个周波。故障电流、电压波形可分相和重叠查看；故障报告显示故障时刻的一次电压值、电流值、时间，保护动作名称。数据能上传至远动。

- 装置抗电磁干扰要求

| 序号 | 试 验 项 目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 辐射电磁场骚扰试验 | 满足GB/T 14598.9－2002（IEC 60255-22-3:2000，IDT）规定的Ⅲ级试验 |
| 2 | 快速瞬变干抗试验 | 满足GB/T 14598.10－1996（idt IEC 60255-22-4:1992）规定的Ⅳ级试验 |
| 3 | 1MHz脉冲群干扰试验 | 满足GB/T 14598.13－1998（eqv IEC 60255-22-1:1988）规定的Ⅲ级试验 |
| 4 | 静电放电试验 | 满足GB/T 14598.14－1998（idt IEC 60255-22-2:1996）规定的4级试验 |
| 5 | 电磁发射试验 | 满足GB/T 14598.16－2002（IEC 60255-25:2000，IDT）规定的A类试验 |
| 6 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 满足GB/T 17626.5－1999（idt IEC 61000-4-5:1995）规定的4级试验 |
| 7 | 射频场感应的传导骚扰度 | 满足GB/T 17626.6－1998（idt IEC 61000-4-6:1996）规定的3级试验 |
| 8 | 工频磁场抗扰度 | 满足GB/T 17626.8－1998（idt IEC 61000-4-8:1993）规定的4级试验 |
| 9 | 脉冲磁场抗扰度 | 满足GB/T 17626.9－1998（idt IEC 61000-4-9:1993）规定的4级试验 |
| 10 | 直流电源电压突降和电压中断影响 | 允许GB/T 8367－1987（eqv IEC 60255-11:1979）中要求100 ms的电压中断，30％电压突降0.5 s |

- 机箱防护等级

满足GB 4208-1993对外壳防护等级的要求，其中装置背面符合IP10，其余部分均符合IP54(前面板加上玻璃罩情况下)。

- 机械性能

| 序号 | 项目 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 振动 | 装置能承受GB/T 11287-2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验，3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验。 |
| 2 | 冲击 | 装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验，4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验。 |
| 3 | 碰撞 | 装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的冲击碰撞试验。 |

*3.1.12配套材料要求

## *配套供应设备室内冷暖温度控制装置（房间面积约100m2）6套；各型号按分类综合自动化保护电路板各1套，电源板2套，远动管理机1台，交换机1套。

3.1.13 其他技术要求

- 3.1.13.1招标方向投标方提供既有一系统图，投标方根据现场实际设计二次设计图，设计经招标方确认后方可生产。本项目是对生产运输有影响的安装，须在大准铁路天窗点（每月约3个天窗点，每个天窗约2小时）内进行，并与大准铁路供电段签订配合协议。

- *3.1.13.2 投标方应对大准铁路现场进行充分了解，并在投标前进行现场技术参数的测试，并将详细的实施方案附在本项目投标文件中，负责设备供应、安装、调试、试验，配套配件的供应等，并负责拆除既有设备。以上均含在投标报价中。

- *3.1.13.3投标方负责拆除既有设备和供应并安装本分散式保护装置在既有高压开关柜内安装及相关设施（配套提供电缆，光缆、安装场地清理及供应其他安装材料），以及协调接入既有远动系统（国电南京自动化有限公司）和承担相关费用。

- *3.1.13.4投标方应对其产品在本项目的兼容性和适用性负责。在技术联络阶段，投标方主动与相关接口设备投标方共同确定接口事宜，并将接口方案送招标方确认。因设备接口或与项目现场不匹配等原因引起的设备零部件变更时，投标方予以免费修正或更换。

- *3.1.13.5 投标方应负责协调统一技术规格书中各设备之间的接口，如所供设备与其它设备间有接口，投标方应根据标书要求及根据技招标方提出的相关资料信息满足设备间接口联系要求，投标方应保证在相互配合方面不出现任何问题。

- *3.1.13.6投标方在2013年-至今必须具有销售给三个及以上铁路行业用户至少10套的业绩，且能够提供相应合同复印件的用户证明。

- *3.1.13.7投标方须提供具备资质的相关机构出具的检验报告。

- 3.1.13.8 设计和制造要求

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修。

- 3.1.13.9 标牌

所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

3.2投标方按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1设备的构造；

3.2.2设备的组成清单，包括规格型号、生产厂家、技术参数；

3.2.3设备的主要技术指标；

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件第1-3节各项条件及技术要求的标准配置。其中包括安装、调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。主要设备及材料如下（但不限于此；包含在本次报价内）：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凉城配电所、清水河配电所、薛家湾配电所综合自动化系统 | 套 | 3 | 自签订合同之日起2个月内 |

5.技术资料

5.1投标方必须随设备交付（但不仅限于此）的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各3套，合格证1套，并提供设备竣工档案2套，提供电子版操作规程及作业指导书（图文结合）。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务、培训

6.1设计联络

6.1.1在合同生效后，设备制造之前，投标方将设计方案、需要了解和解读的技术要求提交给招标方使用单位，由使用单位进行审定，必要时进行深入沟通和讨论，确定具体设计方案，经使用单位书面签字确认。投标方设计完成后在投标方生产现场进行设计联络一次（3人），会务费用由投标方负责，包括食宿、交通费用。

6.1.2在设备调试、试运转以及整机质量保证内。投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除、操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证顺利投入使用。

# 6.2技术服务

6.2.1在设备安装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2.2投标方在报价中应根据上述要求详细列出技术服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。

# 6.3技术培训

6.3.1购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行3人次不少于7日在厂家进行免费技术培训（交通食宿厂家负责）。投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

6.3.2投标方负责培训专家到项目现场并承担培训专家在培训期间所需的费用。

7.安装调试、考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由投标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.2.4投标方应对大准铁路现场进行充分了解，并在投标前进行现场技术参数的测试，并将详细的实施方案附在本项目投标文件中，负责设备供应、安装、调试、试验，配套配件的供应等，并负责拆除既有设备。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

整机质量保证期为24个月。设备验收合格后，从签订完设备验收报告之日起进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。