配电所动态无功补偿装置技术要求

1.货物需求

1.1 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电所动态无功补偿装置 | 套 | 6 | 自签订合同之日起2个月内 |

1.2交货地点：准格尔旗薛家湾镇大准铁路沿线配电所，薛家湾、清水河、外西沟、凉城、丹洲营、燕庄配电所。

2.设备规格及使用条件

2.1设备名称

2.1.1设备名称：动态无功补偿装置

2.1.2生产厂家及型号：

2.2设备用途

该设备可以跟踪负载的无功变化，实现无功功率动态连续调整，有效提高供电系统的实时功率因数，降低电网有功损耗和稳定系统电压。

3.设备规格及要求

3.1技术要求

- 电网的主要技术参数

装置接入点额定电压： 10  kV

装置接入点最高电压： 12  kV

装置接入点短路电流： 25 kA

装置接入点额定频率： 50 Hz

系统中性点接地方式： 不接地

- 设计遵循标准

设备的制造、试验和验收除了满足本用户需求书的要求外，还应符合下列国家标准或相应的IEC标准：所有图纸符合ISO标准，所有尺寸和参数单位使用国际米制。

GB 3859.1-1993  《半导体变流器基本要求的规定》；

GB 3859.2-1993  《半导体变流器 应用导则》；

GB 3859.4-2004  《半导体变流器 包括直接直流变流器的半导体自换相变流器》；

GB 17950-2000   《半导体变流器》；

IEC60146        《半导体变流器》；

GB 3983.2-89    《高压并联电容器》；

GB311.1-97      《高压输变电设备的绝缘配合》；

GB 50227-95     《并联电容器装置设计规范》；

GB 1094.1-1996  《电力变压器  第一部分  总则》；

GB 1094.2-1996  《电力变压器  第二部分  温升》；

GB 1094.3-1996  《电力变压器  第三部分  绝缘水平和绝缘试验》；

GB 1094.11-2007 《电力变压器  第11部分  干式变压器》；

DL/T 620-1997   《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》；

DL/T 604-1996   《高压并联电容器装置订货技术条件》；

DL/T672-1999    《变电所电压无功调节控制装置订货技术条件》；

GB11920-89      《电站电气部分集中控制装置通用技术条件》；

DL/T620         《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》；

GB 50062-92     《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》；

GB11022-1999    《高压开关设备和控制设备的共用技术要求》；

G/T 12325-2003  《电能质量  供电电压允许偏差》；

GB/T14549-1993  《电能质量 公用电网谐波》；

GB 12326-2000   《电能质量电压波动和闪变》；

GB 7267-2003    《电力系统二次回路控制、保护屛及柜基本尺寸系列》；

- 动态无功补偿装置整体技术性能要求

- 以进线无功功率及母线电压作为控制目标，动态跟踪电网电能质量变化，并根据变化情况动态调节无功输出，实现变电站在任意负荷下的高功率因数运行。

- 保证供电电压在允许变动范围内的前提下，充分调节控制无功，使母线进线点的功率因数值高于0.98。

- *3.1.3.3 本装置包括电抗器、电容器、控制器等组成，成套装置额定补偿容量为安装容量范围内连续可调。其中电容器、电抗器的容量大小由投标方现场实测决定。每套装置的配置如下表所示（不限于此）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电容柜 | 投标人填写 | 套 | 1 | 外西沟配电所电容器利旧 |
| 2 | 电抗柜 | 投标人填写 | 套 | 1 |  |
| 3 | 控制屏 | 投标人填写 | 套 | 1 |  |
| 4 | 辅件 | 成套装置内部的电缆，支架、安装辅材等 | 套 | 1 |  |

- 动态无功补偿装置为室内设备，控制屏安装于控制室内，电容器、电抗器安装于配电所电容室内，目前六座配电所的电容室体积最小的长宽高为4.3米×3.2米×5.0米。

- 控制器技术要求

- 控制一次设备对系统提供动态无功补偿，实现1%至100%间无功功率连续无级平滑调节。

- 人机界面设计采用windows系统的操作模式，功能菜单以及各种功能按键均按照电脑的操作习惯设计。界面应友好显示，对外通讯提供了RS485等接口，采用标准Modbus通讯协议。

- 实时显示系统位置开关开合情况，母线的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、故障信息等。

- 具有运行历史事件记录、历史曲线记录查询、单元状态监控、系统信息查询、历史故障查询等功能,可查询12个月内历史数据和故障记录（包括故障类别、故障时间、故障值等）。

- 保护功能齐全，具有过压、欠压、过流、单元过热、不均压等保护，并能实现故障瞬间的波形录制，便于确定故障点，易维护，运行可靠性高。

- 具有RS-485通信接口，可全面可靠地实现遥信、遥控等。控制器能够与主站进行通信，上传当前电压、电流、有功、无功、运行状态等内容，采用标准RS485接口，投标方提供通讯规约、点表等相关信息。

- 控制屏柜体型式、外形尺寸：与配电所既有控制屏外形尺寸一致。

3.1.5 电抗器技术要求

- 额定参数

额定电压：            10kV

最高运行电压：        12kV

容量调节范围：        1%～100%连续可调

额定频率：            50Hz

冷却方式：            强迫风冷（AF）

型式：                户内三相干式、环氧浇注

主绕组联结：          三角形

- 性能参数

- 空载损耗：不大于额定容量的0.3％；

- 损耗：在额定电压和额定频率，并换算到75℃时，总损耗不大于额定容量的1.6％；

- 损耗偏差：±20%;

- 噪声水平

根据GB/T 1094.10的方法测试，在额定电压、额定容量下运行时噪声应不大于65dB。

3.1.6 电容器技术要求

3.1.6.1 额定参数

额定电压：            10kV

最高运行电压：        12kV

额定频率：            50Hz

相数：                单相

电容偏差              -1%-+3%

设计场强（K=1）      ≦57KV/mm

3.1.6.2 电容器组需配套放电PT、避雷器、串联电抗器（干式铁芯）。

3.1.7 柜体要求

- 外壳的防护等级不低于IP30。

- 柜体应具有足够的机械强度和刚度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤。

- 柜门上应有方便巡检视察的观察窗，门内侧应标有主回路的线路图，同时注明操作程序和注意事项；采用永久性的标识和标注。

- 柜体的尺寸满足路途和现场运输要求。有方便起吊的附件。

- 柜体铭牌应耐久清晰、易识别，铭牌上应包括以下内容：制造厂名称或商标、产品的型号和名称、额定参数、防护等级、出厂编号、制造日期、电气接线图。

3.1.8试验

型式试验及出厂试验内容均应满足有关国家标准的规定。设备运到现场后，应按GB 1985 和GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》进行现场交接试验，验收通过后方能投运。

3.1.9其他要求

*3.1.9.1投标方应对大准铁路现场进行充分了解，并将详细的实施方案附在本项目投标文件中，负责设备供应、安装、调试、试验，配套配件的供应等，并负责拆除既有设备。以上均含在投标报价中。

3.1.9.2招标方向投标方提供既有系统图，投标方根据现场实际出具一、二次设计图，设计经招标方确认后方可生产。本项目是对生产运输有影响的安装，须在大准铁路天窗点（每月约3个天窗点，每个天窗约2小时）内进行，并与大准铁路供电段签订配合协议。

*3.1.9.3投标方负责拆除既有设备和供应并安装高压开关柜及相关设施（配套提供电缆，光缆、安装场地清理及供应其他安装材料），以及协调接入既有远动系统（国电南京自动化有限公司）和承担相关费用。

*3.1.9.4投标方应对其产品在本项目的兼容性和适用性负责。在技术联络阶段，投标方主动与相关接口设备投标方共同确定接口事宜，并将接口方案送招标方确认。因设备接口或与项目现场不匹配等原因引起的设备零部件变更时，投标方予以免费修正或更换。

*3.1.9.5投标方应负责协调统一技术规格书中各设备之间的接口，如所供设备与其它设备间有接口，投标方应根据标书要求及根据技招标方提出的相关资料信息满足设备间接口联系要求，投标方应保证在相互配合方面不出现任何问题。

3.1.9.6按照大准铁路既有盘面标识标准对高压柜、控制盘盘面的眉头、运行编号进行标识。

3.1.9.7本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

3.1.9.8本设备技术规范书所使用的标准均为最新标准。本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

*3.1.9.9 投标方需将薛家湾、清水河、凉城、燕庄配电所电容室进行整治，体积长宽高:4.3米×3.2米×5.0米，每个配电所整治内容为内墙刮腻子喷漆、更换2个防盗门，室地面铺设PPS板（防火、耐酸碱），厚度为6mm。

*3.1.9.10投标物资具有CMA和CNAS标志国家级认证试验室的型式试验报告和产品质量检验报告.

## 3.1.9.11投标方须提供产品PCCC认证。

## 3.1.9.12投标方须提供由国内权威检测机构出具的10kV干式电抗器检验报告。

## 3.1.9.13投标方须提供由国内权威检测机构出具的10kV干式电抗器响应时间检测报告（响应时间≤200ms）。

## 3.1.9.14本设备技术规范书经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

## 3.1.9.15投标物资具有CMA和CNAS标志国家级认证试验室的型式试验报告和产品质量检验报告；

*3.1.16配套材料要求

投标方负责提供（费用包含在本项目内）：补偿控制模块6块，大功率晶体管模块6套。VMCU多点控制单元1套（vMCU Suite一体化套件，内置会管平台、注册和穿越服务器、软MCU等组件，支持10路1080P高清，20路硬终端注册，30路软终端注册，30M穿越流量。）招标方负责提供IP，投标方对25处软终端TE Desktop & Mobile调试及硬件安装调试。要求中标方为招标方配套提供20套华为TE10终端及20套50吋4K液晶显示屏并且负责接入大准铁路会议系统的多点控制单元VMCU系统内，建设一套高清视频会议系统，招标方负责提供IP，投标方对25处软终端TE Desktop & Mobile调试及硬件安装调试。

3.2投标方按如下要求对投标设备的结构、性能进行详细描述。

3.2.1设备的构造。

3.2.2设备的组成清单，包括规格型号、生产厂家、技术参数。

3.2.3设备的主要技术指标。

3.2.4其它技术描述。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术规范书各项条件及技术要求的标准配置。其中包括安装调试设备所必需的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。供货范围详见下表(可不限于此）。

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电所动态无功补偿装置 | 套 | 6 | 自签订合同之日起2个月内 |
| 2 | VMCU多点控制单元 | 套 | 1 | 随设备配套供应 |
| 3 | 华为TE10终端 | 套 | 20 | 随设备配套供应 |
| 4 | 50吋4K液晶显示屏 | 套 | 20 | 随设备配套供应 |
| 5 | 补偿控制模块 | 套 | 6 | 随设备配套供应 |
| 6 | 大功率晶体管模块 | 套 | 6 | 随设备配套供应 |

5.技术资料

5.1投标方必须随设备交付（但不仅限于此）的技术资料，基础资料（包括出厂测试报告）、《操作手册》、《配件图册》、《保养维修手册》各3套，合格证1套，并提供设备竣工档案2套，提供电子版操作规程及作业指导书（图文结合）。

5.1.1《配件图册》的内容不仅要涵盖投标方制造厂生产的零部件，而且要涵盖外购零部件，外购总成件的资料，投标方应全部提供给招标方。《配件图册》中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件简图，件号；外购主要零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

5.1.2《保养维修手册》中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、安全注意事项。

5.1.3《操作手册》、《保养维修手册》、《配件图册》分开或集成均可以。

5.2投标方必须交付全新的、完整的、与提供设备相符的、招标方认可的技术资料和图纸（包括纸质版本与电子版本）。对于缺失损坏、不符合要求的技术资料和图纸，投标方在30日内，补齐、更换。招标方将2套电子版文件，分别存储于U盘中与纸质版本一并交付。招标方出于培训目的，有权复制交付的技术资料和图纸。

6.技术服务、培训

6.1设计联络

6.1.1在合同生效后，设备制造之前，投标方将设计方案、需要了解和解读的技术要求提交给招标方使用单位，由使用单位进行审定，必要时进行深入沟通和讨论，确定具体设计方案，经使用单位书面签字确认。投标方设计完成后在投标方生产现场进行设计联络一次（5人），会务费用由投标方负责，包括食宿、交通费用。

6.1.2在设备调试、试运转以及整机质量保证内。投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除、操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证顺利投入使用。

# 6.2技术服务

6.2.1在设备安装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备能顺利投入使用。

6.2.2投标方在报价中应根据上述要求详细列出技术服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。

# 6.3技术培训

6.3.1购货合同生效后投标方在技术服务期间要为招标方人员进行5人次不少于7日在厂家进行免费技术培训（交通食宿厂家负责）。投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

6.3.2投标方负责培训专家到项目现场并承担培训专家在培训期间所需的费用。

7.安装调试、考核验收

7.1安装调试

7.1.1安装调试全部由投标方负责，包括设备的安装、调试、试运行。设备试运行期间，设备所出现的故障由投标方负责解决，招标方给予协助。

7.1.2设备调试完成后，进行试运行，试运行由招标方操作人员在投标方技术人员的密切、具体指导下进行。

7.2设备考核

7.2.1设备考核期1个月，设备的故障次数不高于2次，故障累计时间不高于4小时。

7.2.2设备在首次考核未能通过，再经过更换部件或其他方法处理后，在1个月内仍未达到考核要求，不能通过考核，则视该设备为不合格产品。1个月的期限是从首次考核试运行开始的第一天计算。设备不符合招标文件规定的要求及相关标准和规范的设备同样被视为不合格设备。

7.2.3如考核属于不合格设备，不能进行设备验收，投标方无偿更换设备。在双方同意的期限内将新设备运抵招标方现场，由此产生的一切费用由投标方承担。在新设备安装之前，原设备继续由招标方使用。

7.3设备验收

考核完成后，双方对设备进行验收。验收标准为本规范书规定的要求和相关标准、规范。

8.质量保证

整机质量保证期为12个月。设备验收合格后，从签订完设备验收报告之日起进入质保期。在质量保证期内，因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标方负责免费维修或更换。

9.售后支持

9.1在质保期内，如果出现故障，投标方在接到招标方书面通知后48小时内，指派技术服务人员到招标方使用现场，进行维修。

9.2在整机质保期内，投标方指派技术服务人员到招标方使用单位进行回访和协助设备维护保养，费用由投标方承担。

9.3投标方帮助和指导招标方解决使用中遇到的问题，对突发性故障和重大维修项目，将速派精干的服务工程师赴现场协助指导处理。

9.4投标方根据招标方需要，保证长期提供优质、低价配件。

9.5投标方根据招标方需要，保证长期提供配件图册、保养维修手册等技术资料。

9.6投标方产品在技术改进后，应根据招标方需要，保证招标方设备的使用、维修及配件供应能够适应技术改进情况。

9.7 投标方应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标方提供支持。如是否可定期派人到招标方现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标方提出维修建议。当设备出现严重故障时，能保证48小时内到达招标方现场。

9.8 投标方应在投标书中说明设备投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇到配件急需时，投标方如何以最快的速度给予支持。