- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

电磁流量计等设备技术要求

1.货物需求

*1.1货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | 台 | 1 | 合同签订后30天内 |
| 2 | 线位机 | 台 | 6 | 合同签订后30天内 |
| 3 | 超声波流量计 | 台 | 9 | 合同签订后30天内 |

*注：报价须包含对设备的运输、安装、调试、试运行。

2.设备使用条件

海拔高度：900～1300m

周围环境温度：-25℃～+40℃

3.技术要求（包含但不限于此）

3.1结构性能及技术要求

3.1.1 请投标方对流量计的结构及性能按下列组成部分（但不限于此）进行详细描述。

总体构造、外界条件

3.1.2 在上述结构性能描述中，要说明各组成部分的构成、规格、数量、功能、重量及工作原理。在说明各组成部分的构造功能时，要说明与竞争对手的产品相比有何特点或优点，与投标方旧型设备相比有何改进；说明在制造过程中应用了什么新技术；说明重要零部件的材质。进行详细描述不限于此。

| 序号 | 名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁流量计 | 主要参数： 1.公称直径：DN250 2.精度：0.5% 3.衬里材质：聚四氟乙烯（F4） 4.工作压力：1.6MPa 5.电极材料：316L不锈钢 6.工作电源：AC220 7.介质温度：≤100℃ 8.显示方式：汉字液晶显示 9.防护等级：IP68 10.壳体材质：304不锈钢 11.转换器 外壳材料: 硅铝合金 12.正常工作温度: -10～40℃ 13.相对湿度:5%－90% 14.功耗: ＜10W 15.负载电阻: 0－20mA，250－750Ω 16.输出信号:a）全隔离输出电流：4－20mA b）输出频率：1KHZ（由仪表内部供电） 17.通讯接口：RS485 18.显示内容: a）瞬时显示为4位 小数点可移动 b）累积显示时为8位 小数点可移动 19.安装方式：法兰连接一体式 - 其他要求： - 1.材料及配件生产日期在2017年之后； 2.含现场安装调试。 3.安装位置：哈尔乌素水暖队。 | 台 | 1 | 参考品牌：法米特、西格玛、福禄克 |
| 2 | 线位机（无线数据采集器） | 主要参数： 1.通讯方式：GPRS 2.供电方式：7.2V锂电池，可连续工作10年以上； 3.防护等级：IP68； 4.接口形式：RS-485加4-20mA模拟量采集； 5.工作温度：-20℃～55℃； - 6.精度等级：0.5%； - 7.采集周期：1-60min； - 其他要求： - 1.材料及配件生产日期在2017年之后； 2.含现场安装调试； - 3.安装位置：哈尔乌素水暖队。 | 套 | 6 | 配套抄表软件1套、终端服务器1套。 |
| 3 | 超声波 流量计 | 主要参数： 1.测量范围：DN80-DN500 2.流速测量范围：0-12m/s 3.安装形式：插入式 4.按键：感应式按键 5.显示器：液晶9位数字显示加提示符 6.显示内容：瞬时流量、累积流量、累计有效运行时间、日期、时钟、信号强度、流体流向、电池电量 7.数据存储：可自动存储两年内所有数据 8.数据通讯：光电接口及RS-485， 9.测量周期：1次/秒 10.供电：DC3.6V，使用寿命10年以上 11.功耗：＜0.5mW 12.测量精度： 0.5； 13.工作温度：-20℃—80℃； 14.最大工作压力：1.6MPa； 15.防护等级：IP68； - 其他要求： - 1.材料及配件生产日期在2017年之后； 2.含现场安装调试； 3.安装位置：哈尔乌素水暖队。 | 台 | 5 |  |
| 4 | 超声波 流量计 | 主要参数： 1.型式：TDS型 2.电源：3.6V锂电池供电，有效寿命10年以上 3.通讯协议：MODBUS协议、M-BUS协议、FUJI扩展协议并兼容国内其它厂家同类产品通讯协议 4.防护等级：IP68 5.按键：感应式按键 6.显示器：液晶9位数字显示加提示符 显示内容：瞬时流量、累积流量、累计有效运行时间、日期、时钟、信号强度、流体流向、电池电量 7.数据通讯：光电接口及RS-485 8.数据存储：可自动存储两年内所有数据 9.管径：DN200 10.安装方式：管段式，法兰连接 11.测量精度： 0.5%； 12.工作温度：-20℃—80℃； 13.最大工作压力：1.6MPa； - 其他要求： - 1.材料及配件生产日期在2017年之后； 2.含现场安装调试； 3.安装位置：哈尔乌素水暖队。 | 台 | 2 |  |
| 5 | 超声波 流量计 | 主要参数： 1.型式：TDS型 2.电源：3.6V锂电池供电，有效寿命10年以上 3.通讯协议：MODBUS协议、M-BUS协议、FUJI扩展协议并兼容国内其它厂家同类产品通讯协议 4.防护等级：IP68 5.按键：感应式按键 6.显示器：液晶9位数字显示加提示符 显示内容：瞬时流量、累积流量、累计有效运行时间、日期、时钟、信号强度、流体流向、电池电量 7.数据通讯：光电接口及RS-485 8.数据存储：可自动存储两年内所有数据 9.管径：DN250 10.安装方式：管段式，法兰连接 11.测量精度： 0.5； 12.工作温度：-20℃—80℃； 13.最大工作压力：1.6MPa； - 其他要求： - 1.材料及配件生产日期在2017年之后； - 2.含现场安装调试； - 3.安装位置：哈尔乌素水暖队。 | 台 | 2 |  |

*3.1.3 技术参数

3.2 一般技术要求

3.2.1 标准：设备必须满足国家及行业安全标准。

3.2.2 设计和制造要求

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

3.2.3 标牌

所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

4.供货范围

4.1 投标方在供货前必须自行做好调查，详细了解招标方现场实际情况，提供完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件第1-3节各项条件及技术要求的标准配置（包含但不限于此）。

4.2 投标方应提供设备易损件清单，清单中可再推荐两年的消耗量（不含在本次报价内）。

4.3 要求投标方免费提供设备运输、安装、调试及所需用一切材料和费用。

5.技术资料及提交时间

5.1投标方必须随每台设备提供下表所列中文技术资料（包含但不限于此），并按下表要求时间提交。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 6套（1正5副） | 随设备 |
| 2 | 产品质量合格证 | 6套（1正5副） | 随设备 |
| 3 | 配件目录表 | 6套 | 随设备 |

5.2与技术资料有关的问题说明

5.2.1“配件目录”的内容不仅要包含投标方本公司生产的零部件，而且要包含外购零部件，外购零部件的供货商提供的资料投标方应全部提供给招标方，并提供相应外购部件授权文件。“配件目录”中的外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂订货号、厂家名称等信息。

5.2.2由投标方交付的技术资料应是及时的和被招标方认可的，招标方有权额外复制所提供的技术资料。

5.2.3如果投标方交付的技术资料不完整，投标方在接到招标方索要通知后30天内，将免费向招标方提供缺少的技术资料。

6.技术服务、培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证内。投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除、操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备顺利投入使用。

6.2技术培训

购货设备到货后，投标方在技术服务期间要为招标方人员在招标方现场提供必要的技术培训。

7.质量保证及售后服务

7.1 整机质量保证期为一年，质量保证期从设备验收合格双方签字之日算起。

8.设备安装及调试

8.1 设备自合同签订之日起30天内到货，且在7日内完成安装、调试等工作，如投标方未按期完成设备安装调试工作，招标方可不接收该设备；若到货后招标方暂不具备安装条件，可暂时不安装，待招标方具备安装条件后通知投标方，投标方及时派员进行安装。

8.2 设备安装调试均由投标方独立完成。

8.3 要严格遵守招标方对设备安装、线缆布放的工艺要求。

8.4 设备安装、调试不能影响既有设备的安全运行。如果因施工导致既有既有设备发生事故或故障，依据招标方相关规定处理。

8.5 设备的所有配置必须满足招标方的正常使用需求。

8.6 安装施工过程中，如果需要中断业务或临时停止既有设备运行，投标方要提前办理审批手续，获得批准后方可施工。

8.7 设备安装完毕后，由投标方负责组织并派员对设备进行试运转，招标方配合。试运转最少一周，在试运转过程中，设备所出现的故障、造成事故以及试验所需费用均由投标方承担。

8.8 设备进场后，在验收合格之前投标方自行负责设备的保管工作，如若发生损坏、丢失等情况，由投标方自行承担。

9.售后支持

9.1 在质量保证期内，设备因非人为损坏，而由设备本身所引起的故障，投标方在最短时间内提供免费的零配件和调试、维修服务并负相应的责任。由人为原因造成故障的，维修发生的一切费用由招标方负责，但价格不得高于当地同行业的市场价。

9.2 质保期后，设备出现故障，投标方在接到使用单位通知后立即安排技术人员到现场进行处理，且向招标方提供优惠的有偿维修服务。同时，投标方长期向招标方提供技术咨询和备品备件。