准能生产服务中心黑岱沟供应站库房空气热源采暖系统采购招标技术规范书

第一节 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气热源采暖系统 | 套 | 1 | 自合同签订后30日内 完成安装调试 |  |

设备分项配置明细（包含但不仅限于下表）：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块式超低温空气源冷水（热泵）机组 | 参考型号：LSQWRF130MA-GPH，制热量145.5KW，功率42KW；制冷量130KW，功率41.5KW；电源3N-/380V/50HZ,接管规格DN65，外形尺寸2240*1300*2076mm | 台 | 6 | 5用1备 |
| 2 | 吊顶式射流空调机组 (带球形喷口) | 参考型号：DZX4-4 风量：4000m³/h，制冷量20.0KW，制热量：33.6KW，余压：260pa，功率：0.75KW | 台 | 18 | （15-29号库） |
| 3 | 管道循环水泵 | 参考型号：DFG150-160B/2/15，流量140m³/h，扬程24米，功率15KW，采用国内知名品牌 | 台 | 2 | 1用1备 |
| 4 | 不锈钢保温水箱（高位补水箱） | V=2m³,内胆SUS304-2B食品级不锈钢，50mm聚氨酯发泡保温,带浮球阀,带磁翻板液位计 | 只 | 1 |  |
| 5 | 智能室内末端操控箱 | 手动、自动集中控制，显示送风温度及房间温度，电动阀连锁打开 | 批 | 1 |  |
| 6 | 涡轮闸阀 | DN150 | 个 | 8 | 国标 |
| 7 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 45 | 国标 |
| 8 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 20 | 国标 |
| 9 | 涡轮闸阀 | DN65 | 个 | 14 | 国标 |
| 10 | 止回阀 | DN150 | 个 | 2 | 国标 |
| 11 | 电动两通阀 | DN40 | 个 | 18 | 国标 |
| 12 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 5 | 国标 |
| 13 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 18 | 国标 |
| 14 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 1 | 国标 |
| 15 | 柔性软接头 | DN150 | 个 | 4 | 国标 |
| 16 | 柔性软接头 | DN65 | 个 | 10 | 国标 |
| 17 | 柔性软接头 | DN40 | 个 | 36 | 国标 |
| 18 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 300 | 国标 |
| 19 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 100 | 国标 |
| 20 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 80 | 国标 |
| 21 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 120 | 国标 |
| 22 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 70 | 国标 |
| 23 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 450 | 国标 |
| 24 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 150 | 国标 |
| 25 | 压力表 | 0-1.6 | 个 | 8 |  |
| 26 | 温度表 | 0-100 | 个 | 8 |  |
| 27 | 橡塑保温 | 30mm | 立方米 | 15 | B1 |
| 28 | 各类管件、零小配件 | 弯头、零小配件等根据现场布管情况合理配置 | 批 | 1 | 国标 |
| 29 | 水泵基础、水箱底座 | 8#槽钢 | 项 | 1 |  |
| 30 | 不锈钢防腐层 | 管路保温后外包 | 项 | 1 |  |
| 31 | 机组钢梁基座及防护栏 | 10#槽钢，钢丝网 | 项 | 1 |  |
| 32 | 智能电控箱（变频） | 智能电控箱主机控制箱2套、水泵控制箱1套，西门子触摸屏，箱体自带手动按钮，电器元件选用施耐德 | 项 | 1 |  |
| 33 | 机组、水泵、空调器电缆及信号线 | 主机25㎡五芯线，水泵10㎡五芯线，射流机组末端电线，0.75屏蔽信号线等 | 项 | 1 |  |
| 34 | 主电缆 | 规格：YJV-3*120+1*2*70mm，分两段并联使用 | m | 100 | 国标 |
| 35 | 6KV电缆 | YJV22-6-3*50 | m | 500 | 800mm直埋敷设 |
| 36 | 制作配套箱变基础 | 详见设备厂家提供图纸 | 项 | 1 | 含基础 接地 |
| 37 | 设备安装、机组调试 | 机组钢梁基础、管道安装、管道保温、机组护试栏、机组调试 | 项 | 1 |  |
| 38 | 箱式变电站安装调试 | 6KV高压线路两端碰接、800KVA箱变低压出线碰接等 | 项 | 1 |  |
| 39 | 防冻液 | 乙二醇防冻液及缓蚀剂 | 吨 | 3 | 纯度99% |

备注：*1.该项目为交钥匙项目，包含设备安装所需基础、支架等配套设施的制作，包含设备及辅机安装调试；*2.投标单位必须提供设备供暖系统图、设备平面布置图。3.投标单位如需进行现场勘察、了解现场具体情况，招标前招标人统一组织现场踏勘，现场踏勘组织人：邬磊，电话：0477-4311366；

第二节   设备使用条件

2.1安装、调试、使用环境条件

（1） 安装地点海拔高度：1200m

（2） 环境温度：最高﹢40℃，最低－35℃

（3） 空气最大相对湿度：﹢25℃时，户内相对湿度不大于90℅

（4） 地震烈度：8度

（5） 安装地点：室内

（6） 最大风速：35m/s（室外）

2.2供电条件

供电电源380V±10%，50Hz±1%电源。

2.3 运行要求

热泵机组采用室外安装型式，要求机组能连续运行180天，为黑岱沟供应站15-29号库供暖，供暖面积3360㎡，层高5米。

第三节  技术要求（包含但不限于此）

3.1系统总体要求

3.1.1性能要求

1.投标产品必须符合《低环境温度空气源热泵（冷水）机组户用及类似用途的热泵（冷水）机组》（GB/T25127.1-2010、GB/T25127.2-2010）要求；

2.投标产品必须符合《工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》GBT 18430.1-2007要求；

3.投标产品供货时需提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验合格报告，检验报告涵盖GB/T25127.1、GB/T25127.2规定的低温工况制热性能，能体现机组在无电辅热低温工况下（空气干球温度-20℃）时，出水温度不小于50℃；

*4.机组须在室外温度低于-25℃时能正常工作。

5.系统安装完毕后冬季仓库室内温度不低于8℃。

6.室内末端匹配单独控制箱，且控制箱外带液晶面板独立控制，可实时显示房间温度、设定温度及末端运行状态等信息。

3.1.2基本参数：

| 内 容 | 单 位 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌 | — | 国内知名或合资品牌 |  |
| 压缩机形式 | — | 涡旋型 |  |
| 额定单台制热量 | KW | 环境干球温度7℃制热量≥130KW |  |
| 环境温度①条件COP | KW | 环境干球温度7℃，出水温度55℃，COP≥2.8 |  |
| 环境温度②条件COP | KW | 环境干球温度-12℃，出水温度55℃，COP≥2.0 |  |
| 环境温度③条件COP | KW | 环境干球温度-20℃，出水温度55℃，COP≥1.8 |  |
| 热媒水进水温度 | ℃ | 45 |  |
| 热媒水出水温度 | ℃ | 50 |  |
| 水侧工作压力 | MPa | 1.00 |  |
| 冷媒 | — | R22或R410A |  |
| 电源 | — | 三相五线380V/50Hz |  |

投标时请按上述要求填写技术参数（需包括上述表中内容，但不限于此）。

3.1.3机组应该具备如下保护功能（不仅限以下内容）：

1.排气压力过高保护；

2.吸气压力过低保护；

3.防结冰保护；

4.排气温度过高保护；

5.压差过低保护；

6.压缩机运行故障保护；

7.电源缺相、逆相、绕组过热保护；

8.冷冻水不流动保护；

9.压缩机过载保护；

10.防止机组重复启动保护；

11.机组防护等级IP54；

3.1.4热泵机组应能显示以下标准信息（不仅限以下内容）

1.冷热水进出口温度；

2.压缩机的运行状态；

3.水温设定值；

4.外部启动/停机指令；

5.故障代码显示；

3.1.5电脑智能控制功能（不仅限以下内容）：

1.机组电气自检；

2.负荷自动调节；

3.故障保护、存储、报警；

4.出水控制；

5.智能除霜控制；

6.可编程的防冻控制；

3.1.6热泵机组压缩机技术要求

1.压缩机应采用谷轮、三洋、丹佛斯或等同质量的国际知名品牌。

2.压缩机应采用全封闭涡旋式压缩机。

3.压缩机需采用补气或喷液增晗技术，确保压缩机在-25℃环境温度下正常工作。

4.压缩机应能承受正常运行和除霜状态下的回液，以保证压缩机长期稳定运行。

5.压缩机的噪声测定应满足《容积式压缩机噪声的测定》（GB/T4980）的要求。

6.压缩机的性能测定应满足《容积式制冷剂压缩机性能试验方法》（GB/T5773）的要求。

3.2系统各组件技术要求

3.2.1吊顶式射流机组

设计、制造、验收应遵循的标准和规范：

1.GB/T9068-1988采暖通风与空调气调节设备噪声功率级的测定工程法

2.GB 50019-2003采暖通风与空气调节设计规范

3.GB50243-2002通风与空调工程施工质量验收规

4.JB／T4330-1999噪声测试

5.GB/T14294-2008组合式空调机组

6.GB/T14296-93 空气冷却器和空气加热器

7.GB50019-2003采暖通风与空气调节设计规范技术要求

8.JG/T 21-1999 空气冷却器和空气加热器性能试验方法

技术参数：

1.参考型号：DZX04-4,额定风量：4000m³/h，额定制冷量20.0KW，额定制热量：33.6KW，机组额定水流量：3.4m³/h，机组水阻22.7kpa,余压：260pa，功率：0.75KW。

性能技术要求：

1.箱体为卧式结构，外板必须采用彩涂板或不锈钢板，板厚不得小于0.5mm，外板必须带保护膜，保证机组外表面无明显划伤、锈蚀和压痕，涂层均匀色调一致，无气泡和剥落。

2.箱体面板厚度不小于25mm，中间采用环保阻燃无氟聚氨脂整体高压发泡，密度不低于50kg/m3。

3.箱体采用板框式结构，防冷桥加强型铝型材。

4.底座采用槽钢外表面必须进行防腐喷涂。

5.热交器采用优质紫铜管穿波纹铝翅片结构，整体机械胀管。

6.盘管出厂时应逐件进行检漏实验，表冷器水压试验压力不小于设计压力1.8倍，保持压力时间≥3min或气压试验压力不小于设计压力的1.25倍，保持压力≥1min，无渗漏。

7. 盘管最高处设置排气阀，最低处设置排水阀。

8.电机采用国产优质品牌产品，风机蜗壳及叶片需采用热镀锌钢板材料。

9.电机采用知名品牌产品，电机采用全封闭防水型。防护等级不得低于IP68，绝缘等级为F级，节能至少满足G2标准。

10.验收前提供国家压缩机制冷设备质量监督检验中心出具的检验合格报告。

3.2.2循环水泵

水泵为立式管道循环泵，最高工作压力1.0MPa，水泵整体耐压为设计工作压力的1.25倍，最高可耐介质温度65℃，流经水泵的介质参数PH值不小于6.5且不大于8.5。

技术要求

1.水泵效率应不低于《离心泵效率》（GBT13007）中要求。

2.在所有运行工况下，各泵均能安全的连续运行不发生汽蚀5000小时以上。

3.设备在最佳运行工况点的流量、扬程、效率与设计要求一致,不允许有负偏差，在水泵工作范围应能稳定可靠运行。

4.水泵与配套组件的设计必须便于维修,噪音大小不得高于国家规范要求。

5.详细说明所供设备各部件的材质保证正常使用寿命。

6.水泵进出口为标准法兰连接。

7.所有水泵出厂前应进行压力试验及性能测试,并确认符合或高于ISO2548标准。

8.水泵采用机械密封（适用于热水），机械密封需与水泵配套，满足水泵的进出口压力要求。

水泵配套电机应满足以下要求：

1.水泵电机选用YE2系列，电机制造检验执行国家有关标准规范。

2.电机应符合GB755-2000相关规定，按S1工作制设计制造。

3.电机的使用寿命在使用现场的工作条件下不低于国家有关标准。

4.电机采用全封闭风冷鼠笼式YE2电机。

5.防护等级为IP67。

产品标配材质/品牌配置一览表

DFG型立式单级管道泵

| 序号 | 零件名称 | 材料/品牌 | 标准代号/厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 泵体 | 铸铁HT200 | GB/T 9439-2010 |  |
|  | 泵盖 | 铸铁HT200 | GB/T 9439-2010 |  |
|  | 叶轮 | 铸铁HT200 | GB/T 9439-2010 |  |
|  | 公共轴 | 45# | GBT 699-2015 |  |
|  | 机械密封 |  |  |  |
|  | 轴承 |  |  |  |
|  | 电机 |  |  |  |

备注：1.泵体、泵盖可选材质有:球铁QT450-10；

2.叶轮可选材质有:球铁QT450-10、铸钢ZG230~450、不锈钢ZG07Cr19Ni9和ZG07Cr19Ni11Mo2、硅黄铜ZCuZn16Si4、锡青铜ZCUSn5Pb5Zn5；

3.轴可选材质有：40Cr、20Cr13；

4.机械密封可选品牌有：博格、克兰等同等质量品牌；

5.轴承可选品牌：SKF、NTN、NSK及FAG等同等质量品牌；

6.电机可选品牌：威尔、大中、西门子贝得等同等质量品牌。

3.2.3阀门、Y型除污器、止回阀

技术要求：

1.工作压力：1.0MPa，工作温度：65℃。

2.阀门为免维护型，与管道同寿命。

3.阀门与管道采用法兰连接。

3.阀门的操作应能在保温层外进行。

4.手轮在水流方向的右侧，操作面朝上，逆时针旋转为开。

5.手轮上应清楚地注明启闭方向，其驱动装置应能保证蝶阀在非自由排空的管道中最大压差不超过阀的最大工作压力时，能正常操作。

6.配备齿轮箱操作时，齿轮箱应能防水。

7.阀门应装有止动装置，并在不拆下阀门的情况下更换。

8.阀杆的密封应能在不拆下阀门的情况下予以更换。

9.阀门上要有永久性的开启位置标志，标志应当在阀门的明显位置。

10.Y型除污器不锈钢滤网，滤网可过滤≥1mm微粒，应有足够的强度，在压差0.3MPa时不变形损坏。

11.水平安装时：Y型滤网更换口向下，竖直安装时，介质流向应向下。

12.除污器的进出口应为法兰连接，法兰的标准按国标制作。

3.2.4电气系统

技术要求：

1.箱(柜)体的钢板采用冷轧钢板，厚度不应小于 2.0mm；柜体的尺寸应按照设计图纸标明的尺寸，并预留备用回路空间，要求设计合理，便于现场安装和运行维修。

2.内部结构布置必须严格按系统图、国家标准；内部接线应排列整齐、清晰和美观，绑扎成束或敷设于专用塑料槽内卡在安装架上；配线应考虑足够的余量。所选用的导线、尼龙扎带、支撑架、防护板、塑料线槽等均为阻燃型。

3.柜门内侧必须贴有电气配电系统图，采用透明胶布防水密封。

柜均应有专用接地螺丝，配电柜的金属部分包括电器的安装(支架)和电器的金属外壳等均应有良好的接地，并设置“┷”标志。

4.配电柜的门处装有电器并可开启时应用裸铜软线与φ8mm接地螺丝可靠连接。

5.零排和地排的电流容量必须经过计算且足够大，零排与相排等截面，接地排截面大于相排l／2；并有备用零、地端子(并有20％的备用零、地端子)。压线螺栓应能满足压接主电路外接电缆的规格，螺栓数量满足引入引出线数量并有一定余量。

6.柜门配暗锁，配通用钥匙。

第四节  供货及安装范围

4.1 供货范围

4.1.1 投标方在供货前必须自行做好调查，详细了解招标方现场实际情况，提供完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件条件及技术要求的标准配置（包含但不限于此）。

4.1.2 投标方应提供设备易损件清单，清单中可再推荐两年的消耗量（不含在本次报价内）。

4.1.3 设备供货明细参考供货需求一览表（包括但不限于此）。

4.2 安装范围

供货范围内的所有设备，项目为交钥匙工程。

第五节   技术资料及提交时间

5.1 投标方必须随每台设备提供下表所列中文技术资料（包含但不限于此），并按下表要求时间提交。

5.1.1设备技术资料（含以下资料的电子版一份）

| 序号 | 名 称 | 数量 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装、使用说明书 | 6套 | 随设备 |
| 2 | 设备总图 | 6套 | 合同生效后7天 |
| 3 | 电气原理图 | 6套 | 随设备 |
| 4 | 总清单 | 6套 | 随设备 |
| 5 | 设备辅机安装、使用说明书 | 6套 | 随设备 |
| 6 | 产品质量合格证 | 6套 | 随设备 |
| 7 | 配件目录表 | 6套 | 随设备 |
| 7 | 维修手册 | 6套 | 随设备 |
| 8 | 系统操作规程 | 6套 | 随设备 |
| 9 | 相关检测报告 | 3套 | 验收前 |

5.1.2安装工程资料

| 序号 | 名 称 | 数量 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安装工程施工方案 | 6套 | 开工前 |
| 2 | 安全协议 | 6套 | 开工前 |
| 3 | 安装资质及特种作业人员操作证明 | 6套 | 开工前 |
| 4 | 安全培训证明 | 6套 | 开工前 |
| 5 | 安装工程资料及图纸 | 6套 | 随工程进度 |

5.2与技术资料有关的问题说明：

5.2.1“电气原理图”中应包括系统图。

5.2.2“配件目录”的内容不仅要包含投标方本公司生产的零部件，而且要包含外购零部件，外购零部件的供货商提供的资料投标方应全部提供给招标方，并提供相应外购部件授权文件。“配件目录”中的外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂订货号、厂家名称等信息。

5.2.3“维修手册” 中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常点检、润滑、保养制度及保养内容；详列安全检查项目与标准。

5.2.4由投标方交付的技术资料应是及时的和被招标方认可的，招标方有权额外复制所提供的技术资料。

5.3如果投标方交付的技术资料不完整，投标方在接到招标方索要通知后30天内，将免费向招标方提供缺少的技术资料。

第六节  设备安装、调试、考核及验收

6.1　安装技术要求

6.1.1 要求投标方根据现场位置与空间合理布置、安装设备、管道，做到美观、整齐，并预留检修空间；

6.1.2设备、管道、电气线路等设备安装及施工应符合现行相应的安装、施工规范；

6.1.3主要材料要有材质检验报告或出厂合格证，否则不准进场安装。

6.1.4所有转动部位加装防护罩，保证操作人员的安全操作。

6.1.5安装期间要求安装人员安全、文明施工。

6.2系统设计、制造、安装及验收遵循的规范和标准

6.2.1设备的设计、制造、测试、验收必须满足现行使用的规范和标准，这些规范和标准（不限于）至少包括“第三节”中所列标准以及其它适用于本项目的规范和标准。

6.2.2如果上述标准有新版，则按新版标准执行。

6.2.3 验收标准执行国家级行业规范标准及本技术规范书中所规定的技术要求。

6.3系统安装及调试

6.3.1合同签订后45天内完成安装、调试等工作，若招标方暂不具备安装条件，可暂不安装，待招标方具备安装条件后通知投标方，投标方及时派技术人员进行安装。

6.3.2设备安装（包括基础）、调试的一切费用全部由投标方负责，招标方现场配合。安装工艺要严格按照准能集团公司的要求执行。

6.3.3所有设备的安装调试均由投标方完成。

6.3.4设备安装、调试不能影响既有设备的安全运行。如果因施工导致既有设备发生事故或故障，均有投标方负责,并按招标方有关规定处理。

6.3.5投标方在安装调试期间发生的一切安全事故均由投标方负责。

6.3.6设备的所有配置必须满足正常使用及安全需求。

6.3.7施工过程中，如果需要中断业务或临时停止既有设备运行，投标方要提前到招标方办理批准手续，获得批准后方可施工。

6.3.8设备安装完毕后，由投标方负责组织并派技术人员对设备进行试运转，招标方协助。在调试过程中，设备出现故障或造成事故，责任均由投标方承担。

6.4设备性能考核

6.4.1设备性能考核内容

考核内容为技术协议所规定的全部内容。若各项指标参数经考核验收达不到规定要求，经整改后，重新测试所发生的费用全部由投标方负责。

6.4.2 考核期为30天。

6.5设备验收

6.5.1验收标准执行国家行业标准及本技术协议的标准。

6.5.2设备稳定运行期满后，招标方组织对设备进行验收。

第七节  技术服务和培训

7.1 技术服务

在设备的安装、调试、试运转以及整机质量保证期内，投标人应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标人现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标人提供技术上的帮助和支持，以保证所有设备能顺利投入使用。

投标人在报价中应根据上述要求详细列出技术服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。

7.2 技术培训

采购及安装合同生效后，投标人要为招标人公司的操作和维修人员提供必要的技术培训。培训在招标人公司进行，投标人需派遣培训专家到招标人公司并承担其费用。

请投标人详细列出培训时间、人员和内容等培训计划。

第八节  售后支持

8.1技术支持

投标人应在投标书中说明质保期满后如何在技术上继续给招标人以支持。是否可定期派人到招标人现场对设备作全面检查，根据检查结果向招标人提出维修建议。当设备出现故障时，保证在接到招标人通知后的2小时内到达招标人现场。

8.2配件支持

投标人应在投标书中说明设备在投入运行后，招标人向投标人正常订购配件时，投标人能给招标人多大幅度的优惠。说明如果招标人遇有配件急需时，投标人如何给以最快的速度给予支持。

8.3维修支持

投标人应在投标书中说明设备质保期满后，投标人在设备维修方面能给招标人什么样的支持。对于招标人遇到的紧急故障需要投标人帮助处理时，投标人如何给以最快的速度给予支持。

第九节 其它事宜

9.1 设备质保期为两个采暖期。

9.2 付款方式：验收合格后付90%，质保期结束后无质量问题付10%，部分或全部款项以承兑汇票方式支付。

9.3 投标单位如需进行现场勘察、了解现场具体情况，招标前招标人统一组织现场踏勘。

9.4招标文件如有不详，请及时与我们联系。

9.5要求设计科学合理，满足现场条件，机组放置于室外，辅机放置于室内，保证操作环境无二次污染，操作空间宽敞，明亮，满足安全消防要求；

第十节  报价

10.1根据供货范围要求,按明细表要求进行报价，并说明生产厂家、价格等。

10.2在整机报价和分项报价中，按照设备与安装分别进行报价。

10.3报价汇总表

要求投标方按照报价汇总表、分项报价表格式分别报价（报价汇总表及分项报价表附后）。本表报价为含税价，未说明是否含税的报价一律视为含税价。

表一：报价汇总表

| 序号 | 费用名称 | 报价金额（含税，元） | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配件材料费 |  |  |
| 2 | 人工费 |  |  |
| 3 | 管理费 |  |  |
| 4 | 旧件运输费 |  |  |
| 5 | 检测费 |  |  |
| … | …… |  |  |
|  | 其他 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

表二：分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块式超低温空气源冷水（热泵）机组 | 参考型号：LSQWRF130MA-GPH，制热量145.5KW，功率42KW；制冷量130KW，功率41.5KW；电源3N-/380V/50HZ,接管规格DN65，外形尺寸2240*1300*2076mm | 台 | 6 |  |  | 5用1备 |
| 2 | 吊顶式射流空调机组 (带球形喷口) | 参考型号：DZX4-4 风量：4000m³/h，制冷量20.0KW，制热量：33.6KW，余压：260pa，功率：0.75KW | 台 | 18 |  |  | （15-29号库） |
| 3 | 管道循环水泵 | 参考型号：DFG150-160B/2/15，流量140m³/h，扬程24米，功率15KW | 台 | 2 |  |  | 1用1备 |
| 4 | 不锈钢保温水箱（高位补水箱） | V=2m³,内胆SUS304-2B食品级不锈钢，50mm聚氨酯发泡保温,带浮球阀,带磁翻板液位计 | 只 | 1 |  |  |  |
| 5 | 智能室内末端操控箱 | 手动、自动集中控制，显示送风温度及房间温度，电动阀连锁打开 | 批 | 1 |  |  |  |
| 6 | 涡轮闸阀 | DN150 | 个 | 8 |  |  | 国标 |
| 7 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 45 |  |  | 国标 |
| 8 | 铜闸阀 | DN25 | 个 | 20 |  |  | 国标 |
| 9 | 涡轮闸阀 | DN65 | 个 | 14 |  |  | 国标 |
| 10 | 止回阀 | DN150 | 个 | 2 |  |  | 国标 |
| 11 | 电动两通阀 | DN40 | 个 | 18 |  |  | 国标 |
| 12 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 5 |  |  | 国标 |
| 13 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 18 |  |  | 国标 |
| 14 | Y型过滤器 | DN150 | 个 | 1 |  |  | 国标 |
| 15 | 柔性软接头 | DN150 | 个 | 4 |  |  | 国标 |
| 16 | 柔性软接头 | DN65 | 个 | 10 |  |  | 国标 |
| 17 | 柔性软接头 | DN40 | 个 | 36 |  |  | 国标 |
| 18 | 镀锌钢管 | DN150 | m | 300 |  |  | 国标 |
| 19 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 100 |  |  | 国标 |
| 20 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 80 |  |  | 国标 |
| 21 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 120 |  |  | 国标 |
| 22 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 70 |  |  | 国标 |
| 23 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 450 |  |  | 国标 |
| 24 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 150 |  |  | 国标 |
| 25 | 压力表 | 0-1.6 | 个 | 8 |  |  |  |
| 26 | 温度表 | 0-100 | 个 | 8 |  |  |  |
| 27 | 橡塑保温 | 30mm | 立方米 | 15 |  |  | B1 |
| 28 | 各类管件、零小配件 | 弯头、零小配件等根据现场布管情况合理配置 | 批 | 1 |  |  | 国标 |
| 29 | 水泵基础、水箱底座 | 8#槽钢 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 不锈钢防腐层 | 管路保温后外包 | 项 | 1 |  |  |  |
| 31 | 机组钢梁基座及防护栏 | 10#槽钢，钢丝网 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 智能电控箱（变频） | 智能电控箱主机控制箱2套、水泵控制箱1套，西门子触摸屏，箱体自带手动按钮，电器元件施耐德 | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 机组、水泵、空调器电缆及信号线 | 主机25㎡五芯线，水泵10㎡五芯线，射流机组末端电线，0.75屏蔽信号线等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 主电缆 | 规格：YJV-3*120+1*2*70mm，分两段并联使用 | m | 100 |  |  | 国标 |
| 35 | 6KV电缆 | YJV22-6-3*50 | m | 500 |  |  | 800mm直埋敷设 |
| 36 | 制作配套箱变基础 | 详见设备厂家提供图纸 | 项 | 1 |  |  | 含基础 接地 |
| 37 | 设备安装、机组调试 | 机组钢梁基础、管道安装、管道保温、机组护试栏、机组调试等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 38 | 箱式变电站安装调试 | 6KV高压线路两端碰接、800KVA箱变低压出线碰接等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 39 | 防冻液 | 乙二醇防冻液及缓蚀剂 | 吨 | 3 |  |  | 纯度99% |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.不仅限于以上所列内容；

2.以上报价均为含税价。