第一包：准能信息中心机房改造设备技术要求

神华准能信息中心机房改造设备购置招标技术规范书

★1. 货物需求

1.1货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矸电信息机房配电柜 | 套 | 1 |
| 2 | 矸电信息机房列头柜 | 套 | 1 |
| 3 | 矸电信息机房UPS设备 | 套 | 1 |
| 4 | 矸电信息机房汇聚交换机 | 套 | 1 |
| 5 | 光纤交换机 | 套 | 3 |
| 6 | 矸电信息机房接入层交换机1 | 套 | 7 |
| 7 | 矸电信息机房接入层交换机2 | 套 | 3 |
| 8 | 矸电信息机房接入层交换机3 | 套 | 7 |
| 9 | 矸电信息机房光纤配线柜 | 套 | 1 |
| 10 | 矸电信息机房KVM切换控制器、监控终端及操作终端 | 套 | 1 |
| 11 | 矸电信息机房环控监测设备 | 套 | 1 |

★注：1.所有设备的安装调试由投标方负责施工，施工要求必须符合准能公司相关规定。

2.设备清单包括但不仅限于清单内容。应包括所有配套缆线、附属材料设施等。在实际安装过程中，如发现不能够形成独立有效的系统，缺少的设备、材料、软件、授权等部分，投标方应无偿补足或更换不低于本方案设备及配件的配置、使系统能够正常运行。

1.2交货时间:

自合同签订之日起   1   个月内到达交货地点。

交货地点：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾准能信息中心矸电新机房。

2.设备使用环境条件

周围环境温度：-30℃～+40℃

海拔高度：900～1400米

相对湿度：10%～95%（非凝结）

电源频率：50Hz±2Hz

电源电压：220/380V ±15%

★3.技术要求

3.1配电柜技术要求

3.1.1总体要求

- 3.1.1.1配电柜内电气元器件要求采用施耐德、ABB、西门子等国际知名品牌，所有在用及备用开关均应纳入配电柜监控系统（须提供开放式接口）。除特殊说明外，配电柜63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上开关采用塑壳断路器。主要部件组成如下：

- （1）2路市电分路开关350A/4P；

- （2）1路互投开关ATS350A/4P；

- （3）1路总开关350A/3P带分励脱口，含下级2路UPS输入250A/3P开关、2路精密空调开关150A/4P、2路备用冗余开关100A/3P；

- （4）10路市电照明、插座、新、排风等开关（2路备用冗余开关64A/3P，2路备用冗余开关32A/3P，2路32A/3P、2路20A/3P、2路漏电开关16A）；

- （5）配置智能电量仪表、含B级防雷防浪涌功能。

- 3.1.1.2配电柜水平母排和垂直母排的额定短时耐受电流Icw应为85KA 1秒，配电柜的母排应安装在绝缘的母排支架上。

- 3.1.1.3在配电柜内使用专用带绝缘保护配电模块，以保证柜内布线美观，方便用户接线，并且在操作时不会碰触到带电体。配电模块需提供防止手指触电的防护。

- 3.1.1.4配电柜带电部分需配置隔离板使其与操作者隔离，即使在打开柜门后，操作者应不能接触带电部分，满足高可靠性运行，充分保证人身和财产安全。

- 3.1.1.5母排应由电解铜制成，纯度为99.9％（根据ISO1337标准定义的CU ETP铜排），或使用异型母排，并提供第三方检测报告。

- 3.1.1.6配电柜的外部盖板（门，侧板，后板和顶板）和内部板（通道等）应该由冷轧钢板制作，表面应覆有静电喷涂的环氧树脂粉末。

- 3.1.1.7配电柜与列头柜需具有3C检测证书及检测报告。

- 3.1.1.8柜体重载设计，每个柜体最大静态可承重≥1200kg。喷塑表面处理，材料为冷轧钢板，防护等级IP20。柜体支持顶部/底部线缆进出, 后部开门设计，方便对设备进行维护、操作。

- 3.1.1.9配电柜中所使用的断路器：塑壳断路器额定极限短路分断能力不低于36kA；微型断路器额定极限短路分断能力不低于6kA。

3.1.2配电柜电量检测要求

- 3.1.2.1可测量三相相/线电压、三相电流、零序电流、三相有功/无功/视在/功率因素、总有功/无功/视在/功率因素、频率、电压/电流不平、最大/最小电流等基本电参数，具备电能计量功能。

- 3.1.2.2可以检测电压、电流谐波成分。

- 3.1.2.3可以接入2路有源开关量输入。

- 3.1.2.4标配1路RS485通讯接口，采用Modbus协议

- 3.1.2.5可以扩展2路继电器输出。

- 3.1.2.6有功电能准确度达到0.5级

- 3.1.2.7配电安全告警功能：具备电压异常、负载异常、缺相等多种告警，前面板告警指示灯，弹出式告警信息，可通过继电器外接专用警铃和警灯，消除配电隐患。需提供仪表使用说明书并加盖设备原厂公章有效。

- 3.1.2.8通讯接口可以承受交流380V强电冲击而不损坏。

- 3.1.2.9工作电源85-265Vac或100-300Vdc,整机功耗≤5VA

- 3.1.2.10工频耐压AC2KV/min-1mA输入-输出-电源

- 3.1.2.11绝缘电阻≥100M

- 3.1.2.12过载能力电压、电流1.2倍连续工作，电流10倍1秒

- 3.1.2.13静电抗扰度满足IEC61000-4-2，Level4标准。

- 3.1.2.14快速脉冲群抗度满足IEC61000-4-4，Level4标准。

- 3.1.2.15浪涌抗扰度满足IEC61000-4-5，Level4标准。

3.1.3 配电柜配套动力电缆安装技术要求：

3.1.3.1电缆型号选用YJV22-3*70+2*35；

- 3.1.3.2由二期工业废水配电室至生产楼信息新建机房双路主备，走电缆沟进行敷设，机房附近10米距离需要直埋地下1.2米深，地面做标桩，室内部分需走电缆线槽并沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。

- 3.1.3.3电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位，都应满足电缆允许弯曲半径要求，电缆的允许弯曲半径，应符合电缆绝缘及其构造特性要求。

- 3.1.3.4除交流系统用单芯电缆情况外，电力电缆相互间宜有35mm 空隙。

- 3.1.3.5电缆施工应符合国家标准《电力工程电缆设计标准GB50217-2018》。

- 3.1.3.6具体电缆需求距离需投标方进行实地测量后确认，满足招标方使用需求为准。

3.2 列头柜技术要求

- 3.2.1技术要求：柜内元器件需使用施耐德、西门子、ABB等国际知名品牌元器件，总开关100A/4P*2，各下级机柜输入16A/2P开关*34。机箱尺寸：600*1100*2000（W*D*H）,提供开放协议通讯接口；

- 3.2.2在列头柜前面板上配置液晶屏为人机操作界面，简洁、直观、触摸操作方便，系统内置存储电路，所有设定的参数及电度计量数据掉电不丢失。

- 3.2.3实时显示主路：线电压、相电压、各相电流、额定电流、电流百分比、零序电流、零地电压、频率、用电量、电压谐波百分比、电流谐波百分比、有功功率、视在功率、功率因数、母线开关状态，防雷器状态等电气参数。

- 3.2.4实时显示各支路：各支路电流、额定电流、支路电压、负载百分比、电能、电流谐波百分比、开关状态、有功功率、视在功率，功率因数等电量参数。

- 3.2.5具有完善的故障告警和事件自诊断、分析功能，可重复性告警不阻塞功能，并可保存1000条以上历史记录信息。

- 3.2.6列头柜需配置标准RS232、RS485或以太网通讯接口，可进行本地与远程数据的传输或交换，支持开放式MODBUS标准协议，可通过一个通讯接口上传所有监控及告警数据。

3.3  UPS设备技术要求

3.3.1总体要求

- 3.3.1.1该项目配置一台UPS，为机柜提供双母线供电，电气柜总容量≥90KVA，单个功率模块容量≥30KVA。

- 3.3.1.2系统需采用高效率在线双转换技术，整体效率≥90%，与现有的信息机房设计无缝集成，要求为模块化冗余可扩容的高可靠性模块化UPS结构系统。功率模块支持在线热插拔，满足在系统运行时可随意移除、安装和维护而不影响系统的运行和输出。

- 3.3.1.3采用模块化设计的电源模块，STS模块和电池模块，方便维护。

- 3.3.1.4内置维修旁路，在维修期间确保为关键负载提供持续电源。此外，为便于安装和维护，所有的面板控制和连接器都是前端操作的。

- 3.3.1.5电池数量可以灵活调整。适应不同的功率需求，缩短系统停机时间。电池电压可以从每组20〜40节进行灵活设置。

- 3.3.1.6需支持为每个功率模块提供最大8A充电电流，并且能根据需求进行调整。

- 3.3.1.7需配备10寸触摸屏，提供直观显示信息的识别和配置。

- 3.3.1.8需提供可扩展的架构，在同一个机架内，通过垂直扩展为一个单一的机架从30KVA扩展到90KVA，实现N +1或N+ X冗余。

3.3.1.9需提供2000W 48V直流电源输出接口

- 3.3.1.10 UPS电气柜与蓄电池必须为同一品牌

- 3.3.2 UPS电气柜参数要求：

- 3.3.2.1机柜最大容量：≥90KW

- 3.3.2.2相位：三相四线制

- 3.3.2.3电池电压：预设正负240V,192V/240V可调

- 3.3.2.4需配置功率模块总容量：90KW

- 3.3.2.5机柜最大功率模块数量：≥3

- 3.3.2.6输入电压：额定输入电压380/400/415VAC

- 3.3.2.7电压范围：100%负载305～478VAC; <70%负载208～304VAC  305～477VAC

- 3.3.2.8额定频率：50/60Hz(自动识别)

- 3.3.2.9频率范围：40Hz～70Hz

- 3.3.2.10功率因数：100%负载>0.99; 50%负载>0.98

- 3.3.2.12额定电压：3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N)

- 3.3.2.15额定频率：50/60Hz频率范围(同步范围)：46Hz~54Hz or 56Hz~64Hz

- 3.3.2.16过载能力：110%60分钟,120%10分钟,150%60秒,>150%200毫秒

- 3.3.2.18效率：≥90%

- 3.3.2.19额定电压：+/- 216V (12V x 36Pcs)

- 3.3.2.20最大电压：+/- 240V (12V x 40Pcs)

- 3.3.2.21最低电压：+/- 192V (12V x 32Pcs)

- 3.3.2.22浮充电压：2.25V/Cell

- 3.3.2.23均充电压：2.35V/Cell

- 3.3.2.24温度补偿：有

- 3.3.2.25最大充电电流：每个模块8A(用户可调)

- 3.3.2.26工作温度:0～40°C，相对湿度:0～95% 不结露

- 3.3.2.27高度:<1000m 额定功率

- 3.3.2.28 IP防护等级:IP20

- 3.3.2.29智能型RS-232 或 USB:Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008、Windows® 7/8、Linux、Unix、MAC

- 3.3.2.30需配置 SNMP卡:提供由SNMP管理员和网络浏览器进行电力管理功能。

3.3.3 UPS蓄电池技术参数：

- 3.3.3.1容量：12V 200AH，数量：40节。

- 3.3.3.2蓄电池正负极板均采用铅钙锡铝合金，工艺为涂膏式平板电极，内阻低、输出电流大。

- 3.3.3.3蓄电池电压均衡性满足：电池静置24小时后测量，各单体开路电压最高最低之差≤100mV；完全充电后，电池进入浮充状态24小时后测量，各单体开路电压最高最低之差≤480mV。

- 3.3.3.4为保证在各种极端条件下蓄电池仍能提供稳定性能并且不对环境造成不良影响。

- 3.3.3.5气密性：蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。

- 3.3.3.6大电流放电：蓄电池以30I10(A)放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不得出现异常。

- 3.3.3.7密封反应效率：蓄电池密封反应效率应≥99%。

- 3.3.3.8防酸雾性能：蓄电池采用全密封防泄漏结构，外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

- 3.3.3.9安全阀要求：安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压应是15～49kpa，闭阀压应是1～15kpa。

- 3.3.3.10蓄电池充电性能：

- 蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2I10(A)，

- 蓄电池均衡充电单体电压为13.5～13. 8V。(25℃)

- 蓄电池浮充单体电压为14.4～14.8V。(25℃)

- 3.3.3.11蓄电池工作温度范围：放电：-40℃到71℃，充电：-23℃到60℃。

- 3.3.3.12蓄电池自放电率：每月不大于3%。

- 3.3.3.13投标方应提供蓄电池连接条、电缆等附件，蓄电池间的连接条应有绝缘护套。

- 3.3.3.14电池完全可回收，符合国家环保要求。

- 3.3.3.15蓄电池必须为同一批次产品，并在电池壳体标明包含生产日期的批号、电池类型等标识。

- 3.3.3.16蓄电池的外观不得有变形、裂纹及污迹，蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀的现象,无酸雾逸出。

- 3.3.3.17 投标方负责电池散力架、连接线、接地线等配套辅材的供货和安装调试工作。

3.4  网络汇聚交换机技术要求

3.4.1性能指标：单网板交换容量≥50Tbps；包转发率≥7200Mpps；主控引擎与交换网板物理分离；主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥8；独立交换网板≥4；总槽位数≥14；本项目配置独立交换网板≥4后，整机交换容量达到200Tbps以上，整体包转发率达到47800Mbps。

3.4.2配置要求：单台配置2块主控，3个电源，4块交换网板，千兆电口≥48个，千兆光口≥48个，万兆光口≥8个。

3.4.3 MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS；支持MPLS标签数≥32K。

3.4.4管理特性：支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。

3.4.5配置要求：配置30个千兆单模模块，2个万兆模块。

3.5  光纤交换机技术要求

3.5.1性能指标：交换容量≥598Gbps；包转发率≥222Mpps。

3.5.2 端口类型：≥28个千兆SFP，≥4个万兆SFP+。

3.5.3硬件：为了提高设备可靠性，设备需配置模块化可插拔双电源；支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡。

3.5.4 二层功能：支持64K MAC地址容量。

3.5.5三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。

3.5.6 MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE。

3.5.7镜像功能：支持多个物理端口的流量镜像到一个端口，支持流镜像，支持远程端口镜像（RSPAN）。

3.5.8安全性：支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定；支持黑洞MAC地址。

3.5.9 QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记；支持基于队列限速和端口整形功能。

3.5.10管理维护：支持SNMPv1/v2/v3；支持网管系统、支持WEB网管特性。

3.5.11配置要求：每台配置10个千兆单模模块。

3.6  接入层交换机1技术要求

3.6.1 性能指标：交换容量≥598Gbps；包转发率≥198Mpps。

3.6.2 端口类型：≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP光口。

3.6.3 二层功能：支持64K MAC地址容量；支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议

3.6.4 三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。

3.6.5 SDN：支持Openflow 1.3标准。

3.6.6 配置要求：每台配置2个千兆单模模块。

3.7  接入层交换机2技术要求

3.7.1 性能指标：交换容量≥598Gbps；包转发率≥168Mpps。

3.7.2 端口类型：≥24个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP。

3.7.3 二层功能：支持64K MAC地址容量。支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议。

3.7.4 三层功能：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6。

3.7.5 MPLS：持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE。

3.7.6组播：三层组播组数≥2048；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制。

3.7.7 配置要求：每台配置2个千兆单模模块。

3.8  接入层交换机3技术要求

3.8.1 性能指标：交换容量≥598Gbps；包转发率≥168Mpps。

3.8.2 端口类型：≥20个10/100/1000Base-T以太网端口，≥4个千兆SFP。

3.8.3 二层功能：支持64K MAC地址容量。支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议。

3.8.4 配置要求：每台配置1个千兆单模模块。

★注：上述网络交换机设备必须为同一品牌产品。

3.9矸电信息机房光纤配线柜

3.9.1规格：光纤配线柜由基本柜、集中熔接柜、储纤柜组成。

3.9.1.1基本柜：2000x900x700(高x宽x深)mm

3.9.1.2集中熔接柜：2000*720*700(高x宽x深)mm

3.9.1.3储纤柜：2000*480*700(高x宽x深)mm

3.9.2容量

3.9.2.1基本柜：72芯/单元；720芯（12芯单元）/架；采用八位适配器卡条，装圆形FC适配器，分为左单元和右单元，相互对称。

3.9.2.2集中熔接柜：12芯/盘；120盘/架。

3.9.3模块化设计

3.9.3.1光纤配线架由光纤配线单元、盘纤区、背面光纤水平走线槽等组成。

3.9.3.2熔接架由光缆引入单元、熔接区（左区、右区）、光纤安装架等组成。

- 3.9.3.3储纤架由盘纤轴、背面水平走线槽组成，其中配线架与储纤架背面的水平走线槽是直通的，而配线架背面水平走线槽与熔接架背面视右侧的小孔相通，便于尾纤走线，采用1.2mm冷轧钢板，柜体颜色为黑色。

3.9.3.4背面光跳线、尾纤走线以及光缆引入板均为双层结构。

3.9.3.5采用双层结构飞碟式熔接盘，封闭保护，熔接盘无方向性，可自由移出；多余长度的光纤及尾纤在盘内、外圈二次盘存，外圈尾纤长度足够把熔接盘拉到工作台进行熔接，方便操作维护。

3.9.4光纤连接器

3.9.4.1光纤活动连接器插入损耗：≤0.3 dB

3.9.4.2光纤连接器回波损耗PC型：≥40dB；UPC型：≥50dB；APC型：≥60dB

3.9.4.3机械耐久性：整套光纤连接器插拔1000次后，无机械损伤，插入损耗变化量≤0.2dB，回波损耗变化量≤5dB

3.9.4.4适配器40°斜角，方便操作，保护眼睛；安装适配器不需要螺钉。

3.9.5配线柜材质要求：全部选用SPCC优质冷轧钢板制作;厚度:方孔条≥2.0mm,底盘:≥3mm其它≥1.5mm;表面处理:脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。

3.9.6投标方需到现场调研，确认招标方详细的使用需求。

3.9.7 施工要求：投标方负责光纤配线柜整体安装、机柜底座制作和安装、接地线连接、24芯单模光纤割接和配线柜熔接、光纤跳线调试、线缆标签制作和粘贴等工作。

3.9.8投标方需配合招标方光缆熔接人员完成240芯光缆熔接至光纤配线柜，并提供相应数量的尾纤跳线，保证通信链路畅通。

3.10动环监控子系统

★基本要求：本项目需与信息中心既有综合监控平台进行集成，保证机房动环监控数据能够正常接入既有综合监控平台并正常运行。

3.10.1 UPS监控子系统技师规格

3.10.1.1通信模块：支持RS232/RS485互转模块，速率：自动转换波特率，范围：300~115200BPS，3000V光电隔离；一条RS485总线可连接256个模块(不需中继），3000V隔离；通信距离：2.1Km/9600bps；2.7Km/4800bps；3.6Km/2400bps；输入电压：DC+10V~DC+30V，电源功耗：0.7W；

3.10.1.2 UPS协议转换软件：通过UPS提供的通信接口和协议，对UPS的运行状态和参数进行实时监测，如：UPS输入电力参数、UPS旁路电力参数、UPS输出电力参数、电池参数、各部件工作状态、各部件故障状态；详细监测内容符合UPS厂家提供的配套协议内容；电量参数越限或开关状态转变时，系统能够自动报警，保存报警并记录可查询、打印、导出；能够对电量参数生成实时曲线记录和历史曲线记录，并可查询、导出和生成巡检报表和数据分析报表。

3.10.1.3 UPS通讯卡：用于监控UPS，提供RS232和RJ45以太网接口。

3.10.2 配电柜、列头柜监测子系统技术规格：通过数据采集软硬件将配电柜、列头柜所有监测数据采集回传至既有动环监控平台，数据包含三相相/线电压、三相电流、零序电流、三相有功/无功/视在/功率因素、总有功/无功/视在/功率因素、频率、电压/电流不平、最大/最小电流等基本电参数，统一接入既有信息中心机房动环监控平台。

3.10.3 精密空调监控子系统技术规格

3.10.3.1通信模块：支持RS232/RS485互转模块，速率：自动转换波特率，范围：300~115200BPS，3000V光电隔离；一条RS485总线可连接256个模块(不需中继），3000V隔离；通信距离：2.1Km/9600bps；2.7Km/4800bps；3.6Km/2400bps；输入电压：DC+10V~DC+30V。

3.10.3.2空调协议转换软件：通过精密空调提供的通信接口和协议，对空调的运行状态和参数进行实时监测，如：空调各部件工作状态和故障状态（开关状态、压缩机状态、蒸发器状态、加湿器状态、风机状态、阀门状态等）、空调各种运行参数（设定温度、湿度，送回风温度、湿度，压缩机、蒸发器、风机、加湿器连续或累计运行时间，压缩机负载比等）；详细监测内容符合空调厂家提供的配套协议内容；空调参数越限或状态异常时，系统能够自动报警，保存报警记录可查询、打印、导出；在精密空调自身开放权限的前提下，要求具有启停控制、联动控制和参数设置功能。

3.10.3.3精密空调通讯卡：用于机房，通过RS485协议与RDU-A通信，发出通讯讯号，对UPS、空调等设备，监视其报警与机器的运行情况，控制其自动关机，来电时自动开机。

3.10.4 壁挂式空调监控子系统技术规格

3.10.4.1壁挂式空调自启动控制器：通过红外微波技术实现对普通空调的智能监控，无需改装空调；自学习命令数：64个，可学习设置温度、运行模式、开关控制等各种命令；具有来电自启动功能；遥控距离：5～10米；RS485通信接口，MODBUS RTU协议。

3.10.4.2壁挂式空调协议转换软件：开发自启动控制器的通讯协议；实时监测并保存空调的运行参数/状态/报警；设定报警上、下限值等。

3.10.5 漏水检测子系统技术规格

3.10.5.1漏水报警控制器：供电电源：10～15VDC，电流：0.1A；最大线缆长度：200M；输入、输出及电源完全隔离；检测灵敏度：可通过拨码方式设定8种或以上灵敏档位（有效防止误报）；输出形式：继电器输出，带蜂鸣报警。

3.10.5.2感应绳:10米长度的感应绳；采用绝缘聚合物材料，持久耐用、易清洁；螺旋式设计，强度和柔韧性极好，可弯曲，高度灵活性；螺旋体直径：6.8mm，传感线间距： 8mm，探测密度：全线程。

3.10.5.3关量采集模块:开关量12路，RS485通信接口，ASCII通讯协议；供电电压：DC10V~30V，隔离电压5000Vrms，电源功耗：0.7W。

3.10.5.4漏水协议转换软件:开发漏水检测设备提供的通讯协议，实时显示并保存漏水检测系统的状态，当漏水报警时，准确显示漏水位置。

3.10.6 温湿度监测子系统

3.10.6.1温湿度传感器:液晶屏幕显示、温度湿度一体化监测；通过数据采集主机统一供电并传输数据，方便布线和安装（强力磁铁和壁装）；具有2个RJ45接口（带远程POE供电，RS485通信方式），一进一出的端口连接设计，方便在一条总线上完成最多256个温湿度传感器的级联。具有在一条总线上实现自动编址的功能。测量范围温度： -20℃~80℃湿度：0～100%rh。测量精度，温度：±0.3℃湿度：±3%rh。

3.10.6.2温湿度协议转换软件:开发温湿度传感器的通讯协议，实时监测并保存温度和湿度值；设定报警上、下限值等。

3.10.7 消防报警子系统技术规格

3.10.7 .1开关量采集模块:开关量12路，RS485通信接口，ASCII通讯协议；供电电压：DC10V~30V，隔离电压5000Vrms，电源功耗：0.7W。

3.10.7 .2烟感探头:联网型烟雾探测器；工作电压DC9-30V，监视电流：1-5mA，报警电流：30-35mA；继电器干接点报警输出；自带灯光报警指示灯和测试按扭，方便定期测试；吸顶安装。

3.10.7 .3消防协议转换软件:开发采集模块的通讯协议，实时监测并保存烟雾传感器或消防预警状态；设定报警限值等。

3.10.8 门磁状态监测子系统技术规格

3.10.8.1开关量采集模块:开关量12路，RS485通信接口，ASCII通讯协议；供电电压：DC10V~30V，隔离电压5000Vrms，电源功耗：0.7W。

3.10.8.2门磁:感应距离：50-70mm；开关形式：常闭型, 常开型，转换型；外壳：锌合金，银灰色。

3.10.8.3门禁一体机:支持门禁，指纹容量：3000枚；通讯接口：TCP/IP,RS485；采集器：小光学指纹头；记录容量：10000；卡容量5000；LCD：2.4英寸彩屏；工作湿度：0℃--45℃；工作电压：12VDC；输入：出门开关/门磁各2个；输出：2路门锁、一路报警；接口接线方式：标准。

3.10.9 视频监控子系统技术规格:视频监控直接采用硬盘录像机通过TCP/IP方式即可与环境监控进行无缝集成，视频浏览、录像回放、云台控制、设置等视频监控功能都在环境监控软件中统一完成，无需外挂视频监控系统软件。

3.10.9.1半球型网络摄像机技术规格

3.10.9.1.1  200万 1/1.8" 超宽动态 ，传感器类型	1/1.8" Progressive Scan CMOS 。

3.10.9.1.2电动镜头2.8-12mm，调整角度：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°

3.10.9.1.3照度：彩色≤0.02Lux，黑白≤0.005Lux；宽动态范围≥120dB；红外补光距离30米。

3.10.9.1.4接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181。

3.10.9.1.5具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。

3.10.9.1.6具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。

3.10.9.1.7通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

3.10.9.1.8防暴等级：IK10

3.10.9.2筒型网络摄像机技术规格

3.10.9.2.1  200万 1/1.8" 超宽动态 ，传感器类型	1/1.8" Progressive Scan CMOS 。

3.10.9.2.2电动镜头2.8-12mm，调整角度：水平:0°~355°,垂直:0°~75°,旋转0°~355°

3.10.9.2.3 照度：彩色≤0.02Lux，黑白≤0.005Lux；宽动态范围≥120dB；红外补光距离30米。

3.10.9.2.4 接口协议：ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181。

3.10.9.2.5 具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。

3.10.9.2.6 具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。

3.10.9.2.7 通讯接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

3.10.9.2.8 防护等级：IP66

3.10.9.3 POE交换机:24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个万兆 SFP+，交流供电，RPS 冗余双电源，支持 PoE+，包转发率：108Mpps/126Mpps，交换容量：336Gbps/3.36Tbps，370W，交流供电。

- 3.10.9.4 液晶显示单元:液晶显示单元与摄像机同品牌，采用LG进口原装超窄边面板,物理拼缝≤1.8mm。对角线55英寸；屏幕活动域1209.6mm(H)x680.4mm(V)；物理分辨率1920*1080。点距0.63(H)*0.63(V)；亮度≥500 cd/m2²，直下式LED背光源，无边界暗影现象。工业级设计，使用寿命达60000小时。屏幕内置拼接控制器，可将同源信号实现屏幕的自拼接。选用的LCD液晶显示单元具有丰富的接口，可接收DVI，VGA, HDMI, YPbPr等各种信号。

3.10.10 配件技术规格

3.10.10.1工业电源:AC220V输入、DC12V输出/3A，为监控模块/传感器等设备提供集中供电。

3.10.10.2机架式信号采集箱

3.10.10.2.1 19英寸标准机架式、2U高度的金属箱体；

3.10.10.2.2可选AC220V/DC48V电源输入，具体视实际环境而定，配置电源开关，内置高速风扇。供安放漏水控制器、工业电源、模块等。

3.10.10.3网络型数据采集机:四个RS-232/422/485串口可灵活组合，串口速率: 50-460800bps，处理器：32bit 100MHz，内存：2M，保护：15KV ESD浪涌保护；以太网端口数量：1口RJ45，速率：10/100Mbps，自适应MDI/MDIX，输入电压：220VAC  24VDC(9~36VDC)或48VDC(36~72VDC)，接入端子：3芯3.81mm间距插入式端子。

3.10.10.4电缆、管线、端子、配件等，各硬件设施配套端子、附件等，数量1批。

3.11 KVM切换控制系统

KVM系统需通过IP网络，实现对当前众多机房的所有大型机房设备及IT设备的集中管理，需要纳入集中管理的目标设备包括机房内的物理硬件设备（包括机架服务器、塔式服务器、刀片服务器、小型机、基于串口管理的网络交换机、路由器、防火墙及存储等）从而根本缩短机房内关键设备的当机恢复时间，从而提高整体系统的可用性及可靠性。整个KVM系统不得低于以下要求：

- 3.11.1 KVM切换主机

- 3.11.1.1配置要求：配置KVM主机1台，1U机架式，双交流电源模块/双千兆网口，KVM端口与数字通道数量一致，通过网线与服务器KVM模块连接，通用管理网关，40个端口（KVM、Serial, vKVM自适应），无数字通道限制，双以太网口，双交流电源，1U机架安装。

- 3.11.1.2附属设备配置：维护终端，酷睿八代i7处理器，i7-8700，六核，内存8G DDR4 2666MHz，显卡GTX1060 6G GDDR5，硬盘1T，7200rpm，光驱RW-DVD，显示器25”LED，操作系统win10专业版。

- 3.11.1.3配套KVM/串口模块：单台KVM配备40个VGA/USB服务器KVM模块和40个DB9F串口模块，用于服务器KVM管理和网络设备Console管理，便于用户随时调整接入KVM、Console管理数量。

- 3.11.1.4 KVM网线：可使用机房现有的四芯网线实现服务器KVM模块与KVM主机的连接，KVM网线在100米范围内可确保1920*1080高清KVM信号传输。

- 3.11.1.5本地管理端口：控制器提供VGA+USB键鼠本地管理端口，可在本地实现服务器各种管理与操作。

- 3.11.1.6远程KVM数字通道：单台KVM主机所具备的数字通道与接入该KVM的服务器数量一致，确保每台接入系统的服务器能进行全并发打开进行实时监控与操作。（需KVM原厂盖章确认函，确保本次投标KVM主机所具备的数字通道数与服务器KVM模块数量一致，确保KVM系统所有服务器均可并发进行实时监控）。

- 3.11.1.7服务器电源远程管理：通过KVM主机的本地管理端口或远程WEB方式，实现各主流品牌服务器的电源控制操作，包括远程开机、远程系统关机、强制关机、宕机远程重启等功能。

- 3.11.1.8 WEB管理设备安全隔离：支持WEB管理方式的IT设备（如磁盘阵列、负载均衡器等）接入KVM主机实现隔离保护，只有通过KVM系统认证后才能打开被控IT设备的WEB管理界面，避免IT设备WEB界面直接暴露在网络引起的安全隐患。

- 3.11.1.9 SNMP网管协议：支持SNMP v1/V2/V3各版本的网管协议标准，支持将控制器加入现有网络管理体系进行监控管理。

- 3.11.2 服务器接入模块

- 3.11.2.1外观与配置要求：模块采用VGA+USB键鼠方式与服务器连接，并提供两路RJ45接口，支持采用4芯/8芯网线与KVM主机端口连接，同时满足服务器带外网管口的接入要求，实现服务器电源远程控制。

- 3.11.2.2KVM距离及分辨率：KVM网线在100米范围内，可确保640*480 到 1920*1080各种KVM信号正常传输，KVM画面无偏色/画面抖动，键鼠操作灵活。

- 3.11.2.3光电模式接入：当服务器与KVM主机间距离超过KVM网线正常极限时，支持使用一对光电转换器将KVM模块与KVM主机连接，实现高达数公里级别长距离KVM接入。

- 3.11.2.4虚拟媒体启动：支持媒体类型包括U盘/硬盘/光盘/软驱/ISO及IMG映像格式，并支持虚拟媒体启动功能，可实现服务器远程引导进行OS重装。

- 3.11.2.5 CAC读卡器：模块内置支持CAC智能IC卡身份识别认证，满足安全认证等级较高的用户需要。

- 3.11.2.6键鼠模拟保护功能：当KVM切换器掉电时，连接在服务器上的KVM模块也可虚拟出键鼠，确保服务器正常启动及运行。

3.11.3 机架式一体化鼠标键盘显示器

- 3.11.3.1品牌要求：为确保兼容性，需与KVM主机为同一品牌。

- 3.11.3.2外观及配置：集液晶显示器、键盘、鼠标三合一体化设计，可合上推入机柜且占用1U机架空间，内置100-240V输入宽电压交流电源, 随机配备KVM连接线缆。

- 3.11.3.3液晶面板：≥18.5寸液晶面板，满足DDC/DDC2/DDC2B标准，符合VESA标准。

- 3.11.3.4分辨率：支持4:3及16:9/10各种屏宽比，并支持服务器端1024*768、1280*1024、1366*768等主流分辨率。

- 3.11.3.5兼容性：除支持Microsoft Windows系统外，还支持各种主流的操作系统，如Linux/Unix/AIX/Mac/Netware/系统，支持各种主流KVM切换器。

- 3.11.3.6其他：采用高品质KingSlide机架专用滑轨（IBM、DELL、HP等大多数服务器用滑轨的共同选择），并提供防夹手设计，安全性高。

4.一般要求

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本技术附件第1-3节各项条件及技术要求的标准配置。

4.1投标方负责将设备运输到招标方指定的安装地点，运输费、倒装费、装卸费、安装费等由投标方承担。

4.2设备安装调试涉及的一切工器具、辅助材料、交通工具等均由投标方提供。

4.3所有投标方提供的设备安装调试均由投标方独立完成，投标方提供的设备自身具有的功能调试由投标方独立完成，其他集成商进行软件调试时投标方确保网络畅通即可。与施工有关的调查、作业等施工内容均由投标方独立完成。

4.4安装、调试设备不能影响既有设备、线路的安全，如果因施工发生影响既有设备的障碍或事故，依据准能公司有关规定处理。

4.5投标方在安装调试期间发生的一切其他安全事故均由投标方负责。

4.6设备的所有配置必须满足并适应本次招标文件功能、环境要求。如在开通过程中发生任何相互影响或单方面受影响的情况，导致双方或单方设备不能正常运行，由双方负责协商或改变设备配置直至开通、正常使用为止。

4.7施工过程中，如果需要中断业务或临时停止既有系统运行，由投标方负责提前和准能公司办理请点手续，获得批准后方可施工。

4.8施工完成后，如果不能满足本次招标要求的系统正常运行或系统功能有缺失，由投标方负责改变配置（需增加设备由使用方承担），直到系统能正常运行。

4.9设计和制造要求：在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

4.10标牌要求：所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

★5.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术附件第1-3节各项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料（如连接件、电气安装材料等）。主要设备及材料如下（但不限于此；包含在本次报价内）：

| 序号 | 系统 | 产品名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜 | 配电柜 | 柜体尺寸W*D*H(mm)600*1100*2200;2路市电分路开关350A/4P，1路互投开关ATS350A/4P、1路总开关350A/3P带分励脱口，含下级2路UPS输入250A/3P开关、2路精密空调开关150A/4P、2路备用冗余开关100A/3P，市电照明、插座、新、排风等开关（2路备用冗余开关64A/3P，2路备用冗余开关32A/3P，2路32A/3P、2路20A/3P、2路漏电开关16A）。配置智能电量仪表、监控模块、含B级防雷防浪涌功能和主支路监控功能，含机柜底座、接地线安装。 | 个 | 1 | 采用施耐德、ABB、西门子等国际知名品牌元器件 |
|  |  | 配套动力电缆 | 铠装YJV22-3*70+2*35，由二期工业废水配电室到新机房双路主备，包含安装。 | 米 | 按需 | 以实地测量为准 |
| 2 | 列头柜 | 列头柜 | 输入100A/4P*2，输出16A/2P*34。机箱尺寸：600*1100*2000（W*D*H）,提供开放协议通讯接口，含监控模块和C级防雷防浪涌功能，配置智能触摸屏、主支路监控功能，含机柜底座、接地线。 | 个 | 1 |  |
| 3 | U P S设备 | 电气柜 | 模块化机柜，满配总功率≥90kVA,需配置总功率≥60KVA，含安装接地线。 | 台 | 1 |  |
|  |  | 主功率 模块 | 输入电压：3*380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) 电压范围：100%负载305～478VAC; <70%负载208～304VAC 单块功率模块容量：30KW 额定频率：50/60Hz(自动适别) 频率范围：40Hz～70Hz 功率因数：100%负载>0.99; 50%负载>0.98 电流谐波失真< 3% （100% 负载工况下） | 个 | 3 |  |
|  |  | 电池 | 免维护铅酸蓄电池、12V200AH； | 节 | 40 |  |
|  |  | 电池 散力架 | 12V/200AH电池架；成品电池柜、20节一组、可拆卸、组合安装 | 组 | 2 |  |
|  |  | 相关 配件 | apm电池连接线、电池开关盒及UPS配套附属材料 | 套 | 1 |  |
| 4 | 汇聚交换机 |  | 总装机箱 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 主控板 | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 交换网板 | 块 | 4 |  |
|  |  |  | 48端口百兆/千兆自适应以太网电接口板(RJ45) | 块 | 1 |  |
|  |  |  | 4端口万兆光接口板（SFP+） | 块 | 2 |  |
|  |  |  | 24端口百兆/千兆光接口板（SFP） | 块 | 1 |  |
|  |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 20 |  |
|  |  |  | 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 4 |  |
|  |  |  | 交流电源模块（≥2200W） | 块 | 4 |  |
|  |  |  | 移动维护终端，Intel 第8代酷睿 i7处理器，8G DDR4内存2G独显，512G SSD硬盘，14英寸2K屏，Windows 10专业版 | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 配套附属交换机，配置要求：8个10/100/1000Base-T以太网端口，2个千兆SFP端口，每台设备含1个-SFP-GE-单模光模块，交流供电 | 台 | 12 |  |
| 5 | 光纤交换机 |  | 配置(28个千兆SFP端口，4个万兆SFP+端口，交流双电源冗余供电) | 台 | 3 |  |
|  |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 12 |  |
| 6 | 接入层交换机1 |  | 配置(48个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆SFP，交流供电) | 台 | 7 |  |
|  |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 14 |  |
| 7 | 接入层交换机2 |  | 配置(24个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆 SFP，交流供电) | 台 | 3 |  |
|  |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 6 |  |
| 8 | 接入层交换机3 |  | 配置(20个10/100/1000Base-T以太网端口,4个千兆 SFP，交流供电) | 台 | 7 |  |
|  |  |  | 光模块-SFP-GE-单模模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 7 |  |
| 9 | 光纤配线柜 | 集中配线柜 | 规格：2000*900*700；封闭式,上走线,配齐72芯单元框10单元,FC或适配器720只，需安装接地线 | 架 | 1 |  |
|  |  | 集中熔接柜 | 规格：2000*720*700；封闭式,上走线,配齐12芯飞碟式熔接盘72块,6米12芯束状尾纤72条(FC，单模G652),配齐热缩管和尾纤保护套管，安装接地线 | 架 | 1 |  |
|  |  | 储纤柜 | 2000×480×700 | 架 | 1 |  |
|  |  | 辅材 | 机柜底座、熔接配线一体式模块单元（每单元包含6个12芯光纤板，包含FC耦合器720套），按720芯光纤计算 | 套 | 1 | 配备实际需求数量的FC、SC等多种光纤跳线 |
| 10 | 动环监测设备 | UPS监控子系统 | 监测UPS电气柜输入、输出的电压、电流、功率、负载、每块电池输入输出的电压电流、功率等参数 | 套 | 1 | 接入信息中心既有机房动环监控平台 |
|  |  | 电源监测子系统 | 通过数据采集软硬件将配电柜、列头柜监测数据采集回传至既有动环监控平台，包含三相相/线电压、三相电流、零序电流、三相有功/无功/视在/功率因素、总有功/无功/视在/功率因素、频率、电压/电流不平、最大/最小电流等基本电参数，具备电能计量 | 套 | 1 | 接入信息中心既有机房动环监控平台 |
|  |  | 精密空调监控子系统 | 通信模块 | 个 | 2 |  |
|  |  |  | 空调协议转换软件 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 精密空调通讯卡 | 块 | 2 |  |
|  |  | 壁挂式空调监控子系统 | 空调自启动控制器 | 个 | 3 |  |
|  |  |  | 空调协议转换软件 | 套 | 3 |  |
|  |  | 漏水检测子系统 | 漏水报警控制器 | 套 | 1 |  |
|  |  |  | 10米感应绳 | 条 | 8 |  |
|  |  |  | 开关量采集模块 | 个 | 6 |  |
|  |  |  | 漏水协议转换软件 | 套 | 1 |  |
|  |  | 温湿度监测子系统 | HMS温湿度传感器 | 个 | 1 |  |
|  |  |  | HMS温湿度协议转换软件 | 套 | 1 |  |
|  |  | 消防报警子系统 | FAS开关量采集模块 | 个 | 6 |  |
|  |  |  | FAS烟感探头 | 个 | 6 |  |
|  |  |  | FAS消防协议转换软件 | 套 | 1 |  |
|  |  | 门磁状态监测子系统 | DM开关量采集模块 | 个 | 1 |  |
|  |  |  | DM门磁 | 套 | 2 |  |
|  |  |  | DM门禁一体机 | 套 | 1 |  |
|  |  | 配件 | 工业电源 | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 机架式信号采集箱 | 个 | 1 |  |
|  |  |  | 网络型数据采集机 | 台 | 1 |  |
|  |  | 视频监控系统 | 筒型摄像机 | 个 | 2 | 接入既有环境监测NVR |
|  |  |  | 半球摄像机 | 个 | 8 | 接入既有环境监测NVR |
|  |  |  | 监控硬盘2T SATA 10Kpms 2.5英寸 | 个 | 2 |  |
|  |  |  | 液晶显示单元 | 台 | 2 |  |
|  |  |  | 监控POE交换机 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 动环监控终端，酷睿六核处理器i7-8700K，内存16G DDR4 2666MHz，显卡GeForce RTX 2070 GDDR6 8G，500G SSD硬盘，1T机械硬盘，25"LED显示器，DVD刻录光驱，操作系统win10专业版 | 台 | 3 |  |
|  |  |  | 视频监控系统，与监控中心子系统集成，视频浏览、录像回放、云台控制、设置等视频监控功能在环境监控软件中统一完成 | 套 | 1 |  |
| 11 | 数字K V M设备 | 集中管理平台 | KVM集中管理软件包，包含1套主安装许可，1套备安装许可，40个端口全部激活 | 套 | 1 |  |
|  |  | KVM切换主机 | 通用管理网关，40个端口（KVM、Serial, vKVM自适应），无数字通道限制，双以太网口，双交流电源，1U机架安装 | 套 | 1 |  |
|  |  | 服务器接入模块 | USB认证模块, VGA视频接口,支持SP, 两个RJ45端口,支持虚拟媒体，支持1920*1080分辨率 | 个 | 40 |  |
|  |  | 本地机架式显示器 | 18.5"LCD机架控制台（三合一） | 台 | 1 |  |
|  |  | 维护 操作 终端 | 品牌机，酷睿八代i7处理器，i7-8700，六核，内存8G DDR4 2666MHz，显卡GTX1060 6G GDDR5，硬盘1T，7200rpm，光驱RW-DVD，显示器25"LED显示器，操作系统win10专业版 | 台 | 3 |  |

6.技术资料

6.1投标方必须随每台设备提供下表所列中文技术数据（但不限于此），并按下表要求时间交货。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备总布置图（包括安装尺寸等外型尺寸） | 设备/套 | 随设备 |
| 2 | 说明书 | 设备/套 | 随设备 |
| 3 | 操作手册 | 设备/套 | 随设备 |
| 4 | 维修手册 | 设备/套 | 随设备 |
| 5 | 配件目录表 | 设备/套 | 随设备 |
| 6 | 基础资料（包括出厂测试报告） | 设备/套 | 随设备 |
| 7 | 安装图纸 | 设备/套 | 随设备 |
| 8 | 入网许可证 | 设备/套 | 随设备 |
| 9 | 随机的技术资料 | 设备/套 | 随设备 |
| 10 | 合格证 | 设备/套 | 随设备 |

6.1.1“安装图纸”要求包括与安装有关的所有工艺及技术标准。如现场表面防腐、高强度螺栓连接等技术标准。

6.1.2“维修手册”和“配件目录”的内容不仅要包含投标方本公司生产的零部件，而且要包含外购零部件，外购部件供货商提供的资料投标方应全部提供给招标方。“配件目录”中的外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂订货号、厂家名称等信息。

6.1.3“维修手册” 中要求详列有关检修方法及技术标准；详列设备的日常检点、保养制度及保养内容；详列各构件、电气系统等的定期安全检查项目与标准。

6.1.4 由投标方交付的技术资料和图纸应是及时的和被招标方认可的，招标方有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料和图纸。

6.2如果投标方交付的技术资料和图纸发现不完整，或在运输途中丢失或损坏，投标方在接到招标方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向招标方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

6.3工期要求：签订合同之日起60天内完成设备的安装、调试等工作。

7.技术服务及培训

7.1技术服务

在系统调试、试运转以及整机质量保证内，投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，并承担所有安装、调试任务。在正确安装维修、故障排除、操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证顺利投入使用。

★7.2技术培训

7.2.1现场培训

为保证各系统的安全正确使用，由乙方派出经验丰富的授课人在现场对甲方人员进行培训，使甲方人员能全面掌握系统的操作、维护及扩展等技术。乙方对甲方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行，派出的培训教员对所提供的系统和产品应具有五年以上的操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等，甲方认为培训教员不合格可要求更换。

7.2.2原厂培训

投标方在购货合同生效后要为招标方人员进行必要的原厂技术培训，培训人数由招标方和使用方确定，培训内容包括设备日常维护及使用（设备的基本性能、工作原理、结构特点、组装工艺，调试过程、使用操作、故障排除、修理、维护等）。

投标方需提供8人次的以网络基础知识为内容的原厂技术培训 、1人次UPS系统运维知识培训为内容的相关技术培训，每次培训的全部培训费用包含在投标价格中。相关课程表如下：

| 培训形式 | 培训内容 | 培训人数 | 培训时长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原厂培训 | 网络基础知识培训 | 8 | 不少于7天 |
| 原厂培训 | UPS系统运维知识培训 | 1 | 不少于7天 |

8.设备安装及性能测试

8.1安装说明：

由厂家负责设备安装、辅助材料购买、基础施工及调试工作，安装时和使用方联系，确定最终安装方案。

8.2设备到货：

所有设备的调试工作由投标方独立完成，并记录试验数据，投标方在测试完毕后把完整的测试记录交与招标方，测试过程中必须有招标方人员全程参与。

★9.质量保证

此次所提供的设备的质保期为整机原厂1年，延保2年。生产厂家质保年限超出质保期限，以生产厂家质保为准，投标方负责提供原厂售后服务承诺函，质保金在验收满1年且无质量问题后返还；质量保证期从设备安装调试考核验收合格后双方签字之日算起。在质量保证期内，设备因非人为损坏，而由设备本身所引起的故障，由投标方提供免费的设备更换和零配件调试、维修服务并负相应的责任。

10.验收

10.1货物的检验必须是双方均在场的条件下，方可开箱验货。检验和测试可以在投标方或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在投标方或制造厂的所在地进行，投标方应免费为招标方的检验人员提供工作条件,包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

10.2设备到货后，设备的安装、调试工作由投标方独立完成。

10.3投标方设备安装、调试合格后，设备正常试运行满1个月后，投标方准备好完备齐全的竣工资料方可提出书面验收申请，招标方在接到投标方书面验收申请后两周内组织验收。

11.售后支持

11.1技术支持

投标方必须提供设备终身免费技术支持，如果发生系统性故障，必须保证24小时内派技术人员到达现场提供全面的技术服务；如果发生局部性故障，现场维护人员无法解决，投标方须在24小时内派出技术人员到现场提供技术服务。

11.2配件支持

投标方应说明投入运行后，招标方向投标方正常订购配件时，投标方能给招标方多大幅度的优惠。说明如果招标方遇有配件急需时，投标方如何给以最快的速度给予支持。

11.3维修支援

投标方应说明质保期满后，投标方在设备维修方面能给招标方什么样的支持。如招标方是否可得到投标方在专业维修点的帮助；对于招标方遇到的紧急故障需要投标方帮助处理时，投标方如何以最快的速度给予支持。

第二包：视频会议系统设备技术要求

1 货物需求

1.1设备需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | 台 | 3 |  |

1.2交货时间:自合同签订之日起  1  个月内到达交货地点。

交货地点： 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾准能公司信息中心  。

1.3技术清单

所有设备的安装调试和线路布设由投标方负责施工，施工要求必须符合准能公司规定。设备清单包括但不仅限于清单内容。应包括所有缆线、材料设施。在实际安装过程中，如发现不能够形成独立有效的系统，缺少的设备、材料部分投标方应无偿补足或更换不低于本方案设备及配件的配置、使系统能够正常运行。

2.设备使用条件

2.1周围环境温度：0℃～+40℃

2.2海拔高度：900～1400米

2.3相对湿度：10%～95%（非凝结）

2.4电源频率：50Hz±2Hz

2.5电源电压：AC 220V±15％

★3.设备技术要求

3.1技术要求

3.1.1基本要求

3.1.1.1 终端为专用硬件设计，具备视音频专用DSP，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，不得使用windows操作系统；

3.1.1.2 终端必须同时支持IPv4、IPv6双协议栈；

3.1.1.3终端支持H.323、SIP标准，并可同时使用上述标准；

3.1.1.4终端支持高清720p、1080p；并且支持目前业界高清的最高标准：1080p60帧/秒(fps)

3.1.1.5终端必须支持7×24小时连续工作，长期开机不会造成设备过热和出现死机现象，不得含有“定期重启终端”等菜单选项。

3.1.2设备功能要求

3.1.2.1终端为分体设计；可直接安装于标准19英寸机架；

3.1.2.2终端配备的高清镜头必须为同一品牌产品，不得为OEM产品；

3.1.2.3终端配备的高清镜头必需支持1080p 60帧/秒的高清图像采集能力；

3.1.2.4终端在H.323和SIP标准下同时支持≥6Mbps的呼叫速率；

3.1.2.5终端在H.323和SIP标准下可实现相同的会议功能，如高清、加密、双流等。

3.1.3音视频接口

3.1.3.1终端提供至少4路高清视频输入，高清视频输入接口类型必须支持：HDMI、DVI-I；

3.1.3.2终端提供至少3路高清视频输出，可实现高清数字三显。视频输出接口类型必须支持HDMI和DVI-I；

3.1.3.3终端支持三显功能，可以同时连接3路高清显示屏，显示本地/远端/数据图像；

3.1.3.4 终端支持15路音频输入：8 个麦克风， 48 V 幻像供电和 Euroblock 接口，每个麦克风都配有独立的回音消除和降噪功能；所有麦克风都可设置均衡为线性电平，接口类型包含EuroBlock、HDMI、RCA等；

3.1.3.5终端支持8路音频输出，接口类型包含HDMI数字音频输出和EuroBlock等；

3.1.3.6终端可同时接4个高清视频源和8个麦克风。

3.1.4视频功能

3.1.4.1终端符合ITU-T H.323和IEFT SIP标准，并可同时使用H.323、SIP标准；

3.1.4.2视频编解码协议必需支持H.263、H.263+、H.264；

3.1.4.3视频编解码协议支持最新的标准：H.265

3.1.4.4终端支持业界普遍支持的H.264编解码协议，并且可与其他厂商实现互通，H.264不得为本厂商私有标准；

3.1.4.5终端支持HD 720p，可实现720p 30fps和60fps；

3.1.4.6终端支持HD 1080p，可实现1080p 30fps和60fps；

3.1.4.7终端能够实现H.323及SIP下的高清HD 720p/1080p通讯；

3.1.4.8终端支持的实时图像分辨率：QCIF、CIF、448p、4CIF、VGA、SVGA、XGA、WXGA、720p、1080p等；

3.1.4.9终端支持4:3和16:9显示模式，并且在任意带宽下均可实现16:9宽屏分辨率，支持除高清以外的标清16:9分辨率，包括w288p，w448p，w576p等，并且可以根据会议呼叫速率自动调节；

3.1.4.10终端支持图像叠加功能，可以讲多路视频信号（不少于3路）合称为一路图像进行传输，从而实现更丰富会议交互功能；

3.1.4.11终端支持画中画、画外画等显示模式，支持在同一屏幕上同时显示本地、远端、数据双流图像，并可任意切换；

3.1.4.12终端支持数字高清双显/三显；

3.1.4.13终端支持多种视频分辨率输出，包括且不限于：XGA、SXGA、WXGA、720p、1080p等。

3.1.5原厂高清镜头功能

3.1.5.1为满足业界最为领先的1080p60fps，高清镜头必需同时支持采集、输出1080p60fps高清图像；

3.1.5.2高清镜头支持4K传感器；

3.1.5.3高清镜头支持10倍光学变焦，20倍数字变焦，20倍总变焦能力；

3.1.5.4高清镜头要求支持广角功能、人工或自动调整焦距、自动白平衡等功能；

3.1.5.5高清镜头要求支持HDMI等数字高清输出端口，不得采用非标准私有视频输出接口；不得采用模拟视频输出接口；

3.1.5.6高清镜头可通过标准视频线缆直接将图像输出到标准显示设备(例如等离子、液晶电视等)，无需进行线缆转换；

3.1.5.7高清镜头要求支持1080p60/50/30/25 fps、720p60/50/30/25 fps等不同分辨率/帧率的高清采集能力；

3.1.5.8高清镜头要求支持自动吊装，吊装安装后，无需手动调节镜头即可实现图像方向调整；

3.1.5.9高清镜头必须支持自动PTZ功能，即镜头的上下左右转动、变焦等操作均可通过遥控器/触摸屏实现，非手动调整镜头PTZ；

3.2.5.10高清镜头要求支持人工或自动调整焦距、白平衡等功能。

3.1.6音频功能

3.1.6.1终端支持ITU-T G.711、G.722、G.722.1等音频标准；

3.1.6.2终端支持宽屏音频标准，例如MPEG4 AAC-LD等；

3.1.6.3终端支持HDMI接口同时传输高清音频；

3.1.6.4终端可实现自适应全双工回声抑制；

3.1.6.5终端支持自动背景噪声抑制，提高声音质量；

3.1.6.6终端支持自动增益控制，保证发言人在距麦克风不同位置时音量不变；

3.1.6.7终端支持自动调节唇音同步，误差不可察觉；

3.1.6.8终端支持立体声音频；

3.1.6.9终端至少支持8路全向麦克风输入，并且全向麦克风都具有独立回声抑制和噪声消除功能；

3.1.6.10终端麦克风接口为XLR、Phoenix/EuroBlock等专业音频接口，便于连接外围音频设备；

3.1.6.11终端手机干扰噪音抑制功能，并且在连接第三方麦克风的情况下该功能也可实现。

3.1.7双流功能

3.1.7.1终端同时支持ITU-T H.239双流标准和IEFT BFCP双流标准；

3.1.7.2终端支持在H.323和SIP标准下同时接收/发送动态或静态双流；

3.1.7.3终端必须支持物理的双流视频输入接口；

3.1.7.4终端支持通过iPad、iPhone等移动设备实时观看双流图像，该功能配合终端实现，无需任何后台架构设备支持；

3.1.7.5终端数据支持多种视频分辨率输入，包括且不限于：VGA、SVGA、XGA、SXGA、WXGA、720p、1080p、WUXGA等；请详细描述终端支持的视频分辨率格式；

3.1.7.6终端数据双流分辨率必须支持至1080p；

3.1.7.7终端支持高清动态双流，即为当主流为1080p 60fps时，辅流分辨率不低于1080p30fps。

3.1.8其他网络功能

3.1.8.1终端支持ITU-T H.460.18/19防火墙穿越协议；

3.1.8.2终端支持SIP协议下防火墙安全穿越；

3.1.8.3终端支持DHCP、Telnet、SNMP、Http、Https、FTP、NTP、SSH等网络协议；

3.1.8.4终端支持QoS设置；

3.1.8.5终端支持H.245 DTMF；

3.1.8.6终端支持ITU-T H.235v3标准；

3.1.8.7终端支持AES加密标准；

3.1.8.8终端支持802.1X网络标准；

3.1.8.9终端支持802.1Q Virtual LAN；

3.1.8.10终端支持802.1p。

3.1.9设备控制

3.1.9.1终端支持3个10/100/1000MB自适应以太网接口；

3.1.9.2终端支持RS-232调试串口；

3.1.9.3终端支持GPIO接口，可配合中控实现通过视频会议终端控制外围设备等会议集成功能；

3.1.9.4终端标配桌面触摸屏控制；桌面触摸屏为同厂商产品，非OEM产品；

3.1.9.5终端标配的桌面触摸屏尺寸不低于10英寸，屏幕分辨率不低于1280×800。

3.1.10内置MCU及会议能力

3.1.10.1终端可选配内置MCU；

3.1.10.2内置MCU支持5方720p30 或 4方1080p30高清；

3.1.10.3内置MCU同时支持混协议：H.323/SIP、混合加密/非加密、混分辨率、混速；内置MCU不因实现上述功能导致接入终端数量变化/减少；

3.1.10.4内置MCU支持每个与会者与不同的带宽、分辨率同时接入，彼此之间互不影响，不能出现低分辨率终端接入导致其他终端图像质量下降的现象；

3.1.10.5内置MCU支持双流，双流分辨率不低于高清720p；

3.1.10.6终端在不配置内置MCU的情况下，支持发起即时多方会议的能力。

3.2标准

设备必须满足国家及行业安全标准。

3.3标牌

所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术规范书第1-3节各项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料（如各种接头、线缆材料等）直至系统能够按规定要求正常使用。主要设备及材料如下（但不限于此；包含在本次报价内）：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议终端 | 台 | 3 |  |
| 2 | 1080p 20x摄像头 | 台 | 3 |  |
| 3 | 10英寸触摸屏 | 台 | 3 |  |
| 4 | 桌面麦克风 | 个 | 3 |  |
| 5 | 遥控器 | 个 | 3 |  |
| 6 | 电源和线缆 | 套 | 3 |  |

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货。

投标方必须提供下表所列中文技术资料（包括可编辑的CD或U盘介质电子版本）。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 设备/套 | 随设备 |
| 2 | 操作手册 | 设备/套 | 随设备 |
| 3 | 维修手册 | 设备/套 | 随设备 |
| 4 | 随机的技术资料 | 设备/套 | 随设备 |
| 5 | 合格证 | 设备/套 | 随设备 |
| 6 | 各设备内部布线、布缆图表 | 设备/套 | 竣工时 |
| 7 | 系统布线、布缆、各插接件的连接图及配线表 | 1套 | 竣工时 |

5.2与技术资料有关的问题说明

由投标方交付的技术资料和图纸应是及时的和被招标方认可的，招标方有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料和图纸。

5.3如果投标方交付的技术资料和图纸发现不完整，或在运输途中丢失或损坏，投标方在接到招标方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向招标方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

5.4工期要求：自发出中标通知书后30天内到货，设备到货后30天内完成设备的安装、调试等工作。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证内。投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备投入。

6.2技术培训

投标方在购货合同生效后要为招标方人员进行必要的现场技术培训，培训内容包括系统日常维护及使用。

7.设备安装调试、性能测试及考核

设备到货后，所有设备的调试工作由投标方独立完成，并记录试验数据，投标方在测试完毕后把完整的测试记录交与招标方，测试过程中必须有招标方人员全程参与。

*8.质量保证

此次所提供所有设备的质量保证期为原厂一年。质量保证期从设备安装调试考核验收合格双方签字之日算起。在质量保证期内，设备因非人为损坏，而由设备本身所引起的故障，由投标方提供免费的零配件和调试、维修服务并负相应的责任。

9.验收

9.1货物的检验必须是双方均在场的条件下，方可开箱验货。检验和测试可以在投标方或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在投标方或制造厂的所在地进行，投标方应免费为招标方的检验人员提供工作条件,包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

9.2设备到货后，所有设备的调试工作由投标方独立完成，并详细记录试验数据，投标方在测试完毕后把完整的测试记录交与招标方，测试过程中必须有招标方人员全程参与。调试合格后，待系统集成完成并具备使用条件时再进行整体验收。

9.3投标方安装、调试合格，设备正常运行满1个月后，投标方准备好完备齐全的竣工资料方可提出书面验收申请，招标方在接到投标方书面验收申请后两周内组织验收。

10.售后支持

10.1 技术支持

投标方必须提供设备终身免费技术支持，如果发生设备故障，将由原厂技术人员7*24*4服务，设备厂商将为网络设备（7*24*4服务）客户提供全天候的电话响应，迅速快捷的现场服务，从而保障客户的机器在最短时间内得到原厂专业技术工程师的维修。两年设备保修。

10.2 配件支持

投入运行后，招标方向投标方正常订购其它配件时，价格保证不高于市场价。

10.3 维修支持

投标方应说明质保期满后，投标方在设备维修设备时只收取成本费。

10.4技术服务

设备到达客户现场时，投标方将派技术人员上门进行安装配置和验收工作。

办公楼视频会议信息系统设备规范书

1.货物需求

1.1设备需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼视频会议信息系统设备项目 | 套 | 1 |

1.2交货时间:自合同签订之日起  1  个月内到达交货地点。

交货地点： 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾神华准能公司信息中心 。

1.3技术清单

所有设备的安装调试和线路布设由投标方负责施工，施工要求必须符合准能公司规定。设备清单包括但不仅限于清单内容。应包括所有缆线、材料设施。在实际安装过程中，如发现不能够形成独立有效的系统，缺少的设备、材料部分投标方应无偿补足或更换不低于本方案设备及配件的配置、使系统能够正常运行。

2.设备使用条件

2.1环境温度：-20℃～+55℃

2.2海拔高度：900～1400米

2.3相对湿度：5%～95%（非凝结）

2.4电源频率：50Hz±2Hz

2.5电源电压：AC 220V±15％、 DC 24V

★3.1技术要求

3.1.1 视频会议终端

3.1.1.1基本要求

3.1.1.1.1终端为专用硬件设计，采用专用高性能DSP，嵌入式操作系统，非PC、工控机架构，不得使用windows操作系统；

3.1.1.1.2	提供投标产品的CCC证书；

3.1.1.1.3	提供投标产品的电信入网证书；

3.1.1.1.4 终端同时支持IPv4、IPv6双协议栈；

3.1.1.1.5 终端支持H.323、SIP标准，并可同时使用上述标准；

3.1.1.1.6 终端支持多种高清格式，包括720p30/60、1080p30/60；

3.1.1.1.7 终端必须支持7×24小时连续工作，长期开机不会造成设备过热和出现死机现象，不得含有“定期重启终端”等菜单选项；

3.1.1.2设备功能要求

3.1.1.2.1终端为分体式设计；可直接安装于标准19英寸机架；

3.1.1.2.2	高清镜头必须为同一品牌产品，不得为OEM产品；

3.1.1.2.3高清镜头必须支持1080p 60帧/秒的高清图像采集能力；

3.1.1.2.4	终端在H.323和SIP标准下同时支持至6Mbps的呼叫速率；

3.1.1.2.5	终端在H.323和SIP标准下可实现相同的会议功能，如高清、加密、双流等；

3.1.1.3视频功能

3.1.1.3.1	终端符合ITU-T H.323和IETF SIP标准，并可同时使用H.323、SIP标准；

3.1.1.3.2	视频编解码协议支持H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264SVC等；

3.1.1.3.3	终端支持最新视频编解码协议：H.265

3.1.1.3.4	终端同时支持H.323及SIP下的高清 720p/1080p通信；

3.1.1.3.5	终端支持多种高清分辨率，包括：720p30/720p60/1080p30/1080p60；并且兼容4:3或16:9的标清分辨率；

3.1.1.3.6	终端支持在屏幕上同时显示本地、远端、数据双流图像，屏幕布局可任意切换；

3.1.1.3.7	终端提供至少4路高清视频输入，高清视频输入接口类型必须支持：HDMI、DVI-I；

3.1.1.3.8	终端提供至少3路高清视频输出，可实现高清数字三显。视频输出接口类型必须支持HDMI和DVI-I；

3.1.1.3.9终端在MCU召开的多方会议中，在两个屏幕上可以同时显示多个远端会场图像，提升会议体验；

3.1.1.4音频功能

3.1.1.4.1终端支持ITU-T G.711、G.722、G.722.1、G.728、G.729AB等音频标准 ；

3.1.1.4.2	终端支持20KHz宽频音频标准，如MPEG4 AAC-LD等；

3.1.1.4.3	终端支持新一代适用于互联网传输的低延迟音频标准Opus；

3.1.1.4.4	终端支持HDMI接口用于传输高清数字音频；

3.1.1.4.5	终端支持自适应全双工回声抑制、自动背景噪声抑制、自动增益控制、自动调节唇音同步；

3.1.1.4.6 终端支持立体声音频；

3.1.1.4.7	终端支持15路音频输入：8 个麦克风， 48 V 幻像供电和 Euroblock 接口，每个麦克风都配有独立的回音消除和降噪功能；所有麦克风都可设置均衡为线性电平，接口类型包含EuroBlock、HDMI、RCA等；

3.1.1.4.8 终端支持8路音频输出，接口类型包含HDMI数字音频输出和EuroBlock等；

3.1.1.4.9 终端可同时接4个高清视频源和8个麦克风。

3.1.1.4.10	终端配置的桌面麦克风具有独立的回声抑制和噪声消除功能，必须具备静音按键；

3.1.1.4.11	终端支持手机干扰噪音抑制功能，在连接第三方麦克风的情况下该功能也可实现；

3.1.1.5双流功能

3.1.1.5.1	终端同时支持ITU-T H.239双流标准和IETF BFCP双流标准；

3.1.1.5.2	终端支持在H.323和SIP标准下同时接收/发送动态或静态双流；

3.1.1.5.3	终端支持高清动态双流，即当主流为1080p60fps时，辅流分辨率不低于1080p30fps；

3.1.1.5.4	终端支持不少于2路独立的高清双流视频输入接口，并且在会议中可以随时切换双流输入源；

3.1.1.5.5	终端支持从4:3分辨率至720p、1080p高清的多种数据输入分辨率，最高支持WUXGA(1920×1200)数据输入。

3.1.1.6原厂高清镜头功能

3.1.1.6.1为满足业界最为领先的1080p60fps，高清镜头必需同时支持采集、输出1080p60fps高清图像；

3.1.1.6.2 高清镜头支持4K传感器；

3.1.1.6.3 高清镜头支持10倍光学变焦，20倍数字变焦，20倍总变焦能力；

3.1.1.6.4高清镜头要求支持广角功能、人工或自动调整焦距、自动白平衡等功能；

3.1.1.6.5高清镜头要求支持HDMI等数字高清输出端口，不得采用非标准私有视频输出接口；不得采用模拟视频输出接口；

3.1.1.6.6高清镜头可通过标准视频线缆直接将图像输出到标准显示设备(例如等离子、液晶电视等)，无需进行线缆转换；

3.1.1.6.7高清镜头要求支持1080p60/50/30/25 fps、720p60/50/30/25 fps等不同分辨率/帧率的高清采集能力；

3.1.1.6.8高清镜头要求支持自动吊装，吊装安装后，无需手动调节镜头即可实现图像方向调整；

3.1.1.6.9高清镜头必须支持自动PTZ功能，即镜头的上下左右转动、变焦等操作均可通过遥控器/触摸屏实现，非手动调整镜头PTZ；

3.1.1.6.10高清镜头要求支持人工或自动调整焦距、白平衡等功能。

3.1.1.7内置MCU及会议能力

3.1.1.7.1终端可选配内置MCU；

3.1.1.7.2内置MCU支持5方720p30 或 4方1080p30高清；

3.1.1.7.3内置MCU同时支持混协议：H.323/SIP、混合加密/非加密、混分辨率、混速；内置MCU不因实现上述功能导致接入终端数量变化/减少；

3.1.1.7.4内置MCU支持每个与会者与不同的带宽、分辨率同时接入，彼此之间互不影响，不能出现低分辨率终端接入导致其他终端图像质量下降的现象；

3.1.1.7.5内置MCU支持双流，双流分辨率不低于高清720p；

3.1.1.7.6终端在不配置内置MCU的情况下，支持发起即时多方会议的能力。

3.1.1.8设备管理和控制

3.1.1.8.1终端支持通过浏览器、Telnet、SSH等多种方式进行远程访问控制；

3.1.1.8.2	终端支持物理的RS-232调试串口；

3.1.1.8.3	终端支持网页快照功能；

3.1.1.8.4终端标配桌面触摸屏；桌面触摸屏为同厂商产品，非OEM产品；

3.1.1.8.5	桌面触摸屏尺寸不低于10英寸，屏幕分辨率不低于1280×800；

3.1.1.8.6	桌面触摸屏具备音量控制和关闭麦克风的物理按键，便于会议中直观的操作；

3.1.1.8.7	终端支持GPIO接口，可配合中控实现通过视频会议终端控制外围设备等会议集成功能；

3.1.1.8.8	终端提供开放的API，可以在触摸屏上实现对会议室中控等外围设备的调用从而实现例如开关会议室灯光、开启百叶窗等会议室控制功能。

3.1.2桌面电动投影机升降器

3.1.2.1	外形尺寸：870（长）×800宽）×600（高）

3.1.2.2	行程：350

3.1.2.3	盒内尺寸：600（长）×650（宽）×300（高）

3.1.2.4	承吊重量：20kg

3.1.2.5	机身尺寸：598（长）×552（宽,包含两边销钉）×437(高）

3.1.2.6	额定电压：220v

3.1.2.7	净重：43kg

3.1.2.8	额定功率：20w

3.1.2.9功能描述：

投影机不使用时，收藏在金属机箱内，并有门开关柱，使投影机受到良好的保护，并有防盗功能，使用投影机时，能自动开启盒门，投影机从盒内往外伸出供使用。用完后，又能使其向下缩回盒内，自动关上门。全部动作都由电器、机械完成，无线遥控，动作准确，伸缩自如，任用户操纵指挥。

3.1.3 DLP激光投影机（进口产品）

3.1.3.1 DLP芯片，控制面板尺寸≥17mm（0.67英寸）对角线（16:10宽高比）；

3.1.3.2显示器像素≥2304000（1920*1200）；

3.1.3.3亮度≥5200流明；

3.1.3.4对比度≥20000：1；

3.1.3.5均匀性≥90%；

3.1.3.6噪音：普通模式下≤33db，静音模式下≤28db；

3.1.3.7光学模块采用密封设计；激光二极管光源，寿命≥20000小时；

3.1.3.8分辨率：1920*1200；

3.1.3.9输入接口：DVI-D输入×1 HDMI输入×2 电脑输入×1 电脑输入输出×1 视频输入×1 音频输入×3 音频输出×1 串口输入×1 局域网×1 DIGITAL LINK×1 USB×1；

3.1.3.10画中画功能，两个不同来源的图像可同时在一个屏幕上显示；

3.1.3.11激光技术采用强大的固态激光光源和四段色轮,可在不影响亮度的情况下提高色彩还原性，从而确保精美的画质；

3.1.3.12具备异形屏幕校正功能，可在离轴或者特殊角度投影时，调整图像形状，确保图像无失真变形；

3.1.3.13支持屏幕图像自动旋转，投影图像会自动根据安装方向进行旋转；

3.1.3.14强光色彩补正功能，提高了在明亮环境下投影图像的清晰度和色彩感知度，即使是在环境光较强的应用中，投影图像仍清晰可见；

3.1.3.15灵活应用、垂直、水平、倾斜任意角度、360度全方位自由安装；

3.1.3.16可通过局域网遥控和监视，兼容PJ LINK™，多台投影机控制、支持RS-232C；

3.1.3.17激光光源无需预热时间，投影机在快速启动模式下，只需一秒便可开始投影。无需预热,无需等待。用户可根据需求连续多次开/关投影机。

3.1.4桌面多媒体插座

3.1.4.1接口类型：内嵌RJ45×1，AC×1，HDMI×1，3.5Jack×1

3.1.4.2设备尺寸：W130×D131×H107mm

3.1.4.3开孔尺寸：W120×D120mm

3.1.4.4特性：45度翻转

3.1.5投影幕布

3.1.5.1幕布类型：白塑电动幕；

3.1.5.2对角线：120英寸；

3.1.5.3幕布比例：16:9；

3.1.5.4打开方式：电动方式；

3.1.5.5荧幕总长L：2400mm。

3.1.6无线话筒（进口产品）

手拉手无线话筒，电池拆卸充电，自带充电箱，完全充电后可持续使用至少12小时，完全充电不超过3小时，话筒柄可拆卸，可灵活可调的单指性，对手机干扰的敏感度较低，带宽：125Hz-15kHz，符合IEC 60914标准，动态范围>100dB，机械调节性能柔韧性强。

3.1.6.1无线接入点

3.1.6.1.1 无限冗余技术；

3.1.6.1.2 基于符合IEEE 802.11n 的标准WiFi，支持2.4GHz、5GHz；同时2.4 GHz 和5 GHz 频段之间的无缝频率切换；

3.1.6.1.3自动调频技术和丢包自动补偿技术，保证语音稳定输出；

3.1.6.1.4平板电脑和智能手机即可操作系统，中文操作，实现会议主席管理整个会议；

3.1.6.1.5 使用WPA2无线加密技术，实现整个会议系统的保密性；只需一个带内置Web 界面的无线接入点即可设置、配置和控制无线会议系统。

3.1.6.1.6独立使用，无需中央控制单元；

3.1.6.1.7无线接入点是无线会议系统的中央设备，通过安全的无线WPA2 通信来链接无线设备。

3.1.6.1.8频率响应 ：80 Hz – 20 kHz；额定电平时的THD≤0.1 %；动态范围≥98 dBA；信噪比≥96 dBA；1000Base以太网接口≥1个；

3.1.6.1.9 音频输入≥1个，插孔额定值：-18 dBV，插孔最大值 ： +18 dBV；音频输出≥1个，插孔额定值：-18 dBV，插孔最大值 ： +20 dBV

3.1.6.1.10 无线覆盖区域≥30 米x30 米；

3.1.6.1.11 支持≥ 120 席无线发言设备。

3.1.6.2无线讨论单元

3.1.6.2.1基于符合IEEE 802.11n 的标准WiFi，支持2.4GHz、5GHz；同时2.4 GHz 和5 GHz 频段之间的无缝频率切换；

3.1.6.2.2自动调频技术和丢包自动补偿技术，保证语音稳定输出；

3.1.6.2.3采样频率：44.1kHz（CD级音质）

3.1.6.2.4防止移动电话干扰，具有使用WPA2 的安全连接，可防止窃听和未经授权的访问。

3.1.6.2.5为适应桌面宽度和用户坐姿习惯，话筒杆有三种长度可选择

3.1.6.2.6使用Web界面配置每一个代表机为普通代表机、双代表或主席机模式；

3.1.6.2.8可拆卸电池组，方便更换和充电

3.1.6.2.9提供了用于连接可插拔话筒的插座,为了防止产生声学反馈，内置了一个反馈抑制器；

3.1.6.2.10无线设备提供两路耳机连接，背景声音非常嘈杂，也能听清他人发言

3.1.6.2.11 配备4.3 英寸电容式触摸屏，可显示：自定义徽标；以原始字符显示的多用户界面语言；发言者列表；请求列表；

3.1.6.2.12内置近场通信(NFC)无触点标签读取器。

3.1.6.2.13工作时间DCNM-WD≥24 小时（20%发言，80%聆听）

3.1.6.2.14工作时间DCNM-WDE≥20 小时（20%发言，80%聆听）

3.1.6.2.15频率响应：0 Hz - 20 kHz（-3 dB，额定电平）

3.1.6.2.16额定电平时的THD ：<0.1 %

3.1.6.2.17动态范围≥90 dB

3.1.6.2.18信噪比≥90 dB

3.1.6.2.19耳机负载阻抗:> 32 ohm<1k ohm

3.1.6.2.20耳机输出功率:15 mW

3.1.6.2.21电源电压（电池组）:7.5 Vdc

3.1.6.3电池

3.1.6.3.1完全充电后可持续使用不少于24 小时；

3.1.6.3.2完全充电不超过3 个小时；

3.1.6.3.3电池组内置了微型处理器，以控制充电电流和防止过载；

3.1.6.3.4 额定输出电压:7.5 VDC；容量≥12800 mAh

3.1.6.4系统充电箱

3.1.6.4.1会议主机同系统配套设备，可同时为5个电池组充电；

3.1.6.4.2单独的电池组充电电量指示灯；

3.1.6.4.3自动量程电源，100–240 Vac，电源电压：100-240 Vac +/- 10 %50/60 Hz；

3.1.6.5短杆话筒

3.1.6.5.1采用人体工程学设计；可调节话筒柄。具有单指向性响应特性，即使在嘈杂条件下或声学上具有挑战的房间内也能获得最佳性能，对手机干扰的敏感度低；

3.1.6.5.2 带宽125 Hz – 15 kHz；动态范围>100 dB；额定输入85 dB SPL；最大输入115 dB SPL；等效噪音15 dB SPL；

3.1.6.5.3 长度：（不带连接器）>310 毫米（12.21 英寸）；

3.1.6.5.4 连接器：77.15 x 60.47 毫米（3.40 x 2.38 英寸）；

3.1.7会议笔记本电脑

正版Windows 10操作系统，处理器：i7-8750H；内存容量：16GB；固态硬盘：512GB SSD；独立显卡：GTX1060；显示器：15.6英寸。含独立声卡1块（小型便携式USB2.0音频接口≥1个，TRS大三芯线路输出≥2个，XLR/TRS混合输入接口≥2个，MIDI输入和输出接口≥1个，支持Windows、OS X和iPad，无延迟DSP效果器，内置Cubase AI DAW软件）

3.1.8台式电脑（含显示器）

正版Windows 10操作系统，处理器：I7-9700K八核， 独立显卡，显存8GB，内存：16GB DDR4 ；硬盘：2TB；5128G SSD；HDMI/DP接口≥1个；USB≥8个，27英寸2K曲面屏；有线键盘、鼠标各一套

3.1.9电话MDU 24口

3.1.9.1要求与公司既有中兴软交换系统完全兼容，协议匹配；

3.1.9.2 24线LAN接入，1个GPON上联光接口；24/48线POTS用户；光纤接口SC/PC；

3.1.9.3支持pots接口，支持H.248协议，支持与SS对接提供语音业务；提供POTS板用户线路测试能力；对于24线POTS接入，支持混线和非混线模式；

3.1.9.4支持ZGMS组播系统，包括IGMP proxy、IGMP snooping等协议；

3.1.9.5支持802.1Q、802.1ad.802.1D.STP VBAS、TRUNKING、DHCPop82、PPPOE+等二层协议；

3.1.9.6支持802.1p、队列调度、优先级信任、端口限速、流分类、流优先级标记、buffer管理等QoS功能；

3.1.9.7支持二层隔离互通、MAC/IP绑定、报文抑制、ACL等功能；

3.1.9.8支持LOG日志、history记录、死机文件等维护诊断功能；

3.1.9.9支持网管ACL、DHCP  snooping等安全功能；

3.1.9.10交流供电：110V/220V(86V-286V)

3.1.10电话MDU插卡式

3.1.10.1要求与公司既有中兴软交换系统完全兼容，协议匹配；

- 3.1.10.2线路侧：1个GPON(光) + 1个GE(电)，

- 3.1.10.3用户侧：3个业务板卡插槽，可提供8FE（RJ45/DB68）、8/16/24POTS、8E1单板混插，最大支持24FE、72POTS、24E1。

- 3.1.10.4传输速率：GPON：发送：1.244Gbit/s  接收：2.488Gbit/s
    3.1.10.5最大传输距离：20KM
    3.1.10.6发送光功率： GPON：0.5dBm～5dBm
    3.1.10.7接收灵敏度最大值： GPON:CLASS B+ -27dBm

- 3.1.10.8 提供环境监控接口：4个干节点(RJ45)；设备内温度监控；设备风扇监控，可智能控制

- 3.1.11操作台

- 3.1.11.1框架结构：内部主框架为≥2.0mm冷轧钢板，台面支撑件为≥3.0mm冷轧钢板，防静电喷塑处理。通风散热系统。底柜横向放置主机。

- 3.1.11.2台面板：内部为实木颗粒板，表面为进口HPL，台面无缝拼接，整体厚度≥27mm，符合环保标准。前后门板：内部为实木颗粒板，表面为进口HPL，整体厚度≥18mm。

- 3.1.11.3台面封边：使用进口软聚氨酯鸭嘴边弧形封边条、保证操作员工作时手臂自然舒适。

*3.2 系统功能

3.2.1 视频会议终端要求与集团现有思科视频会议MCU无缝兼容。

3.2.2 桌面电动投影机升降器要求与现有会议桌开孔尺寸相配套，具备遥控或自动升降功能，与现有会议室桌面升降器一致。

3.2.3电话MDU要求与现有中兴软交换系统无缝对接，支持SIP、H.248协议灵活接入IMS、软交换网络。

3.3标准

设备必须满足国家及行业安全标准。

3.4标牌

所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

★4.供货范围

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术规范书第1-3节各项条件及技术要求的标准配置。其中包括组装、调试设备所必须的全部零件和材料（如各种接头、线缆材料等）直至系统能够按规定要求正常使用。主要设备及材料如下（但不限于此；包含在本次报价内）：

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频会议终端 | 每套终端包含1080P 20X摄像头1台，10英寸触摸屏1台，桌面麦克风1台，详见3.1节技术参数 | 套 | 3 |
| 2 | 无线会议话筒 | 进口产品，手拉手无线话筒，电池拆卸充电，自带充电箱，包含无线接入点2台，无线讨论单元20台，电池25台，系统充电箱5台，短杆话筒20根，对讲机6对，详见3.1节技术参数 | 套 | 1 |
| 3 | 桌面电动投影机升降器 | 外形尺寸≥870*800*600mm（长*宽*高）， 承吊重量≥20kg，机身尺寸≥598*552*437 mm（长*宽*高），额定电压：220V，净重≤45kg，额定功率≤30W，控制接口：不少于1*RS232控制接口和1*红外控制接口。每套含3台桌面多媒体插座（至少含1个HDMI接口，1个电源接口，1个3.5音频接口） | 套 | 6 |
| 4 | DLP激光投影机 | 进口产品，投影尺寸：40-300英寸；亮度：5400流明；投影技术：DLP；标准分辨率：1920*1200；包含6套投影机吊架、投影幕（白塑电动幕；120英寸；16:9；电动方式；2400mm），详见3.1节技术参数 | 套 | 8 |
| 5 | 笔记本电脑 | 正版Windows 10操作系统i7-8750H 16G 512G 15.6英寸，带外置声卡1个，详见3.1节技术参数 | 套 | 1 |
| 6 | 调试终端 | 正版Windows 10操作系统，处理器：I7-9700K八核， 独立显卡，详见3.1节技术参数 | 套 | 2 |
| 7 | 电话MDU（24口） | 接模拟电话,固定接口：24FE+24POTS，上行1*GPON，含配套线缆（48芯用户电缆10米1根，光纤跳线10米单模），光纤接口为SC/PC | 套 | 5 |
| 8 | 电话MDU（插卡式） | 支持三个业务槽位，业务板接口支持8POTS、16POTS、24POTS等灵活选择，最大支持72个模拟用户。本次配置主控板1块，电源模块1块，24口POTS模拟用户板一块，上联1*GPON接口，交流供电。48芯用户电缆10米1根，光纤跳线10米（单模）。 | 套 | 5 |
| 9 | 操作台 | 尺寸≥长2.4米*宽0.8米*高0.7米，具体尺寸根据现场实际情况确定 | 套 | 1 |

注：

1.投标方要对所投设备的名称、规格型号、信息码等做详细描述，提供第三方检测检验报告。

2.涉及到合同的所有设备、材料、工器具（含交通工具）的运输、安装调试、系统集成及工程等全部由投标方独立提供及完成，涉及到同其他设备生产厂商的安装调试工作由投标方负责协调，如其他系统集成商需投标方配合时，由投标方协调相关厂商无条件支持。

3.设备清单包括但不仅限于清单内容。应包括所有缆线、材料设施。在实际安装过程中，如发现不能够形成独立有效的系统，缺少的设备、材料部分投标方应无偿补足、使系统能够正常运行。

4.投标前投标方要对安装现场进行勘查，如操作台安装现场，电动升降器安装位置及尺寸，因未勘查或勘查有误造成的损失由投标方自行承担。

5.技术资料

5.1投标方必须提供下表所列中文技术资料（但不限于此），并按下表要求时间交货。

投标方必须提供下表所列中文技术资料（包括可编辑的CD或U盘介质电子版本）。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书 | 设备/套 | 随设备 |
| 2 | 操作手册 | 设备/套 | 随设备 |
| 3 | 维修手册 | 设备/套 | 随设备 |
| 4 | 随机的技术资料 | 设备/套 | 随设备 |
| 5 | 合格证 | 设备/套 | 随设备 |
| 6 | 各设备内部布线、布缆图表 | 设备/套 | 竣工时 |
| 7 | 系统布线、布缆、各插接件的连接图及配线表 | 1套 | 竣工时 |

5.2与技术资料有关的问题说明

由投标方交付的技术资料和图纸应是及时的和被招标方认可的，招标方有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料和图纸。

5.3如果投标方交付的技术资料和图纸发现不完整，或在运输途中丢失或损坏，投标方在接到招标方索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料和图纸的通知后30天内，将免费向招标方增补丢失或损坏部分的技术资料和图纸。

5.4工期要求：自合同签订后15日内到货，设备到货后30日内完成设备的安装、调试等工作。

6.技术服务及培训

6.1技术服务

在设备组装、调试、试运转以及整机质量保证内。投标方应派遣必要数量的有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标方现场从事技术服务工作，在正确安装维修、故障排除及操作使用等方面为招标方提供技术上的帮助和支持，以保证设备投入。

6.2技术培训

投标方在购货合同生效后要为投标方人员提供必要的现场技术培训。

为保证各系统的安全正确使用，由投标方派出经验丰富的授课人在现场对投标方人员进行培训，使投标方人员能全面掌握系统的操作、维护及扩展等技术。投标方对投标方的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行，卖派出的培训教员，对所提供的系统和产品应具有五年以上的操作和维修经验。培训授课人员都是经过厂家认证的工程师、技术员等。投标方认为培训教员不合格可要求更换。

投标方在购货合同生效后要为招标方的专业技术人员进行免费原厂培训（国内培训基地），要求：会议系统设备生产厂家原厂培训，4人*7天。培训内容：会议系统基础知识、会议系统主要技术、会议系统的搭建 、会议系统日常维护使用。

7.设备安装调试、性能测试及考核

设备到货后，所有设备的调试工作由投标方独立完成，并记录试验数据，投标方在测试完毕后把完整的测试记录交与招标方，测试过程中必须有招标方人员全程参与。

★8.质量保证

投标方需提供视频会议终端、无线会议话筒、DLP激光投影机设备制造商出具的售后服务承诺函书，此次所提供所有设备的质量保证期为原厂一年。质量保证期从设备安装调试考核验收合格双方签字之日算起。在质量保证期内，设备因非人为损坏，而由设备本身所引起的故障，由投标方提供免费的零配件和调试、维修服务并负相应的责任。

9.验收

9.1货物的检验必须是双方均在场的条件下，方可开箱验货。检验和测试可以在投标方或制造厂的所在地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在投标方或制造厂的所在地进行，投标方应免费为招标方的检验人员提供工作条件,包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

9.2设备到货后，所有设备的调试工作由投标方独立完成，并详细记录试验数据，投标方在测试完毕后把完整的测试记录交与招标方，测试过程中必须有招标方人员全程参与。调试合格后，待系统集成完成并具备使用条件时再进行整体验收。

9.3投标方安装、调试合格，设备正常运行满1个月后，投标方准备好完备齐全的竣工资料方可提出书面验收申请，招标方在接到投标方书面验收申请后两周内组织验收。

10.售后支持

10.1 技术支持

投标方必须提供设备终身免费技术支持，如果发生设备故障，将由原厂技术人员7*24*4服务，设备厂商将为网络设备（7*24*4服务）客户提供全天候的电话响应，迅速快捷的现场服务，从而保障客户的机器在最短时间内得到原厂专业技术工程师的维修。两年设备保修。

10.2 配件支持

投入运行后，招标方向投标方正常订购其它配件时，价格保证不高于市场价。

10.3 维修支持

投标方应说明质保期满后，投标方在设备维修设备时只收取成本费。

10.4技术服务

设备到达客户现场时，投标方将派技术人员上门进行安装配置和验收工作。