- 技术附件

工程概况

煤制油分公司气化装置因粗渣含水量高，接渣及拉运过程沥水严重；气化一区、七区拉渣区域渣池小（一区3m*4m、七区1m*1.5m，三区和五区5.6m*8.5m）及地沟排水系统功能不健全；过滤机滤饼排放装车地坪普遍损坏，过滤机厂房北侧地坪无地沟，地面无法进行冲洗等问题，造成现场频繁积渣且不易处理、废水溢流频繁且易窜至雨水系统导致雨水超标；七区滤饼厂房出口地面坡度大、冬季地面易结冰导致车辆行驶侧滑及人员滑倒；以上问题严重影响气化装置的安全文明生产，为尽快消除隐患，完善装置功能，改善现场文明生产被动局面，急需对目前暴露出的问题进行整治。主要改造内容为：气化一区将原有3m*4m*3m渣池拆除、扩容至5*12m*3m，气化七区将新建渣池，容积为5*12m*3m，渣池增加机械搅拌及气力搅拌设施；黑水一区-六区过滤机厂房北侧道路以南新增地沟，汇入过滤机厂房门口地沟；气化七区框架北侧和东侧各增加一条地沟，东侧增加一条地沟与原捞渣机地沟相连；七区黑水过滤机新增重载路面抬升高度，路面抬高约300mm，对应过滤机厂房出来的地面坡度较原坡度减缓。过滤机渣车出仓区域改为承重地坪；气化一区-七区渣车出仓南北向普通地坪改为100吨承重路。

1.1工作范围

1.1.1气化一区扩容渣池：气化一区将原有3m*4m*3m渣池拆除，在原址新建5*12m*3m渣池一座，渣池增加机械搅拌及气力搅拌设施，渣水通过液下泵一路送澄清槽、一路送气化框架下地沟冲洗；

1.1.2黑水一区至六区新增地沟：过滤机厂房北侧道路以南新增地沟，汇入过滤机厂房原有渣池。地沟宽200mm，起始深度200mm；

1.1.3气化七区新增渣池：气化七区将新建渣池，容积为5*12m*3m，渣池增加机械搅拌及气力搅拌设施，渣水通过液下泵一路送澄清槽、一路送气化框架下用于地沟冲洗；在气化七区框架北侧增加一条地沟，确保灰渣运行过程中，路面灰渣可及时冲洗路面使灰渣流入地沟；在气化七区框架东侧增加一条地沟与原捞渣机地沟相连，便于回收捞渣机周围渣水到新沉渣池；

1.1.4黑水七区过滤接渣路面改造：七区黑水过滤机新增重载路面抬升高度，路面抬高约300mm，对应过滤机厂房出来的地面坡度较原坡度减缓；过滤机渣车出仓区域改为承重地坪；

1.1.5气化一区-七区渣道改造：采用南北向拉渣，渣车出仓南北向普通地坪改为100吨承重路。

1.2工作内容

1.2.1施工承包商需完成施工图纸、设计变更、设计联络单、工程委托单等文件范围内所有建筑及安装工程，及保证设计文件实施所产生的设备、设施的拆除及恢复工作，包括：水池、水沟、道路、地坪的建筑、结构工程的施工；钢结构（沟盖板）制作、防腐、除锈、安装及防火；设备（含吊装、内件安装）、管道、电气、仪表、给排水、地下管网等安装、调试，试压及伴热、单机试运行、吹扫和水冲洗、防腐保温，设备及管道标识，现场到货设备的卸车（包括将设备、材料从发包人仓库到施工现场的装卸、运输）；原有设施拆除、地坪破除以及所产生的废料、垃圾的清运等。其中无损检测不在本次招标范围内，但需施工承包商配合完成相应的辅助工作；

1.2.2设备、材料供应范围：详见供货矩阵；

1.2.3发包人可根据现场实际情况调配施工承包商施工资源。

发包人责任和义务

发包人是工程项目的最终接收者。在工程项目施工建设过程中，发包人属于工程最高的决策管理层，有责任在项目的施工过程中提供便利，与承包人共同按进度目标完成项目的建设。

在本工程中发包人的主要责任及义务是：

2.1 场地及道路

2.1.1负责项目工地的“四通一平”，即提供临电、临水、道路、通信就近接驳处，一次场坪；

2.1.2工程所需的临时用地、临时储存空地及运输道路由发包人提供，承包人向发包人书面申请，获得发包人批准后使用；

2.1.3负责提供现场地形图、工程现场的一级水准点与坐标控制位置，并以书面的形式交付承包人；

2.1.4负责装置界区范围内的工程地质详勘并向承包人提供符合规范和工程设计要求的详勘报告。

2.2用水、供电、排水、用气/汽

- 2.2.1现场施工用水

发包人指定施工临时用水接水点，供水界面接口以发包人指定的接水点为界，水表及阀门、管道等设施由承包人建设并维护。现场施工、生活用水由发包人无偿提供；

- 2.2.2现场施工供电

发包人为承包人协调临电接入点，接入点下侧至施工的所有供电设施（根据现场实际情况配备相应的电缆、箱式变压器、配电柜、电容器柜、计量装置等设施）均为承包人采购、施工及维护。现场施工、生活用电由发包人无偿提供；

- 2.2.3排水

施工区内的临时排水就近接入临时或永久排水系统；临时排水系统由承包人负责施工与维护；

- 2.2.4单机试车用水、用电、用气/汽

发包人无偿提供吹扫及单机试车所用的空气、蒸汽、氮气及单机试车所需的水、电；

- 2.2.5施工用水的主干网系统，由承包人自行负责施工并维护。

2.3临时设施

2.3.1发包人负责指定和协调承包人临时设施的布置区域。承包人在装置界区内或发包人提供的临建场地上，修建办公、仓储、预制、施工等设施，承包人自行承担其费用；

2.3.2工程建设中所需的临时建设用地及运输道路等，由承包人提供相关的申请，发包人批准后，由承包人实施；

2.3.3按照发包人的统一规划，承包人负责施工区域道路的维护；

2.3.4生活区需施工单位自行考虑，业主不提供生活区临时用地；

2.4许可证、执照、批准文件

- 2.4.1发包人负责办理工程施工建设过程中所需的政府审批文件，承包人协助发包人提供审批需要的有关资料，详细明细如下：

| 序号 | 工作内容 |
| --- | --- |
| 1 | 压力容器/压力管道等特种设备的安装监检，办理特种设备使用登记证及使用证。 |
| 2 | 质量监督单位委托，履行质量监督程序 |
| 3 | 计量许可证 |
| 4 | 消防设计审查和工程验收 |
| 5 | 消防验收/档案验收/水土保持设施验收/职业卫生验收/安全设施验收/环保验收/审计/项目竣工验收 |

- 2.4.2负责提供准确的气象条件、地质条件等；

- 2.4.3协助承包人办理工程建设所需的施工许可证；

- 2.4.5项目建设施工期内，有义务协助承包人处理有关与政府、地方各部门之间的协调；

- 2.4.6协助处理工程现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物保护。

2.5其他

- 2.5.1发包人有权依据合同、工程建设文件、国家有关法律法规和标准、规范等相关规定对合同的执行情况进行监督；

- 2.5.2发包人参与承包人推荐的供应商、分包单位考察；承包人选择合格供应商短名单和框架协议外的供货单位及分包单位时，必须经过发包人批准。

- 2.5.3发包人负责临时堆场的指定,由承包人负责建设；

- 2.5.4发包人负责项目界区内装置联动试车、投料试车等工作；

- 2.5.5发包人负责组织装置性能考核及验收；

- 2.5.6发包人负责取得特种设备（不含起重机械）办理注册登记，承包人负责特种设备告知、监督检验，配合发包人取得特种设备使用证。

- 2.5.7发包人负责协调承包人间、工程监理及相关单位的工作关系；

- 2.5.8发包人负责项目开工会议的组织工作；

- 2.5.9发包人负责审批承包人提供的项目进度总计划。

- 3.承包人责任和义务

承包人需完成以下条款和所有技术附件要求的所有工作，包括但不限于：

3.1确保按发包人批准的进度控制计划、质量控制体系和本质安全控制体系的要求进行工程建设；负责编制装置的施工组织设计、工程进度计划及分项计划，以满足施工要求；

3.2服从发包人以及发包人委托的工程监理及相关方的监督管理，执行发包人制定的各项规章制度；

3.3参加发包人或监理主持召开的项目会议，提供项目施工各级进度计划和为保证项目运行而编制的管理制度；

3.4按要求的标准规范、项目所在地的法律、法规及标准进行施工；

3.5负责承包范围内各分包商的管理及控制；

3.6负责承包人工作范围内的所有施工文件的收集、整理、归档；

3.7负责组织承包项目的系统调校，包括电、仪及DCS和PLC的操作系统、控制系统、安全系统的调校与整定，并保证项目与界区外的接口正确无误；

3.8负责工程现场周围地下管线、电缆和邻近建筑物、构筑物的保护及标示；

3.9施工许可及监督检验

承包人应按照中华人民共和国法律和当地政府的要求办理与本工作范围有关的各类许可证，并负责安排由当地政府部门要求的各种检验。

各类许可证包括但不限于：外地企业入宁许可证、外地人员注册、纳税登记、施工许可证报审、施工安全监督管理委托、特种设备质量监督告知及各项报验、工程质量监督报验等。

3.10负责组织施工承包范围内工程结算的编制工作；

3.11负责整改三查四定/工程中交/单位工程验收/性能考核/竣工验收等过程中发现的施工质量缺陷问题；并有义务做好设计缺陷等问题整改的相关配合工作；

3.12负责组织承包范围内的单机试车,并做好联动试车的配合工作，保证符合有关施工验收规范要求；

3.13负责装置吹扫和清洗等过程中盲板、临时管道，加固设施等工作的施工，配合发包人（或专业承包人）完成装置吹扫和清洗、系统气密、装置水联运，负责投料试车前的填料等装填和投料试车过程中的设备及管道法兰连接件的热紧工作，负责投料试车阶段及产出合格产品后的应生产要求的装置保运工作，负责质量保证期内的质量缺陷整改工作；

3.14 承包范围内设备、管道的喷涂标识，具体做法按发包人相关规定实施；

3.15负责联动试车过程的保运工作，包括消漏、拆装盲板、故障排除等工作。

3.16其它

⑴负责到宁夏相关的政府部门办理外地单位入宁施工许可证等；

⑵负责进行项目进度分解计划的编制、执行；

⑶项目施工过程中按国家、地方、行业和发包人的相关要求进行施工现场的本质安全管理；

⑷负责界区内现场施工的照明、未办理交付手续的设备、工程看管等工作；

⑸对于现场内施工人员工作时间和其工作是否符合所有现场规定和规范的日常管理，由承包人全责管理。在现场施工过程中，承包人必须持有的相关许可证，特种人员必须持有地区和国家政府颁发的资格证书（法律或行业证书）；

⑹承包人应对自行带入现场的所有移动式设备和临时设备的使用负责。其责任包括应使移动式和临时设备达到现场安全操作要求，进行定期维护和修理，测试和认证，及为设备加燃油或机油。

⑺承包人在合同执行过程中对其施工人员、设备、材料和工具的安全、防火和保护负责。对于承包人为完成施工所进行的安装、建造和预制中所使用的，但由发包人、发包人指定的代表或第三方供应商发出的设备、材料和工具，承包人负有同样的责任。在卸载、操作或施工过程中发生的任何损坏都应进行书面记录，并将通知发包人或其指定的代表。承包人对于上述设备、材料和工具的接收应备有记录。

⑻承包人应实施有效的现场内务管理政策，保证所有道路、办公区域、堆场、仓库和加工区域没有垃圾和废料。所有施工过程中产生、泄漏或者溢出的固体或液体废料都应依照本文件或其附件所规定的规范进行汇报、管理和处理，并应符合所有地方和国家法律规定。在本项目现场禁止燃烧和倾倒废料。发包人对挖出的废料提供临时堆放位置。在规定范围工程结束后，包括办公室、设备、材料和废料在内的所有临时设施将被搬离现场，使现场保持整洁。如果承包人的清理工作未能达到发包人的要求，发包人或其指定的代表将进行此项工作，费用由承包人承担。

⑼在工程完工时，设计院负责竣工图的编制与审核，承包人负责以书面形式提供施工过程中所发生的所有变更。（变更所指内容包括但不限于：设计及工程变更、施工图纸审查澄清、工程联络单修改及澄清、发包人委托等）。承包人负责竣工图的组卷、归档工作。

⑽对于重大施工范围或施工实施的问题、说明或意见应以书面形式提交发包人或其指定的代表。

⑾施工工作必须执行本文件及其附件中规定的现行规范、标准以及管理规定和许可证制度。依照工程的整体要求，施工期间，承包人应充分考虑当地的各种条件，根据现场需要按发包人的要求采取各种合理的措施，确保工程安全、质量和进度满足项目的要求。

⑿在设备安装或调试阶段,发包人将安排某些供货商代表提供现场安装和调试指导服务,承包人应按照发包人的要求提供必要的工具、机械和劳动力配合这些供货商代表的工作。

(13)管道及小型钢结构从招标人临时货物堆场或中标人库房至防腐厂的运输、从防腐厂出厂的工艺管道和小型钢结构至施工现场的运输及卸车工作由承包人负责。

- (14)承包人应及时清理现场施工垃圾，垃圾清运委托具有当地市容管理中心出具相关证明资质的单位进行垃圾清运，所有费用包含在投标报价中。

- 4.工作界面

“气化装置新增渣池及地沟工程”所涉及的设计图纸、设计变更、工程委托单，均由承包人负责实施；其他未明确事宜，由发包人负责最终解释。

4.1测量控制点

由发包人提供。承包人根据发包人提供基准点进行控制点的布设，报监理、工程管理部校核后方可使用，确保控制点准确。

4.2给排水及消防专业界面

4.2.1压力流管线（如循环水、消防水、生活水、生产水等）与合同装置范围外系统管道施工交界点位于主管道交界处,承包人负责与主管道碰头；不能进行强度试验的焊口，经发包人和设计批准后进行检测；

4.2.2重力流管线与合同装置外系统主管道施工交界点为合同装置外主管道最近的检查井（不含检查井）。

4.3工艺管道界面

4.3.1装置范围内与界外管道的交界点为界外主管碰口处（含三通安装），碰口工作由承包人负责实施，要求碰口焊缝100%检测并负责后续管道试压并配合管道冲洗；

4.3.2管道起点与终点均同属一个主项装置且管道无分支或与其他装置无关，其走向如超出界区范围的部分，均由同一承包人负责施工，不作界面划分。

4.4设备工作界面

4.4.1吊装前承包人需进行其它工序（如梯子平台、保温安装等）施工的设备，现场放置时由承包人提供临时支垫材料、人力、机具配合卸车；

4.4.2 由发包人堆场或库房运至承包人指定地点的物资，由承包人负责装车、运输和卸车工作。由发包人采购的设备、材料的工装需返厂回收的，由承包人协助装车；其他需回收的材料、部件、工装、废料等，由承包人负责运至发包人指定地点；

4.4.3机泵的地脚螺栓由发包人提供，其他设备及构筑物的地脚螺栓均由承包人提供。

4.5电气界面

4.5.1电缆桥架施工的界面为合同装置界区范围外主桥架连接处；

4.5.2电源进线、控制电缆及光缆的界面划分：

高压电源引自装置内就近变电所，电源电缆以高压配电柜出线端子为界，电源电缆的敷设、电缆终端制作、接线、进出线封堵及调试、检试验工作由承包人负责；控制电缆或光缆以区域变电所高压配电柜保护出线端子为界，控制电缆及光纤的敷设、出线端子接线、进出线封堵及调试工作由承包人负责；微机监控系统界面划分以区域变电所的微机监控系统接口的光纤盒为界，光纤端接及熔接由承包人负责。上述分界点后，位于工作范围内所有电气设备和线缆的安装、敷设、端接、调试及装置中交前的维护和成品保护均属于承包人的工作范围。

线变组保护屏的施工、保护屏所需的二次电缆及电源线施工属于承包人的工作范围，变压器本体及本体保护属于承包人的工作范围并配合完成线变组光差保护调试。

4.5.3承包人负责工作范围内的接地网的施工，并负责与其他界区或全厂主接地干线的连通。

4.6仪表界面

4.6.1机柜室盘柜、操作台、操作站等的安装，不同控制系统盘柜间的配线，机柜室内盘柜第一道接线端子至装置一侧的所有安装工程，机柜室与装置变电所间的电缆，机柜室与装置空调间的电缆，机柜室盘柜、操作站、操作台的接地、供电电缆，机柜室至装置区内各标段现场仪表设备的电缆，进出线的封堵等安装工程，均由承包人负责；

4.6.2装置各标段电缆桥架施工的界面为界外主桥架连接处；

4.6.3装置区至装置外主管廊间仪表设备、电缆安装及调试由承包人负责；

4.6.4装置区内各标段现场仪表设备、电缆安装及调试由承包人负责；

4.6.5通讯电缆、光缆、设备的安装、敷设、熔接、端接、调试由承包人负责；

4.7其他工作界面

无损检测由发包人直接委托，施工承包商负责配合无损检测及配合发包人第三方检测所需的脚手架搭设、打磨、照明。