公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

防蜡防垢防腐蚀装置设备技术规范书

第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，供应商应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与供应商所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由供应商自行承担或解决，采购方不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则供应商提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

第2节 项目概况

2.1项目简介

2.1.1采购方厂址位于内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾友谊工业园区，距薛家湾镇中心约5km，二期工程2×330WM机组工程2011年并网发电。选用1177T/H 亚临界循环流化床锅炉、直接空冷式汽轮机、水－氢－氢冷却式发电机。

2.1.2自然环境条件

海拔高度：1215.8m

地震烈度：7度

气象条件：室内温度：20℃

极端最高气温38.6℃

极端最低气温-30.9℃

室内温度0～40℃

多年室外平均相对湿度：54%

2.2采购概述

采购方厂区浴水换热设备及管路结垢、氧化腐蚀问题较为严重，现需采购一套防蜡防垢防腐蚀装置以解决浴水换热设备管路结垢、氧化腐蚀问题，安装位置：浴水换热机组进口及出口。该装置采用专利合金材料，可以形成一种特殊晶相结构，防止蜡、垢的形成以及对设备的腐蚀，进而延长浴水换热设备、管路使用寿命，增强换热效果。

第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 供应商负责本项目设备、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的供货、安装（含土建）、调试、试运行、验收，提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 供应商提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的经济技术性能符合本技术文件要求。

- 供应商应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，供应商仍须在执行的同时补足。

- 供应商负责按照采购方的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品),对安装、调试过程中的不合格项，供应商负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

3.1.2专用部分

- 供应商提供所供设备中的进口件清单。

- 供应商确保供货范围完整，以能满足招标方安装、运行要求为原则，在技术附件中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项（属供应商供货范围）由供应商补充。

- 供应商提供1套防蜡防垢防腐蚀装置（带安装调试）；配备完整的其他配套配件，如连接短接，法兰，螺栓，密封垫等。

- 设备需求说明：

- 防蜡防垢防腐蚀装置: 1套，规格为2.5″*8″。要求：总处理水量≥191t/h,含进水口处理量≥95.5t/h,出水口处理量≥95.5t/h；适用工作压力≤2.5Mpa；尺寸：长度H≤640mm、宽度A≤360mm。配备完整的其他配套配件，如连接短接，法兰，螺栓，密封垫等。

- 防蜡防垢防腐蚀装置使用条件：

| 有效作用距离 | 2000m |
| --- | --- |
| 流体温度 | 95℃ |
| 管壁温度 | 65℃ |
| 环境温度 | 不限 |
| 总处理水量 | 191t/h |
| 使用期 | 5-10年 |
| PH值 | 3-10 |
| 系统压力损失 | 0（可采用变径） |
| 耐压等级 | 根据工作压力而定 |

- （5）本项目供货安装界面如下：

- 供货范围包括与其他系统的接口的全部部件及材料。

- 供货范围包括同其它设备连接的法兰。

3.2时间及地点要求

合同签订生效后50天内，所有设备交货至准能矸电公司。供应商应在设备到货后并且现场具备开工条件时起10天内完成安装调试及验收工作。

3.3 采购方提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

- 施工用水、用电、用气、用汽：采购方提供用水、用电、用气接口。从接口到施工区域之间的线路设计、采购、施工、运行维护及拆除清理由供应商负责，费用包含在报价中。

- 生产、生活及办公设施：采购方不提供生产、生活及办公设施，由供应商自行解决，其费用已包含在报价中。

- 采购方如提供场地作为施工临时占地，供应商堆放时必须按要求堆放整齐。在进行施工时，必须考虑对周边的房屋、管线（电力、通信、供水、消防等）及设施进行保护，不得损坏，否则由此产生的后果均由供应商承担。

第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购方的相关管理文件要求。

4.2专用部分

防蜡防垢防腐蚀装置的基本功能设计、结构形式、性能、制造、供货、安装、调试等均应采用最新国内或国际标准。这些标准至少包括但不限于此：

- Q31/0000000038C001-2018《防蜡防垢防腐蚀系统》

- GB/T 5293—1999《埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂》

- GB/T 17395—2008《无缝钢管尺寸外形重量几允许偏差》

- GB/T 9119—2010《板式焊接钢制法兰》

- GB50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

- ISO/TR 17671-2-2002《铁素体钢的电弧焊接》

- JB/T4746《钢馆压力容器封头》

第5节 技术要求

5.1技术参数

5.1.1供应商认真逐项填写技术参数表中供应商保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动“标准参数值”列。如有差异，请填写技术偏差表。

技术参数表

| 项 目 | 标准参数值 | 保证值 |
| --- | --- | --- |
| 型式 | 直管变径式 |  |
| 管径 | DN80 |  |
| 总处理水量 | ≥191t/h |  |
| 工作压力 | 2.5Mpa |  |
| 长度H | ≤640mm |  |
| 宽度A | ≤360mm |  |
| 有效作用距离 | 2000m |  |
| 流体温度 | 85℃ |  |
| 管壁温度 | 65℃ |  |
| 环境温度 | 不限 |  |
| 使用期 | 5-10年 |  |
| PH值 | 3-10 |  |
| 系统压力损失 | 0（可采用变径） |  |
| 耐压等级 | 根据工作压力而定 |  |

5.2性能要求

- 5.2.1总体技术要求

（1）供应商提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

（2）所供设备均应正确设计和制造，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题，采购方欢迎供应商提供优于本方案要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。采购方不接受带有试制性质的部件，如果采用带有试制性质的技术，必须征得采购方的同意。

（3）设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，有产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。对重要部件需取得采购方认可或由采购方指定。供应商应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。

（4）所用的材料及零部件（或元器件）应符合有关规范的要求，且应是全新的和优质的，并能满足工作环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品，有产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得采购方认可或采购方指定，目前国内产品质量尚不过关的部件，可选用进口产品。

（5）所使用的零件或组件应有良好的互换性。

（6）对外购材料及部件到货应进行检验，供应商对其质量负责。

（7）设备及部件必须符合国家有关标准规定的要求。

（8）配件标志

1）配件铭牌应采用耐腐蚀的金属板制造。

2）铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

3）铭牌上应刻有耐磨损的下列内容：制造厂名称、规格、型号。

4）主要技术参数。

5）出厂日期编码。

6）出厂检验编码。

- 5.2.2设备性能要求

- 防垢率及防蜡率90%以上，防腐蚀率85%（指氧化腐蚀）以上，并提供国家专业机构出具的相     关检验报告。

- 防止和减少垢以及腐蚀的形成。

- 清除已经形成的垢。

- 无磁、无电、无需再添加缓蚀阻垢剂及其他添加物。

- 工作条件不受压力、温度、磁场或其他因素的影响。

- 提高设备的工作效率、延长设备使用寿命。

- 不会造成水体污染，满足环保要求标准。

- 易于安装、基本上免维护。

- 保存水的活性≥72h，有效作用距离≈2000m。

- 拥有纯物理防垢、防腊、防腐蚀机理。

- 防蜡防垢防腐蚀装置的核心技术或芯片必须是进口产品，需提供相应的进口报关单。

- 5.2.3设备制造要求

（1）装置外壳本体材料为Q235，管材为无缝钢管，应符合GB/T 17395—2008 无缝钢管尺寸外形重量及允许偏差。

（2）金属芯片对流体催化有效时间为72小时，有效距离为2000米。

（3）产品外表面涂漆质量应做到漆层牢固，平整，漆面光洁，色泽一致，不得有漏漆、流挂、针孔、麻点、桔纹、起皮、脱落、气泡、迸裂、料粒、泛黄、发白及粘附污点等缺陷。

（4）防蜡防垢防腐蚀装置压力等级为2.5兆帕。

5.3其他技术要求

- 防垢和防腐蚀：安装装置后，能防止产生新的结垢和腐蚀现象（主要解决氧化腐蚀）。

- 除垢和除锈等腐蚀：安装装置后，根据结垢和腐蚀的程度以及工况的不同，在30-90天能逐渐使形成的硬垢、腐蚀松软、部分老垢软化脱落掉，至少能看到明显的效果（老垢松软）。

- 使用寿命在15年以上，防止悬浮物及其他杂质对装置的磨损。

第6节 检验与发运

6.1工厂检验

6.1.1通用部分

（1）供应商须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。供应商提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）供应商检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，供应商要采取措施处理直至满足要求。

6.1.2专用部分

- 供应商有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给采购方；对重要的检查与试验项目，应邀请采购方派代表参加。

- 设备出厂前应作耐压试验。

- 在设备安装、调试过程中，供应商应及时派技术人员到现场进行指导调试试运，并负责解决设备调试过程中出现的制造质量问题，直到设备无缺陷投运。

- 除易损件外，设备使用寿命15年以上。

- 出厂之前，设备内外应进行清理。所有的杂物，如金属碎片或铁屑、焊渣、碎布和一切其他异物，都应从各部件内清除掉。一切氧化皮、锈、油、粉笔或油漆标记及其他有害物质都应从所有内外表面除掉。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 供应商提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由供应商承担。

- 供应商应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，供应商应提前10天通知采购方。

- 所有孔、管接头以及法兰、螺纹和末端焊接的连接件，都有保护装置，以防止在运输和保管期间发生损坏腐蚀和掉进其他物件的现象发生。

- 设备包装前涂有防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。所有外露部分有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。产品包装、运输、储存符合相关标准的有关规定。设备凡需要油漆的所有部件，在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。

- 设备的包装应符合相关标准的规定，并应采取防雨、防潮、防锈、防震等措施，以免在运输过程中由于振动和碰撞引起零部件的损坏。所有开口、法兰、接头应采取保护措施，以防止在运输和储存期间腐蚀、损伤及进入杂物。设备的进出口、管孔应用盖板封闭。

- 包装箱内应考虑设备的支撑与固定，所有松散部件要另用小箱盒装好放人箱内。包装件应符合运输作业的规定，应避免在运输和装卸时包装件内的部件产生滑动、撞击和磨损，造成部件的损坏。

第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

- 7.1.1通用部分

- 供应商负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，供应商到现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于供应商原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，供应商应自行承担责任。

- 供应商应做好安装调试安全文明管理工作，遵守采购方安全管理制度，并满足采购方安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过采购方安全教育且考试合格。

- 7.1.2专用部分

- 新设备供货，安装、调试，工程量：1套防蜡防垢防腐蚀装置。

- 与原系统完全匹配。

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 供应商提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，采购方组织供应商进行到货验收；设备安装调试完成后，采购方组织进行安装验收。验收时若供应商未按时到现场，采购方有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购方向供应商提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购方有权拒绝接收或要求供应商更换或维修该批设备，供应商应在采购方提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由供应商负担。

7.2.2专用部分

- 防垢率及防蜡率90%以上，防腐蚀率85%（指氧化腐蚀）以上，有国家专业机构出具的相关检验报告。

- 防蜡防垢防腐蚀装置的核心技术或芯片是进口产品，有相应的进口报关单。

- 技术参数符合采购文件要求。

- 装置安装30天后，原有硬垢、腐蚀松软、部分老垢软化脱落掉，至少能看到明显的效果（老垢松软）。

- 产品外表面涂漆质量应做到漆层牢固，平整，漆面光洁，色泽一致，不得有漏漆、流挂、针孔、麻点、桔纹、起皮、脱落、气泡、迸裂、料粒、泛黄、发白及粘附污点等缺陷。

第8节 售后与服务

8.1售后服务和质保

8.1.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购方确认）、安装工艺等质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购方验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，供应商提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，供应商应在收到采购方通知后立即进行免费的维修或更换。

- 8.1.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格之日起12个月。

- 供应商在质保期满后在技术上继续给采购方以支持。定期派人到采购方现场对设备作全面检查，根据检查结果向采购方提出维修建议。供应商及供应商所选择的主部件供应商/分包商均在中国境内设有售后服务机构，能够在货物提供后，直接向采购方提供技术支持，当设备出现故障时，保证24小时内到达采购方现场。

- 供应商在整套设备投入运行后，采购方向供应商正常订购备件时，供应商给采购方最大幅度的优惠。采购方遇有配件急需时，供应商以最快的速度给予支持。

- 供应商在保证整套设备质保期满后，供应商在设备维修方面给采购方全方位的支持。对于采购方遇到的紧急故障需要供应商帮助处理时，供应商以最快的速度给予支持。

- 在质保期内由于设备的设计、制造原因发生的质量问题，供应商负有全部责任。

8.2 技术服务

8.2.1通用部分

- 供应商应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务，包括技术支持和必要的培训。

- 供应商应按照采购方要求,派遣合格的服务人员。

8.2.2专用部分

- 本项目由现场安装调试人员作为现场服务人员。

- 供应商现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。供应商要派合格的、能独立解决问题的现场服务人员。供应商提供的包括服务人天数的现场服务表能满足工程需要。

- 供应商服务人员的一切费用己包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等。

- 供应商现场服务人员应了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导。

- 供应商现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、调试、参加试运和性能验收试验。

- 供应商对采购方全程进行技术指导现场安装调试设备，保证设备正常稳定投入系统运行。对安装和调试中出现的任何问题供应商仍要负全部责任。

- 供应商现场服务人员负责全权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题，供应商现场人员要在采购方规定的时间内处理解决。如供应商委托采购方进行处理，供应商现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 供应商对其现场服务人员的一切行为负全部责任；供应商现场服务人员的正常来去和更换应事先与采购方协商。

第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1提供的资料应包括，并随交货时提供：

- 产品出厂试验报告单、合格证、专利证书等资料。

- 产品报关单。

- 设备的安装、运行、维护使用说明书。

- 设备的总图、基础图及要求；设备的管路接口尺寸及要求。

- 其他一切相关技术资料。

9.2.2随机提供文件的份数为3份。

9.2.3对于其他未列入合同的技术资料清单，却是本项目所必需的文件和资料，一经发现，供应商也应及时免费提供。

9.2.4采购方要及时提供与合同设备设计制造有关的技术资料。