公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌、规格、型号均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：低压配电柜技术规范书

- 第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，招标人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

第2节 项目概况

2.1项目简介

2.1.1神华准格尔能源有限责任公司公用事业公司位于准格尔旗薛家湾镇内，距离呼和浩特市120公里，距离鄂尔多斯市130公里，交通方便。准能集团公用事业公司南坪水源地配电系统改造需采购低压配电柜18台。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备使用条件及运行、环境要求。

2.1.2自然环境条件

| 多年极端最高气温（℃） | 39℃ |
| --- | --- |
| 多年极端最低气温（℃） | -32.8℃ |
| 最大风速 | 7级 |
| 积雪厚度 | 10cm |
| 年降水量 | 400mm左右 |
| 地震等级 | 7级 |
| 污秽等级 | 扬尘严重 |
| 海拔高度 | 1200 |
| 温差 | 较大 |

第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人应负责本项目设备本体、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的设计供货，以及提供相应技术资料、售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 凡采购文件约定属于供货界面内的设备，即使采购文件描述有遗漏或不清楚或隐含，但属保证采购设备人身安全防护、可靠性、可用率和性能保证值所必须的内容，均在投标人供货范围内。

3.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

表1 设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压进线柜 | MNS3.0柜型 | 台 | 2 | 投标人负责指导安装并完成调试、试运行，详见设计图纸 |
| 2 | 母联柜 | GGD柜型 | 台 | 1 | 投标人负责指导安装并完成调试、试运行，详见设计图纸 |
| 3 | 低压出线柜 | GGD柜型 | 台 | 13 | 投标人负责指导安装并完成调试、试运行，含（新加）深井泵190KW软启动器12台；详见设计图纸 |
| 4 | 有源滤波柜 | 以开关柜的形式并柜安装 | 台 | 2 | 投标人负责指导安装并完成调试、试运行，详见设计图纸 |
| 配套 | 操作箱 | 875*875*280，6路 | 台 | 2 | 值班室内安装，投标人负责指导安装并完成调试、试运行，详见设计图纸 |
|  | 操作箱 | 875*875*250，4路 | 台 | 1 | 值班室内安装，投标人负责指导安装并完成调试、试运行，详见设计图纸 |

- （2）设备需求说明：

- 1）投标人必须在供货前对南坪水源地配电系统改造相关图纸及招标技术要求进行认真研究和核实，确保所选的各类低压配电柜符合现场各项安装条件及投运后的使用要求。

- 2）投标人必须在供货前勘查货物运输道路、桥梁情况、限高情况，保证货物安全准时运至现场。

- 3）投标人在确保不影响施工安装单位正常进度的情况下负责设备的现场指导安装并完成调试、试运行、现场培训等工作（包括其中所涉及到的所有附件）。

- 4）交货期为合同签订后30天，交货地点为准能集团公用事业公司南坪水源地。投标人负责将所供设备运至上述交货地点并负责卸货至招标人指定区域。投标人将所供设备运达现场后，包装必须保证完好，考虑到雨季施工，必须保证包装箱内干燥，以保护设备的绝缘等级。

- 5）投标人须在设备购置合同签订后15个工作日内负责向招标人提供所有设备的设备基础尺寸图、荷载图及对土建施工精度要求等，以便安装方按照投标人提供的有关图纸及技术要求进行设备基础和预留孔洞的施工及设备安装。

- 6）本《技术要求》如与设计院正式出具的最终版施工图设计图纸有冲突，以施工图设计图纸为准。

- 7）投标人须根据设计图纸分别报出每台低压柜柜内电气元件数量、规格型号、品牌、产地，按下表格式：

| 序号 | 名称 | 数量（台/个） | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- （3）本项目供货界限如下：

- 供货范围包括与其他系统的接口的全部部件及材料。柜体之间连接由投标人负责。

3.2时间及地点要求

合同签订30天内，所有设备交货至国家能源集团准能集团公用事业公司南坪水源地，车板交货。

3.3 招标人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的设计文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

招标人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供投标人使用：

- 无。

第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和招标人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

（1）《标准电压》GB156；

（2）《高压输变电设备的绝缘配合》GB311.1；

（3）《交流高压电器在长期工作时的发热》GB763；

（4）《交流高压隔离开关和接地开关》GB1985；

（5）《高压开关设备常温下的机构试验》GB3309；

（6）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171；

（7）《交流电气装置的接地设计规范》GB50065；

（8）《3-35kV交流金属封闭开关设备》GB3906；

（9）《交流高压断路器》GB1984；

（10）《电压互感器》GB1207；

（11）《电流互感器》GB1208；

（12）《高压开关设备和控制设备标准的公用技术要求》GB/T11022；

（13）《高压开关设备常温下的机构试验》GB3309；

（14）《高电压试验技术　第一部分：一般试验要求　第二部分：测量系统》GB/T16927；

（15）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149；

（16）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150；

（17）《外壳防护等级》GB42083；

（18）《包装储运图示标志》GB191；

（19）《电力设备典型消防规程》DL5027；

（20）《交流高压断路器订货技术条件》DL/T402；

（21）《12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件》DL/T403；

（22）《户内交流高压开关柜订货技术条件》DL/T404；

（23）《交流高压隔离开关和接地开关订货条件》DL/T486；

（24）《户内交流高压开关柜和元器件凝露及污秽试验技术条件》DL/T539；

（25）《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》DL/T593；

（26）《交流高压断路器参数选用导则》DL/T615；

（27）《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064；

（28）《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T5153；

（29）《量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验》GB/T14537；

（30）《静态继电器和保护装置的电气干扰试验》GB6162；

（31）《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285；

（32）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171；

（33）《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程》DL/T5136；

（34）《电测量及电能计量装置设计技术规程》DL/T5137；

（35）《高压开关闭锁装置技术条件》SD-318；

（36）《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222；

（37）《高压配电装置设计技术规定》SDJS；

（38）《高压带电显示装置技术条件》SD334；

（39）《额定电压1kV以上52kV及以下高压交流金属封闭开关设备和控制设备》IEC-60298；

（40）《高压电动机启动器》IEC60632-1。

第5节 技术要求

5.1技术参数

5.1.1 工作范围

（1）工作范围包括货物需求一览表中设备及其附属设备的设计、制造、工厂试验、包装、运输、交货、提供技术文件(包括图纸、说明书、计算书、标准和规范等)，投标人应对上述工作范围内的工作负全部责任。投标人对设备的现场指导安装、调试、试验、交接验收等方面工作负有责任。

（2）投标人全面负责合同设备的设计、制造、所需材料和部件的采购、成套、出厂前组装检查、型式试验、例行试验、装配、包装、保管、运输、保险、交货、参加开箱检验。

（3）按本技术规范书的要求，接受招标人代表参加工厂检验、监造、见证和验收试验。

（4）在工厂对招标人人员进行合同设备性能、现场安装、试验、运行和维护等方面的技术培训。

（5）本技术规范书中未说明，但又与设计、制造、安装、试验、包装、运输、储存和运行、维护等有关的技术要求，按有关标准执行。

（6）投标人负责提交全套技术文件(包括图纸、资料、进度表、说明书、标准和规范等)。

5.1.2 供货范围

投标人应提供保证设备安全、稳定、可靠运行的全套设备、辅助及安装连接附件，并负责现场指导安装并完成调试、试运行、现场培训等工作。设备主要组成部分及供货范围（不限于此）：

（1）低压柜及其附属设备

1）低压进线柜、有源滤波柜、母联柜、低压出线柜及柜内的设备和元件，包括：框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、电流互感器、热继电器、接触器以及其他二次控制、保护、测量仪表等辅助设备；柜内连接电缆。

2）低压柜柜顶与母线槽连接的转接箱、接线法兰、孔口封堵10mm厚的绝缘封板、伸出法兰面150mm的导体、固定金具及所需的附件等。

3）低压母线槽及其支撑结构，包括母线槽穿楼板或墙体孔洞时应配的弹簧支撑器，所有现场安装用的吊架、支架以及安装附件等。

4）低压母线槽与变压器和0.4kV低压开关柜连接的接线端子和外壳连接所需的始端箱、伸缩节、连接法兰、固定金具以及安装所需的支架、带螺纹的镀锌吊杆、镀锌横担等附件。

5）低压柜及其附属设备的设备名称及编号、外形尺寸、进出线方式、布置地点、安装方式、基本型式及数量等，详见第二节货物需求一览表及相关设计图纸。

（2）完整的满足低压柜及其附属设备设计、安装、试验、设备性能、运行和维护所需的技术文件。

（3）推荐的备品备件、专用工器具等。

（4）投标人应提供满足本技术规范书要求的全新的、完整的、成套的0.4kV低压开关柜及其附属设备内任何元件和装置，如果本技术条款中并未专门提到，但他们对于构成一套完整的、满足相关要求的、性能良好的设备又是必不可少的，或者对于保证设备的安全可靠运行是必要的话投标人应提供。

5.1.3 一般技术要求

（1）一般技术要求：

1）所设计的设备是全新、安全、可靠的。

2）南坪水源地低压配电室改造工程需要使用的设备和材料应保证与相关功能要求最为契合，而且应为崭新、具备一级商业质量等级的产品。

3）每种设备元件或材料类型应均为专业生产厂家的产品，并应得到当地法规要求和国际标准（ISO/IEC）的认可，以提供具有质量保证和性能保障的产品。

4）设备应包含但不限于以下几点：

a．总的系统要确保所有的设备、元件和系统一起形成一个协调的、合理的、完整的电气装置。

b．所有设备在制造、供应方面应正确达到应用条款指定的功能。

c．应确保所有设备的设计、制造的质量。

d．电气设备应满足所有工艺设备的正常运行要求。

e．电气设备各项参数指标应满足供电公司的要求。

f．电气设备的检查工作应一直进行到设备最终验收为止。

g．低压配电柜内电气设备触点、接线连接端子等处应采取防水、防潮、防腐及防氧化处理。

5）工作电压及频率

a．LV（低压）系统：

电压：额定380V

频率：50Hz

连接：3+PEN

b．控制电压：

电压：220V

相位：单相

频率：50Hz

6）所有的电气设备，除非另有规定，均能在同时发生的有关额定电压的90%～110%的电压和频率变化4%（2Hz）的范围内连续工作。

7）极性（所有电气工程中规定的设备极性应设置如下：）

a．二极设备中，相位极或称为“带电”极应位于顶部（或在左侧），中性或“接地”极位于底部（或右侧）。

b．三或四极设备，相位，从下面观察，如是垂直布局时，从上到下，如是水平布局，则从左到右，依次为黄、绿、红和中性。

（2）低压柜执行标准

1）本技术规范书设备应按以下所列出的标准及规程实施和进行试验，下列标准或规程与本技术文件的规定有矛盾的地方，以本技术文件的规定为准。如果下列标准之间存在矛盾，而在本技术文件中又未明确规定，出现不协调时，应以招标人的决定为准。本技术规范书中所使用的标准或规程应是合同签定时最新版，若在设计阶段又出现了标准或规程的最新修改版，投标人应尽量采用，对实施中出现的问题由双方协商解决。

2）采用标准名称(包括但不限于)

| GB7251.1 | 低压成套开关设备和控制设备 型式试验和部分型式试验成套设备 |
| --- | --- |
| GB7251.2 | 低压成套开关设备和控制设备 对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 |
| GB/T 14048.1 | 低压开关设备和控制设备总则 |
| GB/T 14048.2 | 低压开关设备和控制设备低压断路器 |
| GB/T 14048.3 | 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 |
| GB/T 14048.4 | 低压机电式接触器和电动机起动器 |
| GB/T 14048.5 | 控制回路电器和开关元件 第1部分 机电式控制电路电器 |
| GB10963.1 | 家用及类似场所过电流保护断路器 |
| GB6829 | 剩余电流动作保护器的一般要求 |
| GB16917.1 | 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCBO）第1部分 一般原则 |
| GB13955 | 剩余电流动作保护装置的安装和运行 |
| GB17885 | 家用及类似用途机电式接触器 |
| DL/T 5164-2002 | 水力发电厂厂用电设计规程 |
| GB1208 | 电流互感器 |
| GB998 | 低压电器基本试验方法 |
| GB4942.2 | 低压电器外壳防护等级 |
| GB9466 | 低压成套开关设备基本试验方法 |
| GB50150 | 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| GB50171 | 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 |
| IEC60439-1 | 低压成套开关设备和控制设备 |
| IEC60529 | 外壳防护等级（国际防护等级代码） |
| IEC 60947-3 | 低压转换开关和控制开关 |
| GB50062 | 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| GB14285 | 继电保护和安全自动装置技术规程 |
| DL/T5137 | 电测量及电能计量装置设计技术规程 |
| DL/T5132 | 水力发电厂二次接线设计规范 |
| GB/T 13534 | 电气颜色标志的代号 |
| DL/T5177 | 水力发电厂继电保护设计导则 |
| 国电调（2002）138号 | 《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》 |
| GB12666.6 | 电线电缆耐火特性试验方法 |
| CECS 170:2004 | 低压母线槽选用、安装及验收规程 |

（3）图纸及相关技术

1）投标人应按规定的要求提供所需图纸和文件资料供招标人审批。本节包括本技术文件各章节中规定的全部图纸、资料的编制、提交和审查的一般规定。

2）投标人应对所有主要部件的设计和其他部件或细节提供详细的技术说明。招标人有权审查投标人的设计计算，投标人提供的计算书格式应清楚地表明全部假定、方法和结果，便于进行审查。

3）技术资料和工厂图纸应用中文书写。对于国外标准和设备的型式试验报告等英文版本的资料，投标人应按合同要求提供对应的中文译本，并应对中文译本的准确性负责。

4）除了供参考的图纸(应明确标明)外，正式提交的图纸和设计数据应由投标人授权代表签署，以证明该资料已由投标人校核且适合于本工程中使用。

5）投标人向招标人提交的技术文件、图纸、资料及邮寄或传真这些技术文件、图纸和资料，费用均应包括在合同总价内，不再另行支付。投标人应按要求提供的图纸和文件资料的份数通过快件寄送招标人。

6）所有文件、书面资料或图表使用国际公制单位制(SI)计量单位。招标人提交的图纸应按比例绘制。图纸尺寸必须符合ISO标准。如：A1(594×841mm)、A2(420×594mm)、A3(297×420mm)、A4(210×297mm)，不得使用与上述图幅不同的图纸。

7）进口元件和部件的资料应为中、英文对照版，当两者发生矛盾时以中文为准。（所有进口元件和部件说明书必须提供中文版说明书，包括纸质版和电子版）

8）投标人提供给招标人的资料的内容和份数应按表4-1执行：表 4-1	乙方提供的图纸和资料数量表

| 序号 | 资料分类 | 资料提交单位及数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标人 |  | 设计单位 |  |
|  |  | 图纸资料(套) | U 盘 (份) | 图纸资料(套) | U 盘 (份) |
| 1 | 资料总清单及提交时间表 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 工作进度表、供货计划表、安装进度表 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | 标准和规范 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 供审查图纸及资料(设计联络会用) | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | 最终工厂图纸和技术文件 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | 全部投标人图纸合订本(缩小图幅) | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | 合同设备清单 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | 合同设备(含投标人外购的设备)的样本、技术参数及文件 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | 工厂组装计划表和说明书 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | 工厂试验计划表和说明书 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 现场试验计划表和说明书 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | 搬运、装卸和贮存说明 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 现场安装说明书及安装进度表 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 专用工具和仪器使用说明书 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 现场检查、试验、试运行说明书 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | 运行、检修和维护说明书 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | 主要部件和设备的材质证明报告和质检报告 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | 所有合同设备的型式试验报告、工厂试验报告、出厂检验证书、质量合格证书 | 15 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 运输包装单元图 | 15 | 1 | 2 | 1 |

（4）铭牌和包装

1）柜体为金属烤漆，箱柜的颜色为乳白色。

2）铭牌

低压柜铭牌应采用不锈钢材料，具有耐久性且不易腐蚀。铭牌应安装在适当位置且能方便地看清铭牌上的内容。所有铭牌和标牌均用不锈钢螺钉固定，并使用双回路编号进行标注。铭牌至少包括以下内容：

| (1) | 设备名称、型号 | (8) | 额定电压 |
| --- | --- | --- | --- |
| (2) | 采用的标准编号 | (9) | 额定绝缘电压 |
| (3) | 制造厂名称 | (10) | 额定电流 |
| (4) | 出厂序号 | (11) | 额定短时耐受电流及时间 |
| (5) | 制造年月 | (12) | 额定短路开断电流 |
| (6) | 使用场合 | (13) | 防护等级 |
| (7) | 额定频率 | (14) | 总重 |

3）包装：低压柜采用纸箱包装（必须防水），包装不回收。（投标人须保证设备到货时无任何的磕碰、划痕等外观损坏，并对此负责。）

5.1.4 专用技术条款

本专用技术条款适用于本技术文件要求提供的低压柜及其附属设备的设计、制造、工厂试验、装配、包装、交货及服务方面的详细要求，以及投标人负责的设备指导安装、现场调试、试运行的技术指导和监督。

投标人提供的设备性能参数及结构应满足本技术条款的规定，投标人应负责对合同设备外绝缘按不低于1500m的海拔高度进行修正，海拔修正系数Ka按下式计算：

式中：Ka - 海拔修正系数；H - 海拔高度(m)。

本规范未说明，但又与设计、制造、工厂试验、运输、包装、保管和现场安装、试验、运行维护等有关的技术要求，按本技术文件规定的有关标准执行。

（1）柜型及电气元件要求

1）0.4kV低压开关柜（低压进线）选用MNS3.0型抽屉式低压开关柜，0.4kV低压开关柜（母联、出线柜）选用GGD型低压开关柜，均由冷轧钢板制成，表面采用静电喷涂工艺，颜色选用乳白色，钢板厚度不小于2mm。

2）低压开关柜的一、二次连接插头及插座选用原厂配套产品。

3）固定隔离柜的一、二次连接不允许使用插头及插座连接方式。

4）软启动柜顶部加装双散热系统（散热风扇）。

（2）主要技术参数

1）0.4KV低压开关柜（18面）

型式						     	          GGD、MNS3.0型（落地安装）

额定电压									 400V

额定绝缘电压								 690V

额定频率									 50Hz

额定工频耐受电压(1min)				    3kV

额定冲击耐受电压						    符合GB7251的要求

母线额定短时耐受电流(1秒，有效值)	 50kA

母线额定峰值耐受电流					 110kA

开关柜主母线额定电流					 2000A

开关柜分支母线额定电流	            根据附图各回路工作电流确定

主分断路器分断能力                  65KA

主分断路器脱扣形式                  电子脱扣

污染等级									 3级

开关柜外壳防护等级						 IP42

（3）低压开关柜、低压配电柜元器件选择

1）断路器额定电流为800A及以上的均采用框架断路器；断路器额定电流为630A及以下的均采用塑壳断路器。

框架断路器：

| # 品牌 | # 伊顿、ABB、施耐德（招标人推荐） |
| --- | --- |
| # 框架断路器型号 | # 伊顿IZM40系列、ABB Emax2系列、施耐德MT系列（招标人推荐） |
| # 脱扣器型号 | # 伊顿 IZM系列配U型保护、ABB-Emax2系列Ekip Hi-Touch保护、施耐德-MT系列配6.0 P保护（招标人推荐） |
| # 保护功能 | # 框架断路器Icu=Ics分断能力不低于65KA，框架断路器保护单元均带通信功能满足现场组网要求。 # 断路器均带过载长延时保护和短路短延时保护、短路瞬动保护。 # 手动+电动快速操作（柜上设置相应控制回路、设备，指示灯）。 # 一个六开六闭辅助开关。 # 抽屉式开关二次回路控制线全部通过滑动触点引至端子排。 # 控制回路（包括储能电机、闭合电磁铁、合分操作）均为AC220V。 |

塑壳断路器：

| 品牌 | # 伊顿、施耐德、ABB（招标人推荐） |
| --- | --- |
| 塑壳断路器型号 | # 伊顿 LZM系列、ABB Tmax系列、施耐德 NSX系列（招标人推荐） |
| 脱扣器型号 | # 400A以上的塑壳开关采用电子脱扣器， 400A及以下塑壳开关按保护要求 # 采用热磁型脱扣器 |
| 保护功能 | # 塑壳式断路器Icu和Ics（极限短路和运行短路能力）不低于70KA，保护单元为热磁可调。 |

2）接触器及热继电器选用伊顿产品。

a．所有接触器操作电源AC220V/50Hz，辅助触点除正常使用外，各预留一对常开和一对常闭触点。

3）仪表及指示灯及按钮

a．开关柜、动力柜、控制箱的仪表要求使用数显仪表。为了与主回路隔离并保护仪表设备，应根据需要提供电流互感器、变送器及熔断器等。

b．低压开关柜（进线柜）安装电力计量仪表。

c．按钮指示灯选长江电气、上海二工、正泰电器。

d．表计选用伊顿IQ系列产品，表计选用多功能表，具有通信和数据远传功能。

4）控制保护设备

所有控制、保护及仪表回路应与主回路隔离。控制及保护回路应与仪表回路分开，并应装设保护器件。

5）有源滤波柜

选用莱提电气产品。谐波保护柜为封闭式户内设备，其功能为用于动态抑制谐波，它能对大小和频率都在变化的谐波进行治理，保证系统内的谐波含量符合要求。为保证供电系统安全有效的运行，谐波保护柜要求技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。

a．柜体要求：与现场配电盘并柜安装或单独安装。有源滤波器结构：模块化设计。配电系统的型式：可同时补偿三相四线、三相三线。0.4kV系统接地方式：中性点直接接地。CT的要求：频带范围：精度1.0以上，容量≥5VA。滤波范围：2~51次谐波。滤波效率：高达97%。响应时间：全响应时间＜20mS。过载能力：具有自动限流功能，不会发生过载，不会发生三相不平衡。补谐功率因子补偿：可自动监测补偿。噪音：70DB。多台运行方式：无限制。平均无故障时间：≥10万小时。中性线滤波能力：三相四线制中性线滤波能力为相滤波能力的3倍。智能节能模式：根据设定的负载电流大小自动启停设备，达到节能目的。

b．通信功能：采用MODBUS远程通讯协议，可以与电力监控系统的整合。显示界面：5寸彩色液晶显示器。

c．本项目中所要求的谐波保护柜必须以开关柜的形式并柜安装。柜型、尺寸、颜色必须与配电室中的开关柜统一。导线端子要求：选择适合导体截面的端子，并达到防护等级。保护性接线：独立的PE接线，阻值不大于0.01欧。导线要求：主电路母线和导线的允许载流量通过该电路最大工作电流的1.5倍。防护等级：IP21。操作语言：中文。冷却方式：强迫风冷。安装方式：室内安装。噪音水平：1m距离额定工况下≤70DB。

d．柜体内电力连接线（又称一次动力线）与控制、测量的辅助连接线（又称二次控制线）均分别布线，且用符合标准的颜色标识，一次动力线接线柱应有防止触电的绝缘套并与连接电缆规格相配，采用黄、绿、红标识；零线采用蓝色标识；地线采用黄/绿相间线进行标识。二次控制线均采用黑色阻燃导线进行敷设，为不小于1.5的标准铜芯线，电流二次线不少于2.5，电压二次线不少于1.5，整齐敷设在线槽中，多股铜芯线接线端头压有接线鼻。所有二次控制线与外部的连接是通过端子排连接。

6）软启动

a．软启动器选用伊顿S801、施耐德ATS48、西门子3RW44系列产品（招标人推荐），能满足190KW深井泵启动要求，应是三相晶闸管的高性能产品。

b．额定电压~380V，50Hz。

c．软启动器应体积紧凑，内置600A旁路接触器，以适应空间要求并节约柜体成本。

d．软启动器应能适应不同工况的要求，软起时间应不低于15秒，软停时间应不低于15秒。

e．软启动器应提供多种启动方式以适应不同的现场条件，至少有：斜坡启动，限流启动，突跳启动（启动瞬间提供高电压以克服静摩擦力）等启动方式。

f．软启动器应有全面的电机保护功能，至少包括过载保护，三相不平衡保护，欠压、失压保护。

g．软启动器工作温度为-25摄氏度至50摄氏度。

h．软启动器应有良好的海拔降容，海拔2000米以下可正常工作。

i．软启动器应带有提供国际权威认证，如CE、UL等，以证明其产品可靠性。

7）弧光保护功能要求

为了快速切除低压开关柜母线或断路器故障，避免故障时产生的电弧光对人员和设备造成危害，低压开关柜内设置弧光保护。

弧光保护选用施耐德 VAMP 321、ABB REA101系列、伊顿 ARC680系列产品（招标人推荐）。

a．满足相关法律、法规及国家标准、行业标准和其他相关规范的要求。电弧光保护装置须具有国内权威机构出具的满足国家标准《GB/T 14598.302-2016 弧光保护装置技术要求》和电力行业标准《DL/T 1504-2016 弧光保护装置通用技术条件》的型式试验报告。

b．弧光传感器需满足电力行业标准《DL/T 1504-2016 弧光保护装置通用技术条件》第4.8.7款以及能源行业标准《NB/T 42076-2016弧光保护装置选用导则》第4.3.3.3款的要求，所有感光器及连接部件应不影响主设备的绝缘性能，应采用无源弧光传感器采集弧光信号，光电转换需在弧光保护装置内完成。

c．弧光传感器在检测到母线或断路器弧光故障后，将弧光信号传递给弧光保护装置。弧光保护装置跳开断路器从而抑制弧光的发展。

d．由弧光保护装置及弧光传感器组成。

e．由于低压开关柜结构复杂、空间狭窄、遮挡较多，形成弧光部位不明确，每组低压关柜配置带状弧光传感器，带状弧光传感器直接连接弧光保护装置。

f．弧光保护装置弧光动作门槛值可调，范围：5klx-20klx，弧光门槛值误差不超过±20%。

g．弧光保护装置具有24小时在线自检功能，能检测弧光传感器及装置本身的故障，自检异常应能给出报警信号，便于事故的及时处理和分析。同时弧光保护具有组网灵活,开放性好,具有RS485串行接口和RJ45以太网接口,支持MODBUS RTU/TCP和IEC60870-5-103标准通讯规约,方便接入电力自动化系统。

h．弧光保护装置需具有至少2个以上快速跳闸继电器，确保保护快速动作快速可靠。弧光保护动作时间不大于10ms。

8）操作箱要求

a．值班室安装壁挂式操作箱2台，每台设6套深井泵远程启停控制和电流显示，设两段三相电压显示（400V）。

b．一台操作箱用于南坪沟加压泵远程启停控制和电流显示（控制电压直流220V），设两段三相电压显示（6000V）。

c．每台泵配LCD三相电流表一块，所有仪表具有RS485通讯接口。

d．每台泵设启动、停止按钮，设运行、待机和故障指示，启停采用指示灯型按钮。

（4）母线和绝缘导线

1）母线

0.4kV低压开关柜的母线应采用刚性硬拉高导电的电解铜材料。母线系统布置于开关柜顶部。主母线采用空气绝缘，分支母线和打开柜门后运行人员能够接触到的母线都应加聚脂绝缘护套，绝缘要符合开关柜的工作电压。

水平母线和垂直母线均应配备专用的母排支撑系统。

进线开关柜框架断路器的进线母排布置在出线母线的前侧（即出线母线靠近开关柜后门）。

母线截面积严格按图纸要求，母线的额定电流是指在本技术文件所规定的正常工作条件下，母线的长期持续工作电流。母线除了满足必须承载的电流外，还应考虑装置承受的机械应力、温升、绝缘等因数的影响。母线的截面在整个长度内应均匀不变。

母线采用绝缘支撑件进行固定，以保证母线之间或母线与其它部件之间的距离不变。母线支持件应能承受装置的额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的机械应力和热应力的冲击。

母线间的连接方式采用螺接，连接部位应确保有效导电和连接牢固，连接处进行镀锡处理。任何震动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩都不能影响母线连接部位的特性。不同金属的连接处应防止腐蚀。

母线安装孔应在制造厂内预先加工好，钻孔光洁，母线的紧固螺栓采用高强度的不锈钢材料。

2）中性保护母线

投标人应提供满足系统要求的中性保护母线，中性保护母线按100的额定电流设计,与A、B、C相的截面相同。母线要预先钻孔，便于安装连接。中性线(N线)平行地安装在功能单元隔室的下部和垂直安装在电缆室中，N线及连接排上开有模数孔，用于电缆的连接。

3）接地保护线(PE)

投标人应提供满足系统要求的接地保护线，接地保护线(PE线)平行地安装在柜下方隔室中；在连接变压器进线回路的开关柜及各分单元的动力配电柜内应有连接中性线(N)和接地线（PE）的独立铜排，且柜内的接地保护线(PE线)应有供接地连接的预留接头。每台配电柜柜门与柜内接地保护线(PE线)之间应采用多股铜绞线做保护性接地连接。

4）绝缘导线

低压开关柜内的绝缘导线采用铜质多股绞线。

对于辅助回路的绝缘导线，电流回路的导线截面应不小于2.5mm2，其它回路的导线截面不小于1.5mm2。连接低电平小电流电路的绝缘导线可选用更小截面的导线。

柜内绝缘导线的敷设应使用线夹整齐地固定在骨架或支架上，或敷设在引线槽内。绝缘导线的敷设应符合有关标准和规范。

不与主回路连接的绝缘导线应在端子处具有持久的标记。

柜内与柜外导线的接口在接线端子排上，端子排应留有30%的备用端子。每根导线固定在专用的端子上，当一个端子需连接两根以上的导线时，应采用过渡端子以确保连接可靠。

（5）低压开关柜的联锁

为了确保操作程序以及维修时的人身安全，开关柜应具有但不限于以下的联锁功能：

1）当开关柜具有二个进线单元时，二个进线单元主开关的操作应相互联锁，任何情况下只能合一个开关。上述联锁采用电气联锁。

2）当开关柜具有二个进线单元并具有母联开关时，二个进线单元主开关和母联开关的操作应相互联锁，任何情况下只能合二个开关。上述联锁采用电气联锁。

（6）同一接线方式的抽屉式低压开关柜在参数规格相同的情况下应可以互换使用（如同一阀门开关柜）。

（7）功率15kW以上的设备配电抽屉内一次回路采用母线铜排连接供电。

（8）系统内所用母线铜排均加聚脂绝缘护套，绝缘要符合开关柜的工作电压。

5.2性能要求

无。

5.3其他技术要求

无。

第6节 检验与发运

6.1检验和监造

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验，范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

（3）招标人有权进行监造、参加质量检测或测试及出厂前的检验（范围及项目由招标人确定），投标人应予以配合。招标人委托监造或参加以上工作不能免除投标人应承担的质量保证责任。

6.1.2专用部分

（1）本条款所述内容包括下列试验：

a．工厂试验：包括产品的型式试验和例行试验。

b．现场试验：包括产品的现场安装试验、投运试验。

1）对已做过型式试验的，应向招标人提供型式试验报告。

2）工厂试验和检验应在投标人工厂车间或试验室内进行。工厂试验和检验应由投标人负责，并提供试验报告。

3）投标人应提出产品的工厂试验和检验计划，并经招标人同意。试验计划应包括试验顺序、空白试验记录表格，每项试验的设备型号、试验程序、试验接线图、所用试验设备的详细说明，有关试验设备的校正数据。工厂试验一般应按IEC标准和相适应的中国标准进行，除非另有规定或经招标人批准。

4）每一项试验完成后，应提交一份试验报告供招标人审阅，该报告应说明试验获得的结果，包括任何失败的试验以及试验过程的描述。

（2）型式试验

投标人所作的型式试验或提供的型式试验报告应能证明按合同提供的低压开关柜，在各个方面都能满足本技术规范及有关标准的要求。型式试验报告的有效期为8年。型式试验的项目包括：

1）温升试验；

2）介电强度试验；

3）短路强度试验；

4）保护电路连续性试验；

5）元件互换性试验；

6）断路器机械寿命试验；

7）联锁机构寿命试验；

8）测量电气间隙、爬电距离和间隔距离；

9）防护等级试验；

（3）出厂试验

每面(台)低压开关柜均应在制造厂内进行整台组装并进行全面的出厂试验，出厂试验的技术数据应随产品一起交付招标人。

（4）现场试验

现场试验在低压配电设备安装完毕后进行，投标人应派代表督导现场试验，并对试验结果负有责任。招标人放弃某一项目的现场试验，都不免除投标人应满足本技术规范要求的责任。

现场试验的项目包括：

1）测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻；

2）电压线圈动作值校验；

3）低压电器动作情况检查；

4）低压电器采用的脱扣器的整定；

5）低压电器连同所连接电缆及二次回路的交流耐压试验。

（5）中检：为设备制造保质保量顺利进行，在主要设备制造的适当时间，投标人应邀请招标人技术人员到设备制造现场进行中检。招标人参加中检人数为3-4人，监督用于本技术要求的主要设备、材料的制造工艺及性能试验。如设备在其它场所生产，投标人应为招标人取得对制造、试验进行视察、检查及监督的权利，就像在投标人所在地一样。由此产生的一切费用由投标人承担。招标人在制造现场的检查、检验或监察，并不由此而解除投标人执行合同所承担的任何责任，也不作为招标人的最终验收。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知招标人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 无。

第7节 质量与验收

7.1质量和验收

7.1.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，招标人组织投标人进行到货验收；验收时若投标人未按时到现场，招标人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为招标人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，招标人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在招标人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

- 验收标准：设备静态调试合格，设备168小时试运满足标准和规范要求，性能保证值满足技术要求。验收标准为合同规定的要求和国际相关标准、中国国家标准、规范。

7.2售后服务和质保

7.2.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如采购设备的关键部件（关键部件由招标人确认）存在质量问题，需修理或更换，质保期从修理或更换并经招标人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人应提供24小时电话技术支持服务；投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在招标人使用过程中非因招标人原因而发生损坏需调试、维修、更换的，投标人应在收到招标人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在招标人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 质保期后，投标人应继续做好售后服务工作，并承诺以优惠价格向招标人提供备件和服务。

- 7.3.2专用部分

- 质保期为一年，日期从设备验收合格，双方签字确认之日起算。在质保期内因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标人负责无条件免费维修或更换，同时质保期顺延，并由投标人赔偿相应损失。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到招标人通知后24小时内到达现场。

第8节 技术服务与联络

8.1 技术服务

8.1.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的安装、调试、运行、维护、检修等进行全面指导服务。

- 投标人应按照专用部分要求，派遣合格的现场服务人员。如所派出人员不能满足需要，招标人有权要求更换或追加，投标人应遵照执行且不发生费用。

8.1.2专用部分

- 投标人现场服务人员应了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导，且身体健康，能够适应现场工作的条件。

- 投标人按以下表格要求提供技术服务人员情况表。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划（人日数） | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 交货时派人协助验收 |  |  |  |  |
| 2 | 安装、调试现场服务 |  |  |  |  |
| 3 | 运行、检修现场服务 |  |  |  |  |

8.2 技术培训

8.2.1通用部分

（1）投标人负责对招标人进行培训，使招标人相关人员熟悉设备性能、熟练操作设备并具备排除故障的能力。

（2）培训可采用现场培训或投标人工厂培训方式，投标人应做好配合，相应费用包含在报价中。

8.2.2专用部分

无。

8.3设计联络

8.3.1通用部分

- 为保证项目顺利开展，招标人与投标人应做好设计联络工作，以解决技术接口问题。

- 如有必要将组织召开设计联络会，其费用由投标人负责，设计联络会计划见专用部分。

- 8.3.2专用部分

- 招标人负责自己人员的相关费用。

- 设计联络会召开计划见下表。

设计联络会计划表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料包括但不限于采购设备的设计、制造、检验、安装、调试、操作、维修、验收、性能测试、运行和维护等方面有关的技术参数、规格、图纸、说明、标准、报告、资质文件等。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1投标人免费提供给招标人8份全部最终版的图纸、资料及安装、运行、维护、修理说明书，部件清单，工厂试验报告，产品合格证等（含电子版）。其中，图纸应包括总装配图及安装时设备位置的精确布置图，并且应保证招标人可按最终版的图纸资料对所供设备进行维护，并在运行中进行更换零部件等工作。同时，除上述资料外，招标人如需其它与此系统（设备）相关的任何技术文件或技术说明，投标人均应无条件配合提供。由投标人交付的技术资料应是及时的和被招标人认可的，招标人有权额外复制所提供的技术资料。如果投标人交付的技术资料不完整，投标人在接到招标人索要通知后30天内，将免费向招标人提供缺少的技术资料。上述技术资料要求一并提供可编辑的“电子版本”光盘2套。

- 第10节 其它

无。