公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌、规格、型号均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：流量计技术规范书

一、便携式流量计

- 第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

第2节 项目概况

2.1项目简介

2.1.1神华准格尔能源有限责任公司公用事业公司位于准格尔旗薛家湾镇内，距离呼和浩特市120公里，距离鄂尔多斯市130公里，交通方便。准能集团公用事业公司电气热工维修培训需采购便携式流量计1台。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备使用条件及运行、环境要求。

2.1.2自然环境条件

| 多年极端最高气温（℃） | 39℃ |
| --- | --- |
| 多年极端最低气温（℃） | -32.8℃ |
| 最大风速 | 7级 |
| 积雪厚度 | 10cm |
| 年降水量 | 400mm左右 |
| 地震等级 | 7级 |
| 污秽等级 | 扬尘严重 |
| 海拔高度 | 1200 |
| 温差 | 较大 |

- 第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人应负责本项目设备本体、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的供货，以及提供相应技术资料、售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次 说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

3.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

表1设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式流量计 | TUF-2000P | 台 | 1 | 投标人负责调试使用及现场培训工作，参考品牌：大连鑫东兴或同等质量产品 |

- 设备需求说明：

- 无。

- 本项目供货界面如下：

无。

3.2交货时间及地点

合同签订30天内，所有设备交货至国家能源集团准能集团公用事业公司。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

采购人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供服务使用：

- 无。

- 第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

- 无。

- 第5节 技术要求

5.1技术参数

5.1.1 产品名称：便携式/手持式超声波流量计。

5.1.2 精度：示值的±1%，流速＞0.2m/s。

5.1.3 管段尺寸：15mm-6000mm。

5.1.4 换能器：高温支架类：DN15-100，DN100-300各1套；高温夹装式：DN15-100，DN50-700，DN300-6000各1套。

5.1.5 温度：主机：-30-90℃；流量传感器：-30-160℃。

5.1.6 湿度：主机：85%；传感器防护等级：IP67。

5.1.7 工作电源：90-230VAC（充足后可持续工作12小时）。

5.1.8 介质：水、油等可流动液体。

5.1.9 材料外壳：阻燃ABS。

5.1.10 信号输出：1路OCT脉冲输出（脉冲6-1000ms，默认200ms），1路4-20ma。

5.1.11 数据接口：RS-232C或485。

5.1.12 打印机：自带。

5.2性能要求

无。

5.3其他技术要求

5.3.1 投标人必须在供货前了解公用事业公司现场使用情况，确保所选的便携式流量计符合现场使用条件。

5.3.2 投标人必须配套提供相关设备的出厂合格证、完整的中文设备使用说明书、操作手册等资料。

5.3.3 投标人负责新设备的调试及试运行工作（包括其中所涉及到的所有附件、标识、标志），直至正常运行。

- 第6节 检验与发运

6.1检验和监造

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验，范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。

6.1.2专用部分

无。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知采购人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 无。

- 第7节 验收与服务

7.1质量和验收

7.1.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。投标人所提供设备名称、型号规格、数量应与订货要求一致，型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证和/或有关检验数据应齐全正确。外观应清洁无破损，外壳、支架、附件等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等。

- 设备到达现场后，采购人组织投标人进行到货验收。验收时若投标人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.1.2专用部分

- （1）验收标准：验收按照本技术文件要求、相应标准和规范进行，设备的各项参数满足本技术文件要求值，设备静态调试合格，设备168小时试运满足标准和规范要求，性能保证值满足技术要求，无故障视为合格。

7.2售后服务和质保

7.2.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认）质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，投标人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 7.2.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格之日起12个月。

（2）质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

7.3 技术服务

7.3.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的安装、调试、运行、维护、检修等进行全面指导服务，包括技术支持和必要的培训。

- 投标人应按照采购人要求，派遣合格的现场服务人员。

7.3.2专用部分

- 本项目需派出现场服务人员提供技术支持。

- 第8节 资料和文件交付

8.1通用部分

8.1.1交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

8.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

8.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

8.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

8.2专用部分

| 序号 | 名称 | 数量（套） | 要求交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中文设备使用说明书 | 3 | 随设备 |
| 2 | 操作维修手册 | 3 | 随设备 |
| 3 | 出厂合格证 | 1 | 随设备 |
| 4 | 上述资料可编辑电子版 | 1 | 随设备 |

8.2.1提供的资料应包括，并随交货时提供：

- 第9节 其它

无。

二、超声波流量计

- 第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，招标人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

- 第2节 项目概况

2.1项目简介

2.1.1神华准格尔能源有限责任公司公用事业公司位于准格尔旗薛家湾镇内，距离呼和浩特市120公里，距离鄂尔多斯市130公里，交通方便。准能集团公用事业公司小沙湾水厂、净水厂、水源地管理队供水计量需采购超声波流量计23台（含远传系统）。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备使用条件及运行、环境要求。

2.1.2自然环境条件

| 多年极端最高气温（℃） | 39℃ |
| --- | --- |
| 多年极端最低气温（℃） | -32.8℃ |
| 最大风速 | 7级 |
| 积雪厚度 | 10cm |
| 年降水量 | 400mm左右 |
| 地震等级 | 7级 |
| 污秽等级 | 扬尘严重 |
| 海拔高度 | 1200 |
| 温差 | 较大 |

- 第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人负责本项目设备、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的供货，供货设备的安装（含土建）、调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 投标人负责按照招标人的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品)，对安装、调试过程中的不合格项，投标人负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

3.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声波流量计 | SCL型，DN500 2台、DN600 2台 | 台 | 4 | 小沙湾水厂（2台DN500，均为双向测量）、净水厂（2台DN600）各2台，投标人负责拆旧安新调试试运行及现场培训工作，品牌为唐山汇中仪表或同等质量产品 |
| 2 | 超声波流量计 | SCL型，DN200 1台、DN300 2台、DN400 1台、DN500 2台 | 台 | 6 | 水源地管理队6台，投标人负责拆旧安新调试试运行及现场培训工作，品牌为唐山汇中仪表或同等质量产品 |
| 3 | 超声波流量计 | SCL型，DN300 1台、DN400 6台、DN500 1台、DN600 2台、DN800 2台、DN1000 1台 | 台 | 13 | 净水厂13台（净水厂4台DN400、2台DN600、1台DN800；生产技术部DN300、500、800、1000各1台、DN400 2台），投标人负责拆旧安新调试试运行及现场培训工作，品牌为唐山汇中仪表或同等质量产品 |
| 配套 | 无线远传系统（线位机） |  | 套 | 23 | 配套上述23台流量计，投标人负责拆旧安新调试试运行及现场培训工作，品牌为唐山汇中仪表或同等质量产品 |

- 设备需求说明：

1）投标人必须在投标前及供货前了解小沙湾水厂、净水厂、水源地管理队现场安装位置及远传系统接入情况，确保所选的各类流量计符合现有的负载、使用条件、现场安装尺寸及与现有控制系统相匹配。并要求在投标文件中提供设备使用单位出具的远传系统接入装置与现有控制设备相匹配的证明文件。（投标前必须现场踏勘，否则其投标将被否决）

2）投标人必须在供货前勘查货物运输道路、桥梁情况保证货物安全准时运至现场。

3）投标人负责旧设备的拆除和新设备的运输安装调试试运行及现场培训工作（包括其中所涉及到的所有管道、阀门、附件、标识、标志），直至正常运行。（报价中包含此项费用）

4）交货期为合同签订后60天，交货地点为准能集团公用事业公司小沙湾水厂、净水厂、水源地管理队。投标人负责将所供设备运至上述交货地点并负责卸货至招标人指定区域。

5）投标人交货时必须提供由国家水大流量计量站提供的计量检定证书（要求到河南开封国家水大流量计量站进行检定），包含所有23台流量计。

- 本项目供货安装界面如下：

- 无。

3.2时间及地点要求

合同签订60天内，所有设备交货至国家能源集团准能集团公用事业公司小沙湾水厂、净水厂、水源地管理队。投标人应在设备到货后30天内完成安装调试工作。

3.3 招标人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

招标人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供服务使用：

- 无。

- 第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和招标人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

- 无。

- 第5节 技术要求

5.1技术参数

5.1.1 超声波流量计

| 换能器型式 | 插入式 |  |
| --- | --- | --- |
| 声路数量 | 双声路 |  |
| 准确度等级 | ±0.5级 |  |
| 管道材质 | 钢管 |  |
| 测量介质 | 黄河水、地下水 |  |
| 管径 | 以货物需求一览表中为准 |  |
| 安装地点 | 小沙湾水厂、净水厂、水源地管理队 |  |
| 传感器电缆长度（布线距离） | 以现场实际用量为准（投标人满足），中间不允许有接头和电缆接线盒接线，防止信号衰减 |  |
| 电源线电缆长度（布线距离） | 以现场实际用量为准（投标人满足） |  |
| 流速范围 | 0.25-12m/s |  |
| 工作环境 | 测量主机 | 温度：-10℃-+45℃；湿度：≤85% |
|  | 换能器 | 温度：0℃-50℃ |
| 输出方式 | 光电接口及RS-485 |  |
| 键盘 | 感应式按键 |  |
| 显示器 | 液晶9位数字显示加提示符，中文显示 |  |
| 显示内容 | 同屏显示：瞬时流量(m3/h),累积流量(m3), 信号强度显示，工作状态显示，故障显示 |  |
|  | 键控显示：正累计流量（m3），负累积流量（m3），瞬时流量（m3/h），流速（m/s），运行时间（h），日期（年/月/日），时间（时/分/秒） |  |
| 数据存储 | 可保存累计流量、运行时间及各项设置参数，并且可自动存储前150天内的日历史数据和前60个月内的月历史数据；失电数据可保存100年 |  |
| 工作电源 | AC220V±10%，5 0Hz；DC3.6V |  |
| 功耗 | ＜0.8mV |  |
| 测量周期 | 1次/秒 |  |
| 防护等级 | 传感器：IP68；主机：IP65 |  |
| 衬里材料 | 氯丁橡胶 |  |

5.1.2 无线远传系统（线位机）

5.1.2.1 GPRS无线远程抄表系统由：超声波流量计、GPRS无线数据采集器、GSM移动公网、Internet互联网、具备互联网固定IP地址的抄表中心计算机及中心计算机管理软件组成。

结构特点：简洁、人性化的操作界面。软件设计采用b/s架构模式，使得系统开发、维护、升级更方便，该结构易于扩展，方便用户使用。

实时数据显示：对用户数据进行实时显示。显示数据：瞬时流量、累计流量、管道压力等。

设备信息管理：对已注册设备进行分组管理，并可以对设备的相关信息进行添加，删除，编辑，查询等操作。

数据信息管理：可对设备的历史数据进行查询，并且可将设备的数据信息导出为excel或者dbf格式的文件进行进一步编辑，还可将一些数据如温度，瞬时量，累积量等生成曲线图帮助用户更加直观的分析数据。

远程操作：可对在线设备进行主动召测，即可以随时在调度中心的服务器上主动提取监测点的数据。

用户信息管理：对系统操作人员进行权限设置，以此来提供完善的安全认证，非法用户不能进入系统，合法用户根据权限可以进行相应的操作。

流量计二次表与远传系统安装在同一个柜子里，采用防雨不锈钢密封柜，柜内安装保温除湿设备(保证零下25摄氏度不冻坏液晶屏）、电源进线安装浪涌保护器，柜内所有电气原件均使用ABB品牌。

投标人需根据实际传输需求提供数据卡若干张及一年带宽网络费用。

5.1.2.2 GPRS无线远程抄表系统（线位机）技术参数

| 通讯方式 | GPRS |
| --- | --- |
| 供电方式 | 7.2V锂电池，可连续工作10年以上 |
| 防护等级 | IP68 |
| 接口形式 | RS-485加4-20mA模拟量采集 |
| 工作温度 | -20℃～55℃ |
| 精度等级 | 0.5% |
| 采集周期 | 1-60min |
| 其他要求 | 把原有的流量计和线位机信号加入新增设的线位机信号中 |

5.1.3 水源地管理队露天矿四级加压站安装流量计需要新做混凝土检查井1座（2.5m*2.5m），井内设置爬梯、集水坑，由投标人负责。

5.1.4 净水厂国华电厂三只表安装时需要开挖（长×宽×深）10m×0.3m×1.2m，共计3.6m³土方，安装完成后恢复。矸石电厂一只表安装时要开挖（长×宽×深）50m×0.3m×1.2m，共计18m³土方，安装完成后恢复。所有信号线需穿如铝合金穿线管后方可埋入地下，由投标人负责。

5.1.5 净水厂内1#、2#、3#号管线流量计安装时需开挖（长×宽×深）300m×0.3m×1.2m，共计108m³土方，安装完成后恢复，由投标人负责。

5.1.6 需投标人另外提供的备品备件：（1）探头4只（2对）；（2）保险管2只/每台流量计；（3）探头线100米；（4）IP68专用接线盒1个；（5）专用工具（磁棒、内六角）2套；（6）备用锂电池1块；（7）专用球阀4个。以上备品备件为一个厂队所需数量，共需四套。

5.2性能要求

5.2.1 一般技术要求

5.2.1.1 标准：设备必须满足国家及行业安全标准。

5.2.1.2 设计和制造要求

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

5.2.2 标牌

所有总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件主要技术规格参数。配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

5.3其他技术要求

5.3.1 投标人必须在投标前及供货前了解小沙湾水厂、净水厂、水源地管理队现场安装位置及远传系统接入情况，确保所选的各类流量计符合现有的负载、使用条件、现场安装尺寸及与现有控制系统相匹配。并要求在投标文件中提供设备使用单位出具的远传系统接入装置与现有控制设备相匹配的证明文件。（投标前必须现场踏勘，否则其投标将被否决）

5.3.2 投标人负责旧设备的拆除和新设备的运输安装调试试运行及现场培训工作（包括其中所涉及到的所有管道、阀门、附件、标识、标志），直至正常运行。（报价中包含此项费用）

5.3.3 投标人交货时必须提供由国家水大流量计量站提供的计量检定证书（要求到河南开封国家水大流量计量站进行检定），包含所有23台流量计。

- 第6节 检验与发运

6.1工厂检验

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验，范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂校验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。

6.1.2专用部分

无。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备，均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知招标人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 无。

- 第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

- 7.1.1通用部分

- 投标人负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，投标人到现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于投标人原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，投标人应自行承担责任。

- 投标人应做好安装调试安全文明管理工作，遵守招标人安全管理制度，并满足招标人安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过招标人安全教育且考试合格。

- 7.1.2专用部分

6.1.1 设备自技术附件签订之日起60天内到货，且在30日内完成安装、调试等工作，如投标人未按期完成设备安装调试工作，招标人可不接收该设备；若到货后招标人暂不具备安装条件，可暂时不安装，待招标人具备安装条件后通知投标人，投标人及时派员进行安装。

6.1.2 设备安装调试均由投标人独立完成。

6.1.3 要严格遵守招标人对设备安装、线缆布放的工艺要求。

6.1.4 设备安装、调试不能影响既有设备的安全运行。如果因施工导致既有设备发生事故或故障，依据招标人相关规定处理。

6.1.5 设备的所有配置必须满足招标人的正常使用需求。

6.1.6 安装施工过程中，如果需要中断业务或临时停止既有设备运行，投标人要提前办理审批手续，获得批准后方可施工。

6.1.7 设备安装完毕后，由投标人负责组织并派员对设备进行试运转，招标人配合。试运转最少一周，在试运转过程中，设备所出现的故障、造成事故以及试验所需费用均由投标人承担。

6.1.8 设备进场后，在验收合格之前投标人自行负责设备的保管工作，如若发生损坏、丢失等情况，由投标人自行承担。

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，招标人组织投标人进行到货验收；设备安装调试完成后，招标人组织进行安装验收。验收时若投标人未按时到现场，招标人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为招标人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，招标人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在招标人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

验收按照本技术文件要求、相应标准和规范进行，设备的各项参数满足本技术文件要求值，设备静态调试合格，设备168小时试运满足标准和规范要求，性能保证值满足技术要求，无故障视为合格。

- 第8节 售后与服务

8.1售后服务和质保

8.1.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由招标人确认）、安装工艺等质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经招标人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，投标人应在收到招标人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在招标人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 8.1.2专用部分

- 质保期为一年，日期从设备验收合格，双方签字确认之日起算。在质保期内因产品设计或制造质量原因造成的问题，由投标人负责无条件免费维修或更换，同时质保期顺延，并由投标人赔偿相应损失。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到招标人通知后24小时内到达现场。

8.2 技术服务

8.2.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务，包括技术支持和必要的培训。

- 如有需要，投标人应按照招标人要求，派遣合格的服务人员。

8.2.2专用部分

（1）为设备制造保质保量顺利进行，在主要设备制造的适当时间，投标人应邀请招标人技术人员到设备制造现场进行中检。招标人参加中检人数为3-4人，监督用于本技术要求的主要设备、材料的制造工艺及性能试验。如设备在其它场所生产，投标人应为招标人取得对制造、试验进行视察、检查及监督的权利，就像在投标人所在地一样。由此产生的一切费用由投标人承担。招标人在制造现场的检查、检验或监察，并不由此而解除投标人执行合同所承担的任何责任，也不作为招标人的最终验收。

（2）为使设备顺利地安装与运行，投标人应派遣有资格、有经验、有技术、健康、能胜任工作的技术人员到招标人现场进行技术服务，负责完成安装、调试、试运转、性能考核和质保期内的所有工作。投标人派出的技术人员应自备在指导安装调试过程中所需的各种工具和专用仪器仪表等。做好记录和信息反馈。

投标人在报价中应根据上述要求详细列出技术服务人员的人数、专业类别、服务时间、工作内容。

（3）采购合同生效后，投标人要为招标人公司的操作和维修人员提供必要的技术培训。培训在招标人公司进行，投标人只需派遣培训专家到招标人公司并承担其费用。

请投标人详细列出培训时间、人员和内容等培训计划。

- 第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料是指与采购设备相关的所有技术文件。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1 投标人必须随每台设备提供下表所列中文技术资料（包含但不限于此），并按下表要求时间提交。

| 序号 | 名 称 | 数量 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 23套 | 随设备 |
| 2 | 产品质量合格证 | 23套 | 随设备 |
| 3 | 计量检定证书 | 23套 | 随设备 |

9.2.2 与技术资料有关的问题说明

9.2.2.1 “配件目录”的内容不仅要包含投标人本公司生产的零部件，而且要包含外购零部件，外购零部件的供货商提供的资料投标人应全部提供给招标人，并提供相应外购部件授权文件。“配件目录”中的外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂订货号、厂家名称等信息。

9.2.2.2 由投标人交付的技术资料应是及时的和被招标人认可的，招标人有权额外复制所提供的技术资料。

9.2.2.3 如果投标人交付的技术资料不完整，投标人在接到招标人索要通知后30天内，将免费向招标人提供缺少的技术资料。

- 第10节 其它

无。