公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌、规格、型号均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：智能点巡检系统技术规范书

- 第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

*1.9投标人可在报价文件中引用本技术部分的相关标准或要求，但不得原封不动地复印或拷贝本技术部分作为其报价文件的主要内容，否则其报价文件将视为无效。

*1.10技术文件中*条款为实质性要求，不能满足的视为无效报价。

*1.11报价文件中必须提供报价产品中文说明书，详细介绍产品工作原理、技术参数等内容。说明书中设备配置、参数如与采购技术文件不符，以说明书为准。

- 第2节 项目概况

2.1项目简介

2.1.1哈尔乌素选煤厂厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇，年洗选能力3000万吨，配备3套破碎输送系统。主洗设备为6套浅槽分选机，配套破碎机、带式输送机、振动筛、水泵、加压过滤机、浓缩机等设备，装车设备为2套山东泰安快速装车站，自2008年正式投产，至今已运营12年。北距首府呼和浩特市130km。

本项目用于哈尔乌素选煤厂点巡检设备采购。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

2.1.2自然环境条件

| 年平均温度 | 6.2℃～8.7℃ |
| --- | --- |
| 多年极端最高气温 | 39℃ |
| 多年极端最低气温 | -32.8℃ |
| 年降水量 | 400mm |
| 海拔高度 | 1200m |
| 地震等级 | 7级 |

2.2其他说明

2.2.1工作环境

设备在选煤厂室内、外使用，煤尘较大。

2.2.2供电自然条件

采购人只提供380V、220V电源，电源电压偏移±10%，瞬时电压波动-30%，频率偏移50Hz±1%。投标人保证提供的设备能正常运行。

- 第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人负责本项目设备本体、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的设计供货，供货设备的安装(含土建)、调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 凡采购文件约定属于供货界面内的设备，即使采购文件描述有遗漏或不清楚或隐含，但属保证采购设备人身安全防护、可靠性、可用率和性能保证值所必须的内容，均在投标人供货范围内。

- 投标人负责按照采购人的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品),对安装、调试、试运行、验收过程中的不合格项，投标人负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

* 3.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能点巡检系统 | MS600 | 套 | 60 |  |
| 1.1 | 主机 | MS600 | 台 | 60 |  |
| 1.2 | 智能手持式PDA | MS600 | 台 | 60 |  |
| 1.3 | 移动点检管理软件 | V1.0 | 套 | 60 |  |
| 1.4 | 适配器 | MA600 | 台 | 60 |  |
| 1.5 | 智能传感器 | CS400A_V | 套 | 72 |  |
| 1.6 | 通信集中控制台 | MS-WG100 | 台 | 1 |  |
| 1.7 | 单模光缆 | 4芯 | 1000 | 米 | 数量以实际踏勘为准 |
| 1.8 | 光电转换器 | ISE2008D-4 T-4S203-SC-24 | 10 | 套 |  |
| 1.9 | 服务器 | IBM System X X3650 M5 | 1 | 台 | 含操作系统、SQL数据库 |
| 1.10 | 辅材 | 无线网关KJJ127（煤安）、防爆电源、电缆、镀锌钢管、桥架、各类接头等确保系统正常投运的一切相关辅材以及必要耗材的备品备件 | 1 | 套 |  |
| 2 | 技术资料 |  |  |  |  |
| 2.1 | 说明书 | 电子版、纸质版 | 套 | 4 |  |
| 2.2 | 操作手册 | 电子版、纸质版 | 套 | 4 |  |
| 2.3 | 维修手册 | 电子版 | 套 | 4 |  |
| 2.4 | 随机的技术资料 | 纸质版 | 套 | 4 |  |
| 2.5 | 合格证 | 纸质版 | 套 | 1 |  |
| 2.6 | 各设备内部布线、布缆图表 | 电子版 | 套 | 4 |  |
| 2.7 | 系统布线、布缆、配线表 | 电子版 | 套 | 4 |  |

- 设备需求说明：

完整的、全新的、符合制造标准的、满足技术文件各项条件及要求的智能点巡检系统60套。以及安装调试所需的全部材料和零件。

3.2时间及地点要求

合同签订20天内，所有设备交货至哈尔乌素选煤厂。投标人应在设备到货后30天内完成安装调试及验收工作。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

采购人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供投标人使用：

无

- 第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

无

- 第5节 技术要求

5.1技术参数

5.1.1投标人认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动“标准参数值”列。如有差异，请填写技术偏差表。

技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能 PDA | 语言 | 中英文双语 |  |
|  |  | 加速度范围 | 0.1m/s2～200.00m/s2 |  |
|  |  | 速度范围 | 0.1mm/s～200.00mm/s |  |
|  |  | 位移范围 | 0.001mm～2.00mm |  |
|  |  | 温度范围 | -42℃～420 ℃ |  |
|  |  | 转速范围 | 50～30000转/分 |  |
|  |  | 冲击范围 | 最小频率高通8KHz |  |
|  |  | 电池容量 | ≥4600 mAh li-ion |  |
|  |  | CPU | 双核≥1GHZ |  |
|  |  | 按键寿命 | ≥100万次 |  |
|  |  | 红外线分辨率 | ≥0.1℃ |  |
| 2 | 传感器 | 频率范围 | 10Hz-100Hz、200Hz、500Hz、1KHz、2KHz、5 KHz、10 KHz |  |
|  |  | 一体化温度振动集成 | 支持 |  |
|  |  | 频响精度 | ＜±1dB |  |
|  |  | 防护等级 | ≥IP67 |  |
|  |  | 防爆等级 | GB 3836-2010,MT 209-1990 |  |
| 3 | 通讯协议 | IEEE802.15.4 | 支持 |  |
| 4 | 通讯方式 | WiFi、2/3/4/5G、蓝牙、USB、专网LTE | 支持 |  |
| 5 | 射频标签 | 频率 | ≤13.56MHz |  |
| 6 | 无线网关 | 以太网RJ-45和光纤SC端子接口 | 均≥2个 |  |
|  |  | 防爆等级 | GB 3836-2010,MT 209-1990 |  |
| 7 | 电磁静电放电 | 抗扰度 | ≥2级 GB/T 17626.2-2006 |  |
| 8 | 射频电磁场 | 辐射 | ≥2级 GB/T 17626.3-2006 |  |
| 9 | 无线电波 | 干扰 | ≥B级GB 9254-2008 |  |

5.2性能要求

5.2.1系统整体设计要求必须从实际需求出发，配合ERP系统共同实现设备运维一体化智能管控功能。

*5.2.2系统要求

（1）使用成熟技术以保证安全可靠和较低的部署成本。

（2）系统应要高度平台化设计，业务改变应能通过参数配置实现，而不必修改软件代码。

（3）软件系统要高度智能化、自动化；能极大地提高管理效率。

（4）与现场设备点检和无线监测系统无缝集成一个平台，保证各类信息关联程度要高，确保信息准确。

（5）具有成熟的与ERP、CMES、DCS/PLC、OA、MIS等符合国际、国内数据标准的接口，数据处理能力要高。

（6）系统要有自动推送能力，在用户登陆后即可自动得到相关工作信息，保证工作信息及时传递给所需的人。

（7）信息系统的设计符合主流的计算机技术，以确保和其他业务系统的兼容、扩展相配合。

（8）选用的系统具备先进性、可靠性、实用性、通用性、易实施性。

（9）数据准确性：数据准确率不低于90%。

（10）系统可靠性：系统版本升级或功能改进在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。

（11）系统安全性，保证此系统中的信息能够长期安全存储，并有良好的数据备份和快速恢复方案。保证系统中的信息不被非授权访问，按组织结构划分操作人员的操作权限。且各种使用权限可由系统管理员统一配置。

*5.2.3设备规格、型号、尺寸等

（1）主机屏幕：4.3寸液晶显示，带触摸屏，背光可调， 480×800分辨率；

（2）电池容量：4600mAh li-ion，连续工作时间大于10小时，待机时间大于100小时；

（3）CPU：双核=1GHZ ARM cortex-A9内核；

（4）主机系统：安卓4.4 以上，中英文双语言；

（5）电话功能：语音电话；

（6）键盘：物理按键，支持中、英文、数字输入；

（7）设备识别：RFID 、二维码；

（8）传输方式：同时具备WIFI、蓝牙、USB、4G/5G；

（9）节电功能：自动节电模式；

（10）实时时钟：内置时钟芯片，闹钟功能；

（11）报警功能：声、光报警；

（12）测量功能：测温、测振、测转速 、冲击测量；

（13）手电功能：用于照明；

（14）定位功能：GPS、北斗；

（15）拍照功能：双摄像头，前置500W，后置500W ，带闪光灯 ，支持AFC自动变焦；

（16）录音功能：内建高性能录音模块；

（17）对讲功能：硬对讲；

（18）数据存储：内置2GB EMMC卡。

*5.2.4检测范围、精度等

（1）振动测量加速度：0.1m/s2～200.00m/s2(峰值)；

（2）速度：0.1mm/s～200.00mm/s(有效值)；

（3）位移：0.001mm～2.00mm(峰-峰值)；

（4）红外测温：温度范围为-42℃～420 ℃；距离系数：25：1；

（5）激光照准：8分点棱镜，功率≤1mW，II级激光等级；

（6）频率范围：

加速度	10Hz ～ 1kHz，2kHz，5kHz，10kHz；

速度	10Hz ～ 200Hz，500Hz，1kHz，2kHz；

位移	10Hz ～ 100Hz，200Hz，500Hz；

SK-energy	5kHz ～ 10kHz，包络1Hz ～ 500Hz；

（7）量程：40g（峰值）；

（8）采样点数：512（200线），1024（400线），2048（800线），4096（1600线），8192（3200线）；

长时间采样：频率范围10Hz～1kHz，最长50秒；

（9）AD位数：24位；

（10）测量间隔：1分钟～1天。

*5.2.5误差值等

（1）测量精度：±5% 或 ±2个字，取大值

（2）响应时间：≤3秒

（3）频率范围：200Hz——20KHz

（4）测量精度：不小于0℃，±1℃ 或 1%，取大值，小于0℃，±2℃

*5.2.6材质等

（1）振动传感器：单向压电加速度传感器

（2）温度传感器：铂电阻传感器

（3）通讯方式：无线协议IEEE802.15.4，频率	780MHz，距离	100米；

（4）电源型号：一节1/2 AA不可充电的锂电池，标称3.6V。

*5.2.6配置和设计要求

| 配置要求 | 设计说明 |
| --- | --- |
| 系统设置 | 对系统的参数进行设置。 |
| 系统日志 | 记录对系统进行的操作。 |
| 工作日设置 | 设置和调整工作日和休息日。 |
| 数据字典 | 系统中使用到的一些预定义数列，在数据字典中定义。 |
| 密码管理 | 对登录的密码进行修改和定义。 |
| 编号规则 | 定义一系列的编号规则，并使之与系统中相应的模块进行关联，以使这些模块能够进行自动编号。 |
| 视图设置 | 对系统中相关的视图进行显示设置。 |
| 流程管理 | 定义系统中使用到的业务流程。 |
| 流程配置 | 将定义的业务流程配置给系统中相应的模块。 |
| 颜色设置 | 设置相关模块的颜色显示。 |
| 菜单设置 | 自定义菜单显示的名称。 |
| 登陆图片设置 | 设置和更改登陆界面的图片。 |
| 首页LOGO设置 | 设置和更改首页LOGO图片 |
| 公司管理 | 对进入系统的公司信息进行管理 |
| 部门管理 | 对每个公司的部门信息进行管理 |
| 角色管理 | 设定和修改系统使用的角色，为每个角色进行权限的设置 |
| 用户管理 | 设置使用系统的用户信息 |
| 岗位管理 | 设置使用系统的岗位信息，并为其配置上岗人员 |
| 设备管理 | 设备信息管理，包括名称、技术参数、分类管理等 |
| 设备档案管理 | 集中管理设备的点检、检修履历、设备的技术资料、设备异动情况、维护保养情况等信息 |
| 文档管理 | 设置和更改文档分类，上传与下载文档 |
| 点检标准 | 管理系统中的点检标准 |
| 给油脂标准 | 管理系统中的润滑标准 |
| 标准审核 | 对进入系统的标准进行审核 |
| 路线管理 | 管理系统中使用的点检路线信息 |
| 标识管理 | 管理现场标牌位置 |
| 点检计划 | 管理系统中使用的点检计划信息 |
| 今日任务 | 查询当天的某路线的点检任务执行情况 |
| 数据通信 | 管理系统与点检仪数据通信 |
| 漏检统计 | 对系统中漏检项进行统计 |
| 工时统计 | 对系统中点检任务的完成工时进行统计 |
| 实绩查询 | 查询录入系统的点检结果 |
| 路线检查 | 按路线查询点检完成的时间 |
| 趋势分析 | 对点检结果进行趋势走向分析 |
| 振动分析 | 对振动分析测点进行时域波形、频谱、倒谱和共振解调等振动分析。 |
| 给油脂任务 | 根据给油脂标准生成给油任务，并记录给油结果 |
| 给油脂任务统计 | 对系统中给油结果进行统计和分析 |
| 报告模板 | 编制和管理报表模板 |
| 报告编制 | 编制点检报告 |
| 报告审核 | 审核点检报告 |
| 报告查询 | 查询点检报告 |
| 总貌图监测 | 厂级总貌图、区域总貌图和单机总貌图、棒图监测、趋势图监测等。 |
| 总值报警 | 包括加速度峰值、加速度有效值、速度有效值 |
| 频段报警 | 低频段报警、中频段报警和高频段报警 |
| 提醒功能 | 平台及时提醒、短信及时提醒、电量消耗提醒 |
| 分析功能 | 趋势分析、波形图、频谱图 |
| 监测参数 | 振动位移、振动速度、振动加速度、轴承冲击包络值、温度等 |
| 振动监测 | 硬件电路积分计算，并选用精密且低温漂的元器件，保证数据的稳定和准确 |
| 轴承故障分析 | 冲击包络测试等 |
| 诊断 | 当有异常报警、或有诊断需求时，用户能通过网络以视频、电话等形式接入诊断中心，和专家进行面对面的沟通以及故障判断。 |
| 网关协议 | WIIFI /4G通讯. 双绞线/光纤等多样的方式接入网络 |
| 接口 | 软硬件需与准能数字化矿山系统ERP等无缝集成 |

*5.2.7设备认证要求

（1）主机具有IP67防护等级、本安型 ExibIICT6防爆认证；

（2）安全要求：安全生产标准化证书二级；

5.3其他技术要求

5.3.1设计和制造要求

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

5.3.2 标牌

所有的总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件的主要技术规格参数。原分包厂配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

5.3.3 线缆及辅材

投标人需进行现场踏勘，除设备需求一览表中所列明细外，需配备确保系统正常投运的足量线缆及一切相关辅材；充分考虑投标人备件的采购周期，并配备必要的低值易耗备品备件。

- 第6节 检验与发运

6.1检验和监造

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂检验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知采购人。

（3）采购人有权进行监造、参加质量检测或测试及出厂前的检验（范围及项目由采购人确定），投标人应予以配合。采购人委托监造或参加以上工作不能免除投标人应承担的质量保证责任。

6.1.2专用部分

无。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知采购人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，投标人应提前3天通知采购人。

- 第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

7.1.1通用部分

- 投标人负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，投标人到现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于投标人原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，投标人应自行承担责任。

- 投标人应做好安装调试安全文明管理工作，遵守采购人安全管理制度，并满足采购人安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过采购人安全教育且考试合格。

7.1.2专用部分

无

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，采购人组织投标人进行到货验收；设备安装调试完成后，采购人组织进行安装验收。验收时若投标人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

- 功能试验

功能试验是按照技术要求，对设备所具有的各项功能进行检验，即对每个具有独立功能的单元进行功能验收。若发现功能缺失，以及总成件、零部件有厂家、型号不符、短缺、以次充好等与技术文件不符，影响设备性能，视为不合格。

- 考核

在设备功能试验完成之后对设备性能进行生产考核,考核方式:按照选煤厂生产情况运行30天，在考核期内，设备故障时间不得高于5个小时，故障次数不超过3次。

- 验收

上述考核通过，视为验收合格。

考核后若设备不合格，投标人无偿更换，在双方同意的期限内将新设备运抵采购人现场，由此产生的一切费用由投标人承担。在新设备安装之前，原设备继续运行。更换的设备需重新考核验收。

- 验收标准为合同规定的要求和相关标准，中国国家标准。

7.3售后服务和质保

7.3.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认），安装工艺等存在质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人应提供24小时电话技术支持服务；投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在采购人使用过程中非因采购人原因而发生损坏需调试、维修、更换的，投标人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 质保期后，投标人应继续做好售后服务工作，并承诺以优惠价格向采购人提供备件和服务。

7.3.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格之日起12个月。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

- 第8节 技术服务与联络

8.1 技术服务

8.1.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务。

- 投标人应按照专用部分要求,派遣合格的现场服务人员。如所派出人员不能满足需要，采购人有权要求更换或追加，投标人应遵照执行且不发生费用。

8.1.2专用部分

- 投标人现场服务人员应了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导，且身体健康，能够适应现场工作的条件。

- 投标人按以下表格要求提供技术服务人员情况表。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划（人日数） | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 交货时派人协助验收 |  |  |  |  |
| 2 | 安装、调试现场服务 |  |  |  |  |
| 3 | 运行、检修现场服务 |  |  |  |  |

8.2 技术培训

8.2.1通用部分

（1）投标人负责对采购人进行培训，使采购人相关人员熟悉设备性能、熟悉操作设备并具备排除故障的能力。

（2）培训可采用现场培训或投标人工厂培训方式，投标人应做好配合，相应费用包含在报价中。

8.2.2专用部分

- 由投标人的技术服务人员根据本技术要求编制培训教材，培训教材内容包括详细解释技术文件、图纸和操作维修手册以及设备运行和相关的预防措施等，回答和解决采购人人员提出的技术问题，培训结束后采购人要对培训效果进行考察，保证满足采购人要求。投标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，投标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

- 采购人操作和维修人员的现场培训,投标人免费提供。

- 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如采购人需要，投标人应确保服务工程师24小时内到现场进行技术服务。

- 投标人技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

8.3设计联络

8.3.1通用部分

- 为保证项目顺利开展，采购人与投标人应做好设计联络工作，以解决技术接口问题。

- 如有必要组织召开设计联络会，其费用由投标人负责，设计联络会计划见专用部分。

8.3.2专用部分

- 采购人负责自己人员的相关费用。

- 设计联络会计划见下表。

设计联络会计划表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

- 第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料包括但不限于采购设备的设计、制造、检验、安装、调试、操作、维修、验收、性能测试、运行和维护等方面有关的技术参数、规格、图纸、说明、标准、报告、资质文件等。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1提供的资料应包括但不限于以下内容，并随设备交货时提供：

- 使用说明书（包括安装调试、操作、维护保养、维修等内容）。

- 配件目录。

- 合格证。

9.2.2“使用说明书”详尽说明设备的使用方法、注意事项，“配件目录”中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件，外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

9.2.3由投标人交付的技术资料应是及时的和被采购人认可的，采购人有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料。

9.2.4如果投标人交付的技术资料发现不完整或与提供设备系统不相符，或在运输途中丢失或损坏，投标人在接到采购人索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料的通知后30天内，将免费向采购人增补丢失或损坏部分的技术资料。

9.2.5设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

9.2.6上述技术资料一并提供1套电子版。

- 第10节 其它

- 无