公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌、规格、型号均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：循环水泵技术规范书

- 第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本采购项目。

1.2本技术部分提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行供货和服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。

1.4本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，招标人不承担相应责任。

1.5本技术部分如果引用了某一生产商及其专利、品牌的技术标准以便清楚地说明拟采购项目的技术标准时，则投标人提供的标的物采用的技术标准为至少“相当于”该引用的技术标准。

1.6除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.7本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.8本技术部分中如若出现资质、业绩等方面要求，如与商务部分不一致，以商务部分为准。

*1.9投标人可在报价文件中引用本技术部分的相关标准或要求，但不得原封不动地复印或拷贝本技术部分作为其报价文件的主要内容，否则其报价文件将视为无效。

*1.10技术文件中*条款为实质性要求，不能满足的视为无效报价。

*1.11报价文件中必须提供报价产品中文说明书，详细介绍产品工作原理、技术参数、供电条件、使用环境等内容。说明书中设备配置、参数如与采购技术文件不符，以说明书为准。

- 第2节 项目概况

2.1项目简介

2.1.1准能公司选煤厂厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇，年洗选能力3000万吨，配备5套破碎输送系统。主洗设备为4套跳汰分选机，4套浅槽分选机，配套破碎机、带式输送机、振动筛、水泵、加压过滤机、浓缩机等设备，装车设备为2套KSS快速装车站，自1999正式投产，至今已运营20年。北距首府呼和浩特市120km。

本项目用于选煤厂煤泥水处理系统的循环水泵设备采购。所购设备除满足该技术文件要求外，应满足现场设备接口及运行、环境要求。

2.1.2环境条件

| 年平均温度 | 6.2℃～8.7℃ |
| --- | --- |
| 多年极端最高气温 | 39℃ |
| 多年极端最低气温 | -32.8℃ |
| 年降水量 | 400mm |
| 海拔高度 | 1200m |
| 地震等级 | 7级 |

2.2其他说明

2.2.1工作环境

设备在选煤厂室内使用，环境潮湿，煤尘较大。

2.2.2供电自然条件

招标人只提供6KV电源，电源电压偏移±10%，瞬时电压波动-30%，频率偏移50Hz±1%。投标人保证提供的设备能正常运行。

2.2.3项目简介

循环水泵用于选煤厂跳汰洗选煤泥水循环系统，浓缩机溢流煤泥水通过循环泵输送到跳汰机入料水箱，入料水箱为跳汰机选煤时供水，洗选后煤泥水浓度增加进入捞坑，煤泥水经过捞坑进入浓缩机，如此循环。

- 第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人负责本项目设备本体、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的设计供货，供货设备的安装(含土建)、调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 凡采购文件约定属于供货界面内的设备，即使采购文件描述有遗漏或不清楚或隐含，但属保证采购设备人身安全防护、可靠性、可用率和性能保证值所必须的内容，均在投标人供货范围内。

- 投标人负责按照招标人的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品),对安装、调试、试运行、验收过程中的不合格项，投标人负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

3.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | CPS400-470/4A | 台 | 4 | 每台配置高效能永磁电机、DN600、DN500液动浆液阀各1台 |
| 2 | 备品备件 |  |  |  |  |
| 2.1 | 联轴器弹簧 |  | 件 | 2 |  |
| 2.2 | 联轴器外壳 |  | 件 | 2 |  |
| 3 | 技术资料 |  |  |  |  |
| 3.1 | 使用说明书（包括安装调试、操作、维护保养、维修等内容） |  | 套/台 | 2 |  |
| 3.2 | 配件目录 |  | 套/台 | 2 |  |
| 3.3 | 合格证 |  | 套/台 | 1 |  |

- *（2）本项目供货安装界面如下：

- 技术成熟的、完整的、全新的、符合制造标准的、满足技术文件各项条件要求，能够在选煤厂各种工作环境中使用的循环水泵4台。以及安装调试所需的全部材料和零件（如首次加注的油、脂、液等）。

3.2时间及地点要求

合同签订90天内，所有设备交货至准能选煤厂，投标人应在设备到货后30天内完成安装调试及验收工作。

3.3 招标人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

- 招标人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下条件：

- 用水、用电：如有需要，招标人提供用电接口，从接口到工作区域之间的线路设计、采购、施工、运行维护及拆除清理由投标人负责，费用包含在合同总价中。水费、电费由招标人负责。

- 生产、生活及办公设施：招标人不提供生产、生活及办公设施，由投标人自行解决，其费用已包含在合同总价中。

- 第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和招标人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

无。

- 第5节 技术要求

5.1技术参数

5.1.1投标人认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动“标准参数值”列。如有差异，请填写技术偏差表。

技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环水泵 | *流量 | ≥1900m3/h |  |
| 2 |  | *扬程 | ≥50m |  |
| 3 |  | 轴效率 | ≥85% |  |
| 4 |  | 进水口尺寸 | DN500 |  |
| 5 |  | 出水口尺寸 | DN350 |  |
| 6 | 永磁电机 | 参考型号 | TYKK560-6 |  |
| 7 |  | 参考功率 | 355KW |  |
| 8 |  | 电压等级 | 6KV |  |
| 9 |  | 转速 | 1000r/min |  |
| 10 |  | 防护等级 | IP55 |  |
| 11 |  | 绝缘等级 | F级 |  |

5.2性能要求

5.2.1水泵轴封形式为机械密封。

5.2.2水泵叶轮材质使用合金钢耐磨材料，使用寿命不小于两年。

5.2.3水泵轴承采用SKF、FAG、TNK产品。

*5.2.4 投标人提供的电动机节能评价值在额定输出功率的效率不低于〔《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》GB 30254-2013〕中1级的规定。

5.2.5 电动机应为高效永磁同步电动机，电动机应能在现场电源电压变化内，或频率变化为额定频率的±5%内，或电压和频率同时改变，但变化之和的绝对值在10%内时连续满载运行。电机采用苏州祝尔慷电机节能技术有限公司、安徽明腾永磁机电设备有限公司、舜华电气（昆山）有限公司或同品质产品。

5.2.6电动机应满足电机带负荷直接(工频方式)启动。能按被驱动设备的转速-转矩曲线所示的载荷进行起动。

5.2.7电机轴承采用SKF、FAG、TNK产品。

5.2.8在工频状态下电动机能满足在冷态下允许连续启动二次，每次的启动循环周期不大于5分钟，热态下允许连续启动一次。

5.2.9电动机绕组为F级绝缘，电动机的连接导线与绕组的绝缘应具有相同的绝缘等级；电动机定子绕组温度不超过130℃，且振动、噪音符合要求。

5.2.10 电动机的振动幅度不应超过标准所规定的数值。投标人应采取一切合理的预防措施，将电动机的振动保持在允许限度内。

5.2.11 在现场和规定的环境中完全符合规范的运行条件下，电动机的设计应能保证其使用寿命不低于20年。

5.2.12 电动机外壳采用铸铁结构。

*5.2.13 电动机冷却方式为IC611,不得设计安装独立的冷却风机。配置有加热器接线盒、测温接线盒。电动机定子设有测温元件Pt100（三线制），每相1支，共3支，电机及水泵轴承测温电阻Pt100，两端轴承测温接线共4支，测温数据接入同一液晶显示仪表，仪表必须具有0-20mA电流、1-5V电压数据输出和以太网接口TCP/IP协议通讯功能。

5.2.14 电动机底座安装尺寸、电机中心高等参数应与水泵相匹配。

5.2.15 电动机应采用底脚安装方式，供货时提供水泵、电机、底座整体在额定转速条件下动平衡测试报告。

5.2.16联轴器：联轴器采用冷装、带涨套、易拆卸的蛇形弹簧联轴器，2倍安全系数。联轴器采用上海精基、福克、马丁产品。联轴器需加装防护罩。

5.2.17阀门

（1）机构运转灵活，结构紧凑，阀体坚固。

（2）阀门的密封必须良好，无跑、冒、滴、漏现象。

*（3）阀门的阀体为铸钢材料制造，阀杆、闸板采用不锈钢材料制造。

（4）阀门的连接方式为法兰连接。

（5）公称压力1MPa，采用电液推杆驱动，电机参考功率2.2KW。

（6）配置可调式上下限位开关。

5.2.18整机颜色：蓝色。

5.2.19 未说明事项必须符合国家相关标准。

5.2.20供货前，投标人需现场详尽测绘水泵及电机安装尺寸、地脚安装位置、进出口管路连接情况、电缆连接情况等内容，保证提供的设备满足招标方使用要求。

5.2.21投标人提供水泵与电机共用的钢结构基座。

5.2.22投标人负责现场水泵、电机及进出口阀门的安装。

5.3其他技术要求

5.3.1所有机器外露转动件要设防护罩，危险区域要设有明显标志。弹簧加装安全防护罩，且拆装方便。设备应符合中国国家有关煤矿和选煤厂安全规程的规定。

5.3.2防腐和油漆：所有供货的钢部件表面必须进行喷砂防锈处理，所有供货部件出厂前必须进行必要防锈处理。

5.3.3设计和制造要求

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方必须易于清理。

5.3.4 标牌

所有的总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件的主要技术规格参数。原分包厂配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

*5.3.5投标人对循环水泵的结构原理、性能及参数（但不限于此）进行详细描述，并说明各部件在正常作业条件下的使用寿命。

5.3.6在上述结构性能描述中，要说明各组成部分的构成、制造厂家、规格、数量、功能、重量及工作原理，与市场同类产品相比有何改进，在制造过程中应用了什么新技术。

- 第6节 检验与发运

6.1检验和监造

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂检验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

（3）招标人有权进行监造、参加质量检测或测试及出厂前的检验（范围及项目由招标人确定），投标人应予以配合。招标人委托监造或参加以上工作不能免除投标人应承担的质量保证责任。

6.1.2专用部分

无。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知招标人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，投标人应提前3天通知招标人。

- 第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

- 7.1.1通用部分

- 投标人负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，投标人到现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于投标人原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，投标人应自行承担责任。

- 投标人应做好安装调试安全文明管理工作，遵守招标人安全管理制度，并满足招标人安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过招标人安全教育且考试合格。

- *7.1.2专用部分

投标人负责原有设备的拆除。

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，招标人组织投标人进行到货验收；设备安装调试完成后，招标人组织进行安装验收。验收时若投标人未按时到现场，招标人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为招标人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，招标人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在招标人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

- 功能试验

- 功能试验是按照技术要求，对设备所具有的各项功能进行检验，即对每个具有独立功能的单元进行功能验收。若发现功能缺失，以及总成件、零部件有厂家、型号不符、短缺、以次充好等与技术文件不符，影响设备性能，视为不合格。

- 考核

- 在设备功能试验完成之后对设备性能进行生产考核,考核方式:按照选煤厂生产情况运行30天，在考核期内，设备故障时间不得高于5个小时，故障次数不超过3次。

- 验收

- 上述考核通过，视为验收合格。

- 考核后若设备不合格，投标人无偿更换，在双方同意的期限内将新设备运抵招标人现场，由此产生的一切费用由投标人承担。在新设备安装之前，原设备继续运行。更换的设备需重新考核验收。

- 验收标准为合同规定的要求和相关标准，中国国家标准。

7.3售后服务和质保

7.3.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由招标人确认），安装工艺等存在质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经招标人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人应提供24小时电话技术支持服务；投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在招标人使用过程中非因招标人原因而发生损坏需调试、维修、更换的，投标人应在收到招标人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在招标人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 质保期后，投标人应继续做好售后服务工作，并承诺以优惠价格向招标人提供备件和服务。

- 7.3.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格之日起12个月。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到招标人通知后24小时内到达现场。

- 第8节 技术服务与联络

8.1 技术服务

8.1.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务。

- 投标人应按照专用部分要求,派遣合格的现场服务人员。如所派出人员不能满足需要，招标人有权要求更换或追加，投标人应遵照执行且不发生费用。

8.1.2专用部分

无。

8.2 技术培训

8.2.1通用部分

（1）投标人负责对招标人进行培训，使招标人相关人员熟悉设备性能、熟悉操作设备并具备排除故障的能力。

（2）培训可采用现场培训或投标人工厂培训方式，投标人应做好配合，相应费用包含在报价中。

8.2.2专用部分

- 由投标人的技术服务人员根据本技术要求编制培训教材，培训教材内容包括详细解释技术文件、图纸和操作维修手册以及设备运行和相关的预防措施等，回答和解决招标人人员提出的技术问题，培训结束后招标人要对培训效果进行考察，保证满足招标人要求。投标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，投标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

- 招标人操作和维修人员的现场培训,投标人免费提供。

- 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，投标人应确保服务工程师24小时内到现场进行技术服务。

- 投标人技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

8.3设计联络

8.3.1通用部分

- 为保证项目顺利开展，招标人与投标人应做好设计联络工作，以解决技术接口问题。

- 如有必要组织召开设计联络会，其费用由投标人负责，设计联络会计划见专用部分。

- 8.3.2专用部分

- 招标人负责自己人员的相关费用。

- 第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料包括但不限于采购设备的设计、制造、检验、安装、调试、操作、维修、验收、性能测试、运行和维护等方面有关的技术参数、规格、图纸、说明、标准、报告、资质文件等。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1提供的资料应包括但不限于以下内容，并随设备交货时提供：

- 使用说明书（包括安装调试、操作、维护保养、维修等内容）。

- 配件目录。

- 合格证。

- 9.2.2“使用说明书”详尽说明设备的使用方法、注意事项，“配件目录”中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件，外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

- 9.2.3由投标人交付的技术资料应是及时的和被招标人认可的，招标人有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料。

- 9.2.4如果投标人交付的技术资料发现不完整或与提供设备系统不相符，或在运输途中丢失或损坏，投标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料的通知后30天内，将免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术资料。

- 9.2.5设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

- 9.2.6上述技术资料一并提供1套电子版。