公告附件：

- 第五章 供货要求

本章技术要求中所涉及的品牌均作参考，投标产品的品牌应高于或相当于此品牌水平。

第一包：超温烟雾自动洒水装置（含安装）技术要求

第1节 总体要求

1.1本技术部分仅适用于本服务项目。

1.2本技术部分提出的条件是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应保证按照本技术部分和相关规范的要求进行服务。对国家、地方及行业有关强制性标准，必须满足其要求。

1.3本采购文件中使用的标准，如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。在合同生效后，采购人有权提出因规范标准发生变化而产生的一些补充修改要求，投标人应遵守这个要求。

1.4本技术部分可能存在未能全面反映现场实际状况的微小偏差，投标人应充分了解本项目实际情况并根据规范要求、行业标准，结合自身经验和收集的相关信息综合考虑项目工作内容。

1.5本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由投标人自行承担或解决，采购人不承担相应责任。

*1.6投标人可在报价文件中引用本技术部分的相关标准，但不得原封不动地复印或拷贝本技术部分或整个段落作为其报价文件的主要内容，否则其报价文件将被作为无效报价。

1.7除采购文件另有规定外，列入本技术部分的所有工作内容均应包含在本项目报价中。

1.8本技术部分为合同的附件，与合同正文具有同等效力。

1.9本项目接受由设计院重新优化的简单有效方案。

*1.10技术文件“*”标为技术要求实质性内容，不得偏离，否则投标人的投标为无效报价。

第2节 项目概况

2.1项目简介

2.1.1准能公司选煤厂厂址位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇，年洗选能力3000万吨，配备5套破碎输送系统。主洗设备为4套跳汰分选机，4套浅槽分选机，配套破碎机、带式输送机、振动筛、水泵、加压过滤机、浓缩机等设备，装车设备为2套KSS快速装车站，自1999正式投产，至今已运营20年。北距首府呼和浩特市120km。

本项目包括安装，并安装和生产交叉，防爆区施工过程严禁出现明火和火花，设备运行中严禁施工，安装施工方式：三班倒，根据生产情况随叫随到进行安装，安装不得影响正常生产。

安装位置在原煤车间、洗选一车间、洗选二车间、装车车间现有胶带机主滚筒。超温烟雾自动洒水装置要求能够及时、准确对检测位置起到有效的预警及自动喷水降温功能，超温烟雾自动洒水装置作为胶带机保护装置接入PLC控制系统。

2.1.2自然环境条件

| 年平均温度 | 6.2℃～8.7℃ |
| --- | --- |
| 多年极端最高气温 | 39℃ |
| 多年极端最低气温 | -32.8℃ |
| 年降水量 | 400mm |
| 海拔高度 | 1200m |
| 地震等级 | 7级 |
| 年蒸发量 | 1824.7～2896.1mm |
| 最大风速 | 23m/s |
| 海拔高度 | 1200m |

2.2其他说明

2.2.1工作环境

超温烟雾自动洒水装置在选煤厂室内、外使用，潮湿、粉尘大。

2.2.2供电自然条件

采购人只提供380V、220V电源，电源电压偏移±10%，瞬时电压波动-30%，频率偏移50Hz±1%。投标人保证提供的设备能正常运行。

2.2.3超温烟雾自动洒水装置检测内容为主滚筒超温和产生各种烟雾。

第3节 采购范围

3.1 供货范围

3.1.1通用部分

- 投标人负责本项目设备本体、附属设备、规定的专用工器具和备品备件的设计供货，供货设备的安装(含土建)、调试、试运行及验收，以及提供相应技术资料、技术培训及售后服务等。

- 投标人提供的设备必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术文件要求。

- 投标人应按照本技术文件要求提供详细供货清单，清单中依次说明设备名称、型号、数量、产地、生产厂家（品牌）等内容。对于属于整套设备运行所必需的部件，即使本技术文件未列出或数目不足，投标人仍须在执行的同时补足。

- 凡采购文件约定属于供货界面内的设备，即使采购文件描述有遗漏或不清楚或隐含，但属保证采购设备人身安全防护、可靠性、可用率和性能保证值所必须的内容，均在投标人供货范围内。

- 投标人负责按照采购人的要求进行安装、调试，提供安装、调试工作所有消耗品(一切使设备可以进行第一次运行的必要材料和物品),对安装、调试、试运行、验收过程中的不合格项，投标人负责整改至合格，全部费用已包含在合同总价内。

3.1.2专用部分

- 本项目具体需求清单如下:

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超温烟雾自动洒水装置 | 投标人报出 | 套 | 4 | 其中2套22处安装点，1套42处安装点，1套62处安装点。 |

设备需求一览表

- 本项目供货安装界面如下：

- 完整的、全新的、符合制造标准的、满足技术文件各项条件及要求的超温烟雾自动洒水装置4套。以及安装调试所需的全部材料和零件。

3.2时间及地点要求

合同签订60天内，所有设备交货至准能选煤厂。投标人应在合同签订后15天内完成首套安装调试工作，主要完成单套系统在各种情况下检测设备能够起到超温、烟雾自动洒水降温作用，并符合本技术要求相关规定。

3.3 采购人提供的条件

3.3.1通用部分

- 本项目相关的文件、资料。

- 配合的管理人员。

3.3.2专用部分

无。

第4节 标准与规范

4.1通用部分

- 本采购项目应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、行业标准和规范，以及在合同实施期间以上相应标准和规范的修改，以及新颁布的标准和规范。除合同另有规定外，如采用进口或引进技术或合资或合作产品，还应遵守产品原产地、采用的技术合作或支持方的国家标准。当上述标准不一致时按高标准执行。

- 具体标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出，则按国际通用、国家及行业标准和规范中相应最高要求实施。

- 本项目在执行规范、标准要求外，还须执行国家能源投资集团有限责任公司和采购人的相关管理文件要求。

4.2专用部分

本项目所适用标准和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

- 2016版   《煤矿安全规程》

- MT872-2000  《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》

- MT820-2006  《煤矿用带式输送机  技术条件》

- GB/T 4208-2017 外壳防护等级

第5节 技术要求

5.1技术参数

5.1.1投标人认真逐项填写技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动“标准参数值”列。如有差异，请填写技术偏差表。

技术参数表

| 序号 | 名称 | 项目 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超温烟雾自动洒水装置 | *洒水主管径 | ≥DN70 | （投标人填写） |
| 2 |  | *洒水支管径 | ≥DN32 |  |
| 3 |  | *喷头扇面 | ≥120度 |  |
| 4 |  | *喷头数量 | ≥4个 |  |
| 5 |  | *可通过最大颗粒直径 | ≥2mm |  |
| 6 |  | 工作方式 | 随时 |  |
| 7 |  | 噪声 | ≤50分贝 |  |

5.2性能要求

*5.2.1设备配置明细

完整的、全新的、符合制造标准的、满足本招标技术要求中各项条件的超温烟雾自动洒水装置4套，（其中88处为防爆区，60处为非防爆区）以及安装调试所需用的全部零部件、油漆、钢材等材料，包括但不限于此，详见下表：

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 品牌/生产厂家 | 技术参数 | 备注（要求中所涉及的品牌、规格型号均做参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超温烟雾自动洒水装置 | 投标人报出 | 套 | 4 | 投标人报出 | 投标人报出 | 其中2套22处安装点，1套42处安装点，1套62处安装点，整机防爆共计88处，其它为非防爆区。 |
| 1.1 | 温度传感器 | 投标人报出 | 个 | 148 | 投标人报出 | 投标人报出 | 本安型 |
| 1.2 | 烟雾传感器 | 投标人报出 | 个 | 148 | 投标人报出 | 投标人报出 | 本安型 |
| 1.3 | 24伏电源 |  | 个 | 148 |  |  |  |
| 1.4 | 电磁阀 | 投标人报出 | 个 | 296 | 投标人报出 | 投标人报出 | DN32 |
| 1.5 | 不锈钢球阀 | 投标人报出 | 个 | 296 | 投标人报出 | 投标人报出 | DN70 |
| 1.6 | 通讯线缆 | 投标人报出 | 米 | 10.3万 | 投标人报出 | 投标人报出 | 电缆型号ZR-KVVP 2*2*2.5mm2 |
|  |  | 投标人报出 | 米 | 9.56万 | 投标人报出 | 投标人报出 | 电缆型号ZR-KVVP 2*2*1.5mm2。 |
| 1.7 | 光纤 | 投标人报出 | 米 | 20000 | 投标人报出 | 投标人报出 | 矿用阻燃光缆，8芯以上 |
| 1.8 | 接线控制箱 | 投标人报出 | 个 | 148 | 投标人报出 | 投标人报出 |  |
| 1.9 | 穿线管 | DN25 | 米 | 40000 | 投标人报出 |  | 镀锌国标产品 |
| 1.10 | 槽钢 | 10# | 吨 | 6.5 | 投标人报出 |  | 国标产品 |
| 1.11 | 不锈钢管 | 投标人报出 | 吨 | 14 | 投标人报出 |  | DN32、DN70匹配供货 |
| 2 | 主机箱 | 投标人报出 | 台 | 21 | 投标人报出 | 投标人报出 | 主机箱模块采用施耐德昆腾产品 |
| 2.1 | 16点开关量输入模块 | 投标人报出 | 台 | 21 | 投标人报出 | 投标人报出 | 施耐德昆腾140系列 |
| 2.2 | 16点开关量输出模块 | 投标人报出 | 台 | 21 | 投标人报出 | 投标人报出 | 施耐德昆腾140系列 |
| 2.3 | 16通道温度模拟量输入模块 | 投标人报出 | 台 | 21 | 投标人报出 | 投标人报出 | 施耐德昆腾140系列 |
| 2.4 | M340电源模块 | 投标人报出 | 台 | 22 | 投标人报出 | 投标人报出 | 施耐德昆腾BMX 系列 |
| 2.5 | M340光电转换模块 | 投标人报出 | 台 | 42 | 投标人报出 | 投标人报出 | 施耐德昆腾BMX 系列 |
| 2.6 | 以太网通讯模块 | 投标人报出 | 台 | 21 | 投标人报出 | 投标人报出 | 施耐德昆腾140系列 |
| 2.7 | 以太网通讯模块 | 投标人报出 | 台 | 21 | 投标人报出 | 投标人报出 | 施耐德昆腾140系列,性能不低于140CRP31200 |
| 2.8 | 光纤设备 | 投标人报出 | 台 | 21 | 投标人报出 | 投标人报出 | 配套所有通讯使用 |
| 2.9 | CPU模块 | 投标人报出 | 台 | 1 | 投标人报出 | 投标人报出 | 施耐德昆腾140系列,性能不低于140CPU65160 |
| 2.10 | 其它材料 | 投标人报出 | 批 | 1 | 投标人报出 | 投标人报出 | 槽架、底板、继电器、接线臂、端子排等安装所需材料 |
| 3 | 主机箱 | 投标人报出 | 台 | 5 | 投标人报出 | 投标人报出 | 防爆型，主机箱模块采用AB产品 |
| 3.1 | 16点开关量输入模块 | 投标人报出 | 台 | 5 | 投标人报出 | 投标人报出 | AB-1756系列 |
| 3.2 | 16点开关量输出模块 | 投标人报出 | 台 | 5 | 投标人报出 | 投标人报出 | AB-1756系列 |
| 3.3 | 16通道温度模拟量输入模块 | 投标人报出 | 台 | 5 | 投标人报出 | 投标人报出 | AB-1756系列 |
| 3.4 | 电源模块 | 投标人报出 | 台 | 6 | 投标人报出 | 投标人报出 | AB-1756系列 |
| 3.5 | 光电转换模块 | 投标人报出 | 台 | 10 | 投标人报出 | 投标人报出 | AB-1756系列 |
| 3.6 | 以太网通讯模块 | 投标人报出 | 台 | 5 | 投标人报出 | 投标人报出 | AB-1756系列 |
| 3.7 | 以太网通讯模块 | 投标人报出 | 台 | 5 | 投标人报出 | 投标人报出 | AB-1756系列,性能不低于1756-CNB/E |
| 3.8 | 光纤设备 | 投标人报出 | 套 | 5 | 投标人报出 | 投标人报出 | 配套所有通讯使用 |
| 3.9 | CPU模块 | 投标人报出 | 台 | 1 | 投标人报出 | 投标人报出 | AB-1756系列,性能不低于1756-L61 B |
| 3.10 | 其它材料 | 投标人报出 | 批 | 1 | 投标人报出 | 投标人报出 | 槽架、底板、继电器、端子排等安装所需材料 |
| 4 | 电缆标志牌 | 投标人报出 | 批 | 1 | 投标人报出 | 投标人报出 | 按照选煤厂要求制作，材质为铝板 |
| 5 | 控制系统编程 | 投标人报出 | 套 | 1 | 投标人报出 | 投标人报出 |  |
| 5.1 | 编程软件 | 投标人报出 | 套 | 2 | 投标人报出 | 投标人报出 | RSLogix5000、UNYSPUEFUCD60 PRO正版软件 |
| 5.2 | 编程器 | 投标人报出 | 台 | 1 | 投标人报出 | 投标人报出 |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 温度传感器 |  | 15 | 台 |  |  |  |
| 6.2 | 烟雾传感器 |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 6.3 | 电磁阀 |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 6.4 | 不锈钢球阀 |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 说明：1.超温烟雾自动洒水装置所有连接电缆、通讯电缆，安装所需一切材料、配件由投标方提供；2.超温烟雾自动洒水装置控制程序与联动程序及需要的输入、输出、电源、通讯、CPU模块等控制部分材料、配件、编程由投标方完成3.招标方只在最近PLC分站提供220V、380V电源。 |  |  |  |  |  |  |  |

*5.3 投标方认真阅读技术要求制定材料表，在报价中详细说明配件技术参数、数量、生产厂家等技术要求内容，并提供温度传感器和烟雾传感器说明书。

5.3.1超温烟雾自动洒水装置包含烟雾传感器、温度传感器、控制主机、电磁阀、管路、喷头、声光报警器、线缆等组成。

*5.3.2 功能：每个胶带机集中区域设置一台控制主机，烟雾传感器、温度传感器信号接入控制主机，烟雾传感器或温度传感器达到烟雾报警浓度或报警温度后，输出报警信号，控制主机接收到报警信号后控制自动洒水装置打开进行洒水降温并报警。控制主机必须具有通讯功能，能够与招标方现有PLC进行数据通讯，使招标方集控系统能够监测报警状态并实现设备联锁，通讯方式为光纤通讯或电缆，投标方提供控制主机至就近PLC分站的通讯光纤或电缆，超温烟雾自动洒水装置控制过程在PLC程序编制中实现2秒内报警。符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》（MT872-2000）要求。

5.3.3每个检测点均具有声光报警功能。水源引自就近消防环网或者消防管路，投标方负责从就近水源铺设管路到每个洒水点。每个洒水装置至少配置4个洒水喷头。管路设计时，必须考虑冬季排水，以实现必要时可以将管路内的存水排净。

*5.3.4烟雾传感器、温度传感器为本质安全型，防爆等级不低于ExibⅡ。声光报警器、控制箱、接线盒等电气设备防爆区和非防爆区使用不锈钢材质制作，非防爆区防护等级为IP65，防爆区防爆等级不低于ExdⅡ，符合国家相关防爆设备的要求，提供防爆合格证,能够适应现场室内外环境温度。电缆全部采用阻燃A级屏蔽电缆，提供合格证。电缆敷设时，不在电缆桥架、电缆沟敷设的电缆必须穿管保护。

*5.3.5温度传感器安装位置：安装在距滚筒表面10mm处。

5.3.6烟雾传感器安装位置：安装在滚筒上方，设计防风罩。

5.3.7自动洒水装置喷头安装在滚筒上侧正对胶带，正对滚筒各四个喷头，喷头采用平面扇形喷水喷头。

5.3.8温度传感器性能参数

5.3.8.1参考型号：GWM-45

*5.3.8.2防爆标志：不低于ExibⅡ

5.3.8.3接点形式：常开/闭或模拟量信号;工作电压：12-28VDC。 
   *5.3.8.4动作温度：100℃~3℃，报警温度设置为42度，同时启动洒水装置，喷水降温。 
    5.3.8.5复原温度：35℃~3℃。

5.3.8.6测量精度：±1摄氏度

5.3.8.7适用有煤尘及爆炸性气体的环境中。

5.3.9烟雾传感器性能参数

5.3.9.1参考型号：GQL0.1

5.3.9.2防爆标志：不低于ExibⅡ 
5.3.9.3额定电流：50mA。 
5.3.9.4输出信号：无源常开/闭节点或模拟量信号。连续2s内，烟雾浓度达到1.5时报警，中止带式输送机运行，同时启动洒水装置，喷水降温。

5.3.9.5工作湿度范围：10％～93％相对湿度。 
5.3.9.6信号指示：绿灯亮为传感器电源接通，红灯亮为烟雾报警指示。

5.3.9.7适用于有煤尘及爆炸性气体的环境中，能够分辨烟雾与煤尘。

5.3.10管道采用国标产品，手动球阀采用不锈钢球阀。

*5.3.11电磁阀采用选用亚德客不锈钢阀、STNC天工铜阀、MAC或同品质不锈钢阀产品。

*5.3.12 控制系统与选煤厂既有的集控系统讯通联络，选煤厂有2种集控控制系统，分别为AB控制系统和施耐德昆腾控制系统，AB控制系统辑软件为RSLogix5000，监控软件为RSView32，模块为1756系列；施耐德控制系统监控系统软件为IFIX5.8，编程软件为UNYSPUEFUCD60 PRO，模块为140系列。投标人提供的产品必须与现有控制系统兼容。

5.3.13温度传感器与烟雾传感器选用：天津华宁、淮南华林电器、中山艾亚电子科技、安徽恒泰电气科技、淮南中煤电子、淮南市飞腾矿用电子、淮南市创进电子等产品，最终选型产品已首套安装符合本技术要求产品为准。

5.3.14投标方应在设计中，对于喷头数量、安装位置、管径、管路路径、水源、电源、联动等提出详尽的设计施工方案。投标方报价时应充分考虑安装位置、施工方式、电缆敷设路径、管路安装路径，如有必要可至招标方现场踏勘，提供设计院最优设计方案，保证满足《煤矿安全规程》（2016年）、《中华人民共和国煤炭行业标准》MT872-2000、MT820-2006中相关超温烟雾自动洒水装置有关要求。

*5.3.15电磁阀、传感器等响应/动作时间400ms之内。

5.3其他技术要求

5.3.1非防爆区防护等级为IP65,供货时提供防护等级国家电器产品质量监督检验中心认证。

5.3.2防腐和油漆：所有供货的钢部件表面必须进行喷砂防锈处理，所有供货部件出厂前必须进行必要防锈处理。

5.3.3设计和制造要求

在设计制造中，零部件尽量采用同一标准，尽可能提高零部件之间的互换性。零部件必须易于拆装，便于维修，脏物易聚集的地方易于清理，产品说明书与技术文件内容不符技术参数以说明书为准。

5.3.4 标牌

所有的总成部件必须装有铭牌，铭牌应标有该总成件的主要技术规格参数。原分包厂配套的总成件铭牌要完好保留，便于察看。

第6节 检验与发运

6.1检验和监造

6.1.1通用部分

（1）投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验,范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂检验。投标人提供的合同设备须具有质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

（2）投标人检验的结果要满足技术参数表的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知采购人。

（3）采购人有权进行监造、参加质量检测或测试及出厂前的检验（范围及项目由采购人确定），投标人应予以配合。采购人委托监造或参加以上工作不能免除投标人应承担的质量保证责任。

6.1.2专用部分

无。

6.2包装和发运

6.2.1通用部分

- 设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

- 投标人提供的全部设备均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由投标人承担。

- 设备发出前，投标人应通知采购人。

- 投标人应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

6.2.2专用部分

- 设备发运前，投标人应提前3天通知采购人。

第7节 安装、质量与验收

7.1安装和调试

- 7.1.1通用部分

- 投标人负责采购设备的安装、调试工作，使其具备验收条件。如有必要，在设备制造前，投标人到现场进行勘查，据现场情况进行供货和安装。

- 除合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于投标人原因导致安装、调试不成功或出现采购设备损坏，投标人应自行承担责任。

- 投标人应做好安装调试安全文明管理工作，遵守采购人安全管理制度，并满足采购人安全文明生产标准化管理的系列要求。

- 现场安装调试人员应建立专门组织机构，各专业人员配套齐全，特种作业人员必须持有特种作业资格证书；必须经过采购人安全教育且考试合格。

- 7.1.2专用部分

（1）安装前投标人提供现场试验证明后，由投标人负责超温烟雾自动洒水装置的安装、调试及电缆、管路敷设、穿线管封堵等所有安装工作，投标人对安装质量、安装进度、安装安全事宜负责。

（2）在安装调试过程中，如发现缺件、损件等问题由投标人负责。

*（3）首套安装调试符合本技术要求后，所有配置不得进行调整。

7.2质量和验收

7.2.1通用部分

- 投标人提供的设备，必须符合本技术部分的各项技术要求。

- 设备到达现场后，采购人组织投标人进行到货验收；设备安装调试完成后，采购人组织进行安装验收。验收时若投标人未按时到现场，采购人有权自行验收，验收结果和记录对双方同样有效，并作为采购人向投标人提出索赔的有效证据。

- 验收按照本技术部分要求、相应标准和规范进行。设备的规格、型号、数量、外观、安全特性和质量等不能满足要求，采购人有权拒绝接收或要求投标人更换或维修该批设备，投标人应在采购人提出的合理期限内对异议设备进行更换或维修，并承担所有费用。

- 双方代表在验收中不能取得一致意见时，可提请双方认可的国家权威检验部门进行检验，其出具的检验证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，检验费由责任方负担。

7.2.2专用部分

- 功能试验

- 功能试验是按照技术要求，对设备所具有的各项功能进行检验，即对每个具有独立功能的单元进行功能验收。若发现功能缺失，以及总成件、零部件有厂家、型号不符、短缺、以次充好等与投标技术文件不符，影响设备性能，视为不合格。

- 考核

- 在设备功能试验完成之后对设备性能进行生产考核,考核期限为30天，考核方式:按照本技术要求对报警进行抽查考核，抽查率不低于50%。抽查结果100%合格，则通过考核。

- 验收

- 上述考核通过，视为验收合格。

- 考核后若设备不合格，投标人无偿更换，在双方同意的期限内将新设备运抵采购人现场，由此产生的一切费用由投标人承担。在新设备安装之前，原设备继续运行。更换的设备需重新考核验收。

- 验收标准为合同规定的要求和相关标准，中国国家标准。

7.3售后服务和质保

7.3.1通用部分

- 采购设备的质保期以专用部分要求为准。如因采购设备的关键部件（关键部件由采购人确认），安装工艺等存在质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经采购人验收合格之日起重新计算。

- 质保期内，投标人应提供24小时电话技术支持服务；投标人提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在采购人使用过程中非因采购人原因而发生损坏需调试、维修、更换的，投标人应在收到采购人通知后立即进行免费的维修或更换。

- 质保期内如遇设备故障需投标人到现场进行处理，投标人须在采购人规定的时间内到达现场，所发生的费用由投标人承担。

- 质保期后，投标人应继续做好售后服务工作，并承诺以优惠价格向采购人提供备件和服务。

- 7.3.2专用部分

- 质保期为自设备安装验收合格之日起24个月。

- 质保期内，如需投标人到现场进行处理，应在收到采购人通知后24小时内到达现场。

- 质保金每12个月结算一次，每次结算质保金50%，两年结算完。

第8节 技术服务与联络

8.1 技术服务

8.1.1通用部分

- 投标人应对所提供设备的运行、维护、检修等进行全面指导服务。

- 投标人应按照专用部分要求,派遣合格的现场服务人员。如所派出人员不能满足需要，采购人有权要求更换或追加，投标人应遵照执行且不发生费用。

8.1.2专用部分

- 投标人现场服务人员应了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导，且身体健康，能够适应现场工作的条件。

- 投标人按以下表格要求提供技术服务人员情况表。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划（人日数） | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 | 交货时派人协助验收 |  |  |  |  |
| 2 | 安装、调试现场服务 |  |  |  |  |
| 3 | 运行、检修现场服务 |  |  |  |  |

8.2 技术培训

8.2.1通用部分

（1）投标人负责对采购人进行培训，使采购人相关人员熟悉设备性能、熟悉操作设备并具备排除故障的能力。

（2）培训可采用现场培训或投标人工厂培训方式，投标人应做好配合，相应费用包含在报价中。

8.2.2专用部分

无。

8.3设计联络

8.3.1通用部分

- 为保证项目顺利开展，采购人与投标人应做好设计联络工作，以解决技术接口问题。

- 如有必要组织召开设计联络会，其费用由投标人负责，设计联络会计划见专用部分。

- 8.3.2专用部分

- 采购人负责自己人员的相关费用。

- 设计联络会计划见下表。

设计联络会计划表

| 序号 | 次 数 | 内 容 | 时 间 | 地 点 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

第9节 资料和文件交付

9.1通用部分

9.1.1 交付的资料包括但不限于采购设备的设计、制造、检验、安装、调试、操作、维修、验收、性能测试、运行和维护等方面有关的技术参数、规格、图纸、说明、标准、报告、资质文件等。

9.1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰、完整，满足项目要求。

9.1.3 资料的提交应及时、充分，满足进度要求。

9.1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需文件和资料，一经发现，及时免费提供。

9.2专用部分

9.2.1提供的资料应包括但不限于以下内容，并随交货时提供：

| 序号 | 名 称 | 数量 | 要求交付时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 说明书及操作、维护手册 | 6套 | 随设备 |
| 2 | 合格证书 | 各1套 | 随设备 |
| 3 | 主要配件说明书 | 各3套 | 随设备 |
| 4 | 安装图 | 6套 | 合同签订后1周 |

- 9.2.2“使用说明书”详尽说明设备的使用方法、注意事项，“配件目录”中设备上所有的总成件应有详尽的可拆分零件，外购零部件应列出品牌、型号、原厂配件号、原厂定货号、厂家名称等信息。

- 9.2.3由投标人交付的技术资料应是及时的和被采购人认可的，采购人有权针对于培训目的额外复制所提供的技术资料。

- 9.2.4如果投标人交付的技术资料发现不完整或与提供设备系统不相符，或在运输途中丢失或损坏，投标人在接到采购人索要不完整、丢失或损坏部分的技术资料的通知后30天内，将免费向采购人增补丢失或损坏部分的技术资料。

- 9.2.5设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

- 9.2.6上述技术资料一并提供1套电子版。