宁夏宁鲁煤电有限责任公司任家庄煤矿

信息机房工业级空调采购

技

术

条

件

2016年11月

宁夏宁鲁煤电有限责任公司任家庄煤矿信息机房工业级空调采购技术条件

一、总则

我矿于2008年在办公楼#101、#105和调度室信息机房配置了型号为KFRD-72LW/E1-S5、KFRD-96LW/（XF）和KFR-72LW/E1的海尔柜式空调共计5台，由于设备常年处于24小时不间断运行状态，设备老化严重，制冷效果差，故障频发。

由于上述5台空调使用时长已远超寿命期限，失去维修价值。为确保信息机房环境温度达标，保障信息设备安全可靠运行，拟采购4台工业级空调替换原有设备。

二、技术要求

采购型号为RFD12WGAR/RFC12WG工业级空调4台，具体参数如下：

1、机体颜色：白色；

2、尺寸（高*宽*深）（mm）：

①内机：1850*600*320

②外机尺寸：1250*1035*340

△3、电源：380V50Hz；

△4、制冷量：12KW；

△5、制热量：13.5KW；

6、运转音dB(A):42-52；

△7、额定功率：

△①制冷：3.8KW ②制热：3.9(7.0)KW

△8、额定电流：

△①制冷：7.5A ②制热：7.6(17)A

*9、包含安装所需辅材和安装服务。

三、技术参数

| 型号 |  | 室内机 |  | RFD12WGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室外机 |  | RFC12WG |
| 电源 |  | 室内 |  | 单相220V 50Hz |
|  |  | 室外 |  | 三相380V 50Hz |
| 制冷剂（冷媒） |  |  |  | R22 |
| 能效比（冷房时） |  |  | KW\KW | 3.16 |
| 运转能力 |  | 冷房能力 | KW | 12 |
|  |  | 暖房能力 | KW | 13.5(16.6) |
| 电加热功率 |  |  | KW | 3.1 |
| 启动电流 |  |  | A | 66 |
| 额定功率 |  | 制冷 | KW | 3.8 |
|  |  | 制热 | KW | 3.9(7.0) |
| 额定电流 |  | 制冷 | A | 7.5 |
|  |  | 制热 | A | 7.6(17) |
| 最大输入功率 |  | 制冷 | KW | 4.8 |
|  |  | 制热 | KW | 7.6 |
| 最大输入电流 |  | 制冷 | A | 14 |
|  |  | 制热 | A | 22 |
| 噪音 |  | 室内机 | dB（A) | H:52 L:42 |
|  |  | 室外机 | dB（A) | 57 |
| 室内机 | 室内机外形尺寸（H*W*D) |  | mm | 1850*600*320 |
|  | 室内机包装尺寸（H*W*D) |  | mm | 1943*682*430 |
|  | 面板外形尺寸（H*W*D) |  | mm | \ |
|  | 面板包装尺寸（H*W*D) |  | mm | \ |
|  | 出风口尺寸（H*W） |  | mm | \ |
|  | 回风口尺寸（H*W） |  | mm | \ |
|  | 重量 | 室内机净重 | Kg | 56 |
|  |  | 室内机毛重 | Kg | 69 |
|  |  | 面板净重 | Kg | \ |
|  |  | 面板毛重 | Kg | \ |
|  | 空气热交换器形式 |  |  | 铜管与翅片组合方式 |
|  | 送风装置 | 形式 |  | 单向吸入多翼离心式风扇 |
|  |  | 风量 | m³\h | 1680 |
|  |  | 机外静压 | Pa | 0 |
|  |  | 电机额定输出 | KW | 0.15 |
|  |  | 空气过滤网 |  | 长寿命过滤网(可清洗) |
|  | 新鲜空气入口 |  |  | 可追加新风换气装置 |
|  | 运转调整 |  |  | 操作(运转切换、风量切换、定时器、自动摆叶) 室温调节(2段式电子调温器)表示(运转、点检用LED,吸入空调温度表示，液晶显示) |
|  | 辅助电加热形式 |  |  | 机内自带PTC加热器 |
|  | 防震、防音、隔热材 |  |  | 送风电机:防震橡胶 外板:内贴有吸音绝热材料 |
| 室外机 | 外形尺寸（H*W*D) |  | mm | 1250*1035*340 |
|  | 包装尺寸（H*W*D) |  | mm | 1385*1110*440 |
|  | 重量 | 净重 | Kg | 82 |
|  |  | 毛重 | Kg | 101 |
|  | 外壳 |  |  | 合金铁锌板密胺树脂固化涂装 |
|  | 压缩机 | 形式*台数 |  | 涡旋式 台数*1 |
|  |  | 电动机额定输出 | KW | 3.35 |
|  | 空气热交换器 | 形式 |  | 铜管与翅片组合方式 |
|  |  | 冷媒控制器（节流装置） |  | 毛细管 |
|  | 冷媒封入量（5M管） |  | Kg | 3.25 |
|  | 冷冻机油封入量 |  | L | 1.35 |
|  | 送风装置 | 形式 |  | 轴流式风扇 |
|  |  | 风量 | m³\h | 6000 |
|  |  | 电动机标称功率\台数 | KW | 0.06*2 |
|  | 曲轴箱加热器 |  | KW | 0.04 |
|  | 室外气温低时冷房运转控制机能 |  |  | 风扇控制器 可实现-15°~43°冷房运转(另卖) |
|  | 除霜 |  |  | 微电脑温差式防结冻逆循环式除霜 |
|  | 防震防音装置 |  |  | 压缩机:防震橡胶 外板:内贴有吸音绝热材料 |
| 配管 | 冷媒配管尺寸 | 气管 | mm | φ19.05X1.0（喇叭口连接） |
|  |  | 液管 | mm | φ9.52X0.8（喇叭口连接） |
|  | 排水管 |  |  | 室内可用VP20的排水管 |
|  | 配管长度 | 最大长度 | m | 50 |
|  |  | 最大高度差 | m | 15 |
| 隔热 |  |  |  | 冷媒配管：液管、气管都需要 排水管：室内部分需要 |
| 电器配线 |  | 电源配线尺寸 | mm2 | ≥8 |
|  |  | 断路器额定容量 | A | 50 |
|  |  | 地线尺寸 | ∮mm | ≥1.6 |
|  |  | 室内外机连接配线 | ∮mm | ≥1.6 |
|  |  | 最小线路电流 | A | 22 |
|  |  | 最大熔断电流 | A | 50 |
| 运转范围 |  | 制冷 | ℃ | 10~43 |
|  |  | 制热 | ℃ | -7~24 |
| 附属部品（标配） |  |  |  | 液管、气管共用套管 |
| 保护装置 |  |  |  | 冷房时防止结霜，过负荷保护 |

四、产品及服务保证

1.设备供应商所提供的设备应保证符合本文上述技术要求和技术参数；

2.所有设备材料正式的记录文件、质量证明文件及合格证作为技术资料的一部分交甲方存档。

3.设备供应商应提供的设备质量证明书包括：产品合格证；设备制造、检验记录；材料合格证等。

4.产品安装过程中发现设备存在缺陷或其他不符合实际需求的，设备供应商应给予积极协助或更换。

5.设备维保期内，设备供应商和产品原厂家应积极配合解决问题和提供技术支持。