## 火灾报警（1#、2#、3#、4#）公寓楼
神华宁煤集团设备技术参数审批表（基建技改）
使用单位：金家渠煤矿筹建处 |  |  |  |  | 项目名称：1#-4#公寓楼火灾报警设备
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备型号 | 主要技术参数 | 设备主要 配置说明
1 | 火灾报警控制主机（联动型） | 台 | 4 | JB－QB－GST500/484火灾报警控制器（双回路） | (1)液晶屏规格：320*240图形点阵，可显示12行汉字信息（2）控制器容量：a.可带二个242地址编码点回路，最大容量为484个地址编码点 b.可外接64台火灾显示盘；联网时最多可接32台其它类型控制器 c.64个直接手动操作总线控制制点 d.最大可配置10路直接控制点 （3）线制：a.控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外，还需外加二根DC24V电源总线b.与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根DC24V电源供电总线c.与彩色CRT系统采用四芯扁平电话线，通过RS-232标准接口连接，最大连接线长度不宜超过15md.直接控制点与现场设备采用三线连接 （4）使用环境：温度;0℃-+40℃ 相对湿度≤95%，不结露 （5）电源： 主电为交流220V，内装DC24V 14Ah密封铅电池作备电 （6）控制状态功耗≤55w，火警状态最大功耗≤70w （7）外形尺寸：500mm*700mm*170mm （8）最大接线长度≤1000m | 其他详细设备技术参数见技术规格书
2 | 联动电源 | 套 | 4 | GST-DY-200 | 24V消防电源箱（每套含两节12V电池） | 其他详细设备技术参数见技术规格书
3 | 通信转换模块 | 台 | 4 | GST-INET-01火灾显示盘接口卡 | （1）采用RS485接口 （2）传输介质：屏蔽双绞线 （3）通信距离＜1200m | 其他详细设备技术参数见技术规格书
4 | 通讯转换模块（联网） | 个 | 4 | LWK5000 | （1）每块LWK系列联网卡提供1路光电隔离的CAN接口;（2）传输介质：截面积≥1.0 mm2的屏蔽双绞线;（3）信号传输距离<3km;(4)板卡安装方式：GST100/200控制器：机箱内有卡件安装固定孔，螺丝固定;GST500/5000/9000控制器:直接插入控制器主机箱母版插槽中，螺丝固定。 | 其他详细设备技术参数见技术规格书
使用单位审批意见 | 使用单位负责人审批意见：
使用单位主管领导审批意见：
集团公司审批意见 | 集团副总经理审批意见：
集团机电管理部领导审批意见：
集团机电管理部专业口审批意见：
集团建设工程管理部审批意见：

## 矿井水外排泵房电控及视频监控
神华宁夏煤业集团有限责任公司教育培训中心培训服务器技术参数审批表
使用单位：教育培训中心 |  |  |  |  | 项目名称：教育培训中心培训服务器
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备型号 | 主要技术参数 | 设备主要 配置说明
1 | 培训管理平台应用服务器 | 台 | 1 | 联想System X3850X5 (7143VW1) | 处理器 CPU类型Intel 至强E7-4800;CPU型号Xeon E7-4830;标配CPU数量2颗;;制程工艺22nm;三级缓存 24MB;CPU核心8核;CPU线程数16线程内存 内存类型DDR3;内存容量32GB 存储 硬盘接口类型SAS;标配硬盘容量900GB;硬盘描述4块300GB 10K 2.5寸SAS硬盘;内部硬盘架数;最大支持8块串行连接的SCSI(SAS）;热插拔盘位支持热插拔;磁盘控制器ServerRAID M5015;RAID模式RAID 0，1，5，10;光驱标配不提供 网络 网络控制器四端口千兆网卡 接口类型 标准接口热插拔风扇 电源电源输出功率≥900W80+铂金电源，双电源或2+2冗余电源， | 每台8万元
2 | 培训管理平台数据库服务器及备份 | 台 | 1 | 联想System X3850X5 (7143VW1) | 处理器 CPU类型Intel 至强E7-4800;CPU型号Xeon E7-4830;标配CPU数量2颗;制程工艺22nm;三级缓存24MB;CPU核心8核;CPU线程数16线程 主板 扩展槽7×半长PCI-E 内存 内存类型DDR3;内存容量32GB 存储 硬盘接口类型SAS;标配硬盘容量900GB;硬盘描述4块300GB 10K 2.5寸SAS硬盘;内部硬盘架数;最大支持8块串行连接的SCSI(SAS）;热插拔盘位支持热插拔;磁盘控制器ServerRAID M5015;RAID模式RAID 0，1，5，10;光驱标配不提供 网络 网络控制器四端口千兆网卡 接口类型 标准接口热插拔风扇 电源电源输出功率≥900W80+铂金电源，双电源或2+2冗余电源， | 每台8万元
3 | 在线培训服务器 | 台 | 1 | 联想System x3850 X6(6241I12) | 处理器 CPU类型Intel 至强E7-4800;CPU型号Xeon E7-4850 v4;标配CPU数量4颗;;制程工艺22nm;三级缓存25MB;CPU核心10核;CPU线程数20线程 主板 扩展槽7×半长PCI-E 内存 内存类型DDR4;内存容量64GB 存储 硬盘接口类型SAS;标配硬盘容量8t;硬盘描述8块1TB容量 7.2K转速 64M缓存 12G速率 2.5寸SAS硬盘;内部硬盘架数;最大支持8块串行连接的SCSI(SAS）;热插拔盘位支持热插拔;磁盘控制器ServerRAID M5015;RAID模式RAID 0，1，5，10;光驱标配不提供 网络 网络控制器四端口千兆网卡 接口类型 标准接口热插拔风扇 电源电源输出功率≥900W80+铂金电源，双电源或2+2冗余电源， | 每台12万元
4 | 培训考试服务器 | 台 | 1 | 联想System x3650 M4 (7915I51) | 处理器 CPU类型Intel 至强E5-2600;CPU型号Xeon E5-2650;标配CPU数量1颗;最大CPU数量2颗;制程工艺22nm;三级缓存20MB;CPU核心8核;CPU线程数16线程 内存 内存类型DDR3;内存容量32GB 存储 硬盘接口类型SAS;标配硬盘容量900GB;硬盘描述4块300GB 10K 2.5寸SAS硬盘;内部硬盘架数;最大支持8块串行连接的SCSI(SAS）;热插拔盘位支持热插拔;磁盘控制器ServerRAID M5015;RAID模式RAID 0，1，5，10;光驱标配不提供 网络 网络控制器双端口千兆网卡 接口类型 标准接口热插拔风扇 电源电源输出功率≥750W80+铂金电源，双电源或2+2冗余电源， | 每台3万元
使用单位审批意见 | 使用单位负责人审批意见：
使用单位主管领导审批意见：
集团公司审批意见 | 集团副总经理审批意见：
集团机电管理部领导审批意见：
集团机电管理部专业口审批意见：
集团建设工程管理部审批意见：