目       录

第一节供货范围、技术规格、参数与要求	1

第二节备件和工具	19

第三节设计联络会及配套责任	20

第四节设备出厂前检验	21

第五节技术服务	22

第六节安装、检验、调试、试运行及验收	23

第七节质量保证	24

第八节技术资料和图纸	25

第九节标准	26

附图：配电系统图

第一节 供货范围、技术规格、参数与要求

# 一、货物需求一览表

|  | 名称 | 参考 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 排水设备自动控制系统 |  | 套 | 1 | 2016.10.1 |  |  |
| 1 | 矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱（PLC） | KJD15A | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 就地操作屏 | KJK5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 矿用隔爆型阀门电动装置控制箱 | KXBC-3×15/380(660)DZ | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 矿用正压传感器 | GYD10 | 台 | 3 |  |  |  |
| 5 | 矿用负压传感器 | GYD10 | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 矿用水位计 | GUY10 | 台 | 3 |  |  |  |
| 7 | 矿用隔爆型超声波淤泥探测装置 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 温度巡检主机 | CW16-Z | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 矿用隔爆型超声波流量传感器 | LCZ803 | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 矿用光端机及电源 | KJJ166 | 套 | 1 |  |  |  |
| 11 | 工控机 | 研华IPC610H | 套 | 2 | I7-6700 8g内存 2g显卡 2t硬盘 双网口 | 配置要具体 | 调度室内用于水泵控制 |
| 12 | 液晶显示器 | JT198F-24 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 工业以太网交换机 | KJJ171 | 台 | 1 |  |  | X308 |
| 14 | 安装辅材 | 阻燃网线及水晶头等 | 批 | 1 |  |  |  |
| 15 | 矿用光缆 | 24芯单模 | 米 | 1500 |  |  | 引至+801m水平变电所 |

1.工作环境

使用环境：在有煤尘爆炸性混合气体的矿井中使用。

最高温度：    +26℃  。

最低温度：    +2℃   。

环境相对湿度： 85%（+25℃）。

地震烈度：按8度震区设防。

海拔高度： +615m。

用途：煤矿井下排水设备配电及控制。

安装位置：二号井二煤延伸+615m水泵房配电硐室。

污秽等级： Ⅲ级 。

矿井瓦斯等级： 瓦斯矿井 。

# 2. 基础数据

2.1电网条件

额定电压： 10kV/1140V/660V/127V 。

额定频率：50HZ   三相。

2.2设计采用的基本参数

2.2.1 水泵：

数量:  3台     。

型号： MD280-43×6  。

单级扬程： 43m 。

总扬程： 258m。

保证要率： ≥78% 。

2.2.2 电动机：

数量： 3台 。

型号： YB24005-4。

额定功率： 315 kW。

额定电压： 10kV 。

过载系数： 1.2  。

防爆形式：  Exdi 。

绝缘等级：  F级  。

2.2.3 电动阀门技术参数

- ZDYF-200型矿用电液动闸阀3个（单台闸阀电机功率按3kW/660V预留）。

- Z41H-40 DN200型闸阀8个（无需供电）

（3）HH44H-40型微闭缓阻止回阀3个（无需供电）。

（4）PXWI—800型电动配水闸阀4套（无需供电）。

（5）抽气引水用YS220-50-2-B型真空泵引水装置1套：

1）真空泵引水装置配2台真空泵，1用1备。

2）配MGQI—10型电动球阀3个（DN20，Pg10）。

3）配MGQI—40型电动球阀2个（DN50，Pg40）。

注：真空泵引水装置厂家配套提供电控设备。

（6）配备放水用Z41H—40型闸阀2个（无需供电）。

- 排水设备配电系统技术参数及要求

1.系统简介

本控制系统用于井下水泵房的集中及就地控制；在井下水泵房配电硐室设防爆PLC控制柜，采集各种信号，按照工艺流程控制各台水泵及相应的闸阀，显示各种工作状态。系统预留20%远程控制接口，实现在地面调度室对井下水泵房机电设备的远程监测控制。

2.控制对象

2.1 排水泵3台：单台电机功率315kW/10kV，一用一备一检修；电机轴承及电机定子内埋置PT100测温元件：绕组每相均1件，轴前、轴后各1件，接入水泵控制系统。

2.2 各类电动阀门：电液动闸阀3个（其中两个为放水用）；抽气引水用YS220-50-2-B型真空泵引水装置1套。

3.系统组成

△3.1 矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱：采用西门子S7-300主控制器控制，内部其他元件由电源变压器、断路器、开关电源、后备电源、控制中间继电器及接线端子等组成。前门装有控制按钮等，转换开关用于设置【手动、自动、远程、检修】运行状态；就地防爆显示屏用于显示各路水泵机组状态、各阀门开关状态、压力等各项运行参数并完成设置。控制箱与阀门控制箱之间采用PROFIBUS-DP总线形式进行通讯及控制，与水泵起动器综保之间以RS-485通讯总线（MODBUS-RTU协议）形式通讯，来读取电参量，配置以太网接口，将整个排水系统的数据上传至地面调度室实现远程控制。本控制柜与抽气引水用YS220-50-2-B型真空泵引水装置配套提供的电控装置之间以RS-485通讯总线形式进行通讯及控制，因此真空引水装置厂家需与水泵自动控制厂家提前沟通，做好对接工作。控制柜电源电压为AC1140/660V/127V。

△ 3.2矿用隔爆兼本质安全型闸门控制箱：对6台矿用隔爆型阀门电动装置进行开向、关向、停止控制；电控箱为双电源进线，采用方壳快开门、内部回路为抽屉式模块化结构，方便现场维修维护；主控制器及保护器采用西门子PLC、西门子电机保护器、西门子交流接触器，具备过力矩、开到位、关到位保护功能；对阀门电动装置的电机及相关线路具有过载、短路、漏电闭锁等保护，保护可靠，功能齐全；采用7英寸嵌入式彩屏工控机作为主机显示屏，配置防爆按键式键盘，为设备提供信息查询和参数设置，显示内容丰富，界面生动直观，真正实现人机对话；配有以太网通讯接口（modbus-TCP）或标准RS485通讯接口（modbus-rtu），支持“四遥”功能，可方便接入矿井自动化控制系统。电源电压AC1140V/660V,馈出回路每回额定电流为15A，并为电动阀门提供AC24V控制电源。

注：为便于系统对各电动阀门的控制，矿用隔爆兼本质安全型闸门控制箱需电动阀门厂家配套提供，并接入水泵自动化控制系统；

3.3隔爆操作屏：实现现场对工况参数的实时监测，控制水泵启停。

3.4各类矿用隔爆型传感器：包括正压传感器、负压传感器、温度传感器、超声波流量传感器、超声波水位传感器、超声波淤泥探测装置等，实现水泵的各种保护。

4.系统工作原理

4.1井下控制站控制器采用西门子S7-300系列PLC，PLC备有以太网模块通过接入工业以太网上传至地面远程操作员站，PLC对泵房内排水泵、管道电动阀门和电机等装置实施了自动控制及运行参数自动检测，通过检测水仓水位、流量、压力等参数控制水泵工作。

4.2监控信号如下：

4.2.1数字量输入信号：电机状态、电动闸阀状态。

4.2.2模拟量输入信号：水仓水位、水泵出水口压力、排水管路流量、电动闸阀开度，水泵电机电压，电流。

4.2.3数字量输出信号：电机启停、电动闸阀开关、扩音电话报警。

4.3系统可实现一下几种控制模式：

4.3.1全自动控制模式：系统根据水位高低自动开泵，实现泵房无人值守。

4.3.2远程自动模式：当系统退出全自动模式时，可以由操作人员通过调度室上位机上的按钮实现水泵的一键启停。

4.3.3就地手动模式：当系统出现故障时，可以由操作人员通过操作屏上的按钮实现水泵及相关设备的顺序启停。

4.3.4检修闭锁模式: 禁止开泵。

4.4水泵启动

单台水泵自动启动的过程为：检测水位、启泵、检测水泵出水口压力、打开水泵出水口电动闸阀。

停机过程则为先关水泵出口电动闸阀、停泵。

4.4.1运行前状态检测

开泵前必须检查待开水泵的开关柜供电是否正常。待开水泵的各种显示是否正常，水仓水位显示是否正常，且应无故障显示。

4.4.2启动

系统根据水仓水位、速度的情况启动水泵，井下泵房排水泵的启动方式有三种：

4.4.3全自动

将工作方式选择打在“全自动”位置；

当水仓水位高于上限水位时，计算机将自动选定抽待开水泵，按照所设定的运行程序，自动启动待开水泵。

4.4.4远程或就地自动

工作方式选择打在“自动”位置；选定排水管路；选定待开水泵，确定水位，可以开泵；

按下待开水泵的启动按钮，计算机将按照所设定的运行程序，自动启动待开水泵。

4.4.5手动

工作方式选择开关打在“就地手动”位置；观察水位，确定待开水泵电机开关供电正常，阀门各项参数正常启动电机；

打开所启动水泵的出水口电动闸阀，观察电机、水泵运转情况是否正常；

4.5运行情况

4.5.1水泵在运行期间，应经常进行以下观测，发现问题及时采取措施：

观察压力、流量指示的变化情况；

电机和水泵有无异状；

检查出水管路、闸门等有无漏水现象。

4.5.2水泵在运行期间出现下列情况之一时，应紧急停：

水泵不上水；水泵出水压力过低；

水泵或电机有异状；

4.6水泵停机

4.6.1全自动状态：

水泵在“全自动”工作方式下运行，当水仓水位低于下限水位时，计算机将按照所设定的停泵程序自动停止运行水泵。

4.6.2远程或就地自动状态：

水泵在“自动”工作方式下运行，需要停泵时，司机应按下“停止”按钮，计算机也将按照所设定的停泵程序自动停止运行水泵。

4.6.3手动状态：

水泵在“手动”工作方式下运行，需要停泵时，司机应按照下列顺序操作：

关闭水泵出水口电动闸阀，严禁阀门在开通位置停机；

待阀门关闭到位后，停电动机。

4.6.4故障停泵

水泵在“全自动”和“远程或就地自动”工作方式下运行，当发生故障时，计算机将按照所设定的停泵程序自动停止运行水泵。

水泵在“手动”工作方式下运行，当发生故障需要停泵时，应按下列顺序操作：

关闭水泵出水口的电动闸阀，严禁阀门在开通位置停机；

待阀门关闭到位后，停电动机；

不论水泵在哪一种工作方式下运行，当发生故障需要紧急停泵时，司机可按下“急停”按钮。

故障停泵后，查明故障原因，立即向有关领导汇报。

按下“故障复位”按钮，使系统恢复正常，为下次启动水泵做好准备。

5.系统功能

5.1 能够自动采集流量、泵出口压力、吸水管真空度、功率、电机电流、母线电压、水仓水位、电机轴承及绕组温度、闸阀开关参数。

5.2 根据工况设定，以及时间、水位、煤矿用电负荷情况等参数自动开启、停止水泵的运转，并能实现泵阀的连锁启动。

5.3 能够根据监测到的信号判断水泵的工作情况，故障时能及时发出声光报警信号，并根据故障类型停泵，如有需要将启动备用水泵继续排水。

5.4 水泵监控子系统有四种工作方式，“自动”、“远程”、“手动”；控制水泵启停、排真空设备启停和闸阀的开关。

5.4.1 自动：自动控制下，PLC采集各种信号。按照工艺流程及PLC闭锁程序顺序控制水泵及闸阀的开启；由液位传感器连续检测水仓水位，根据吸水井的水位及其他因素，合理调度自动开停水泵及其阀门，在正常水位时，各台水泵能自动轮换工作，最大涌水及突出涌水时，自动投入必要数量的水泵运行，此方式下可实现无人值守；当水泵出现故障时，能够及时报警，并能够自动开启备用水泵；根据水泵使用台数和水位变化率的情况可判断矿井涌水情况，从而确定水泵增加台数。

5.4.2 远程：操作人员根据水仓显示水位，在地面通过监控平台人工手动开停水泵及确定开泵台数，电机及其阀门的开、停由PLC自动执行，即PLC完成单台水泵引水、启泵、开电动闸阀等自动控制，并完成运行停止。

5.4.3 手动：井下每台泵配一台就地控制柜，可以手动集中操作。可操作任一水泵电机，闸阀的开关，可以实现不通过PLC完成水泵的启停。相互动作互不闭锁。

注：在远程模式下如果与井下通讯中断，系统自动转为“自动”运行模式。

5.5 水泵房现场以防爆操作屏图形界面结合现场操作，最大程度简化操作与状态显示，有汉字显示功能，可自动汉字显示故障名称和系统有关信息。

5.6 泵房的PLC控制系统可通过以太网与井上的工控机无缝连接具有抗干扰能力强传输速度快等特点，提供标准以太网通讯数据接口，利用井下光缆将数据上传到地面，实现水泵监控子系统与全矿井的监控系统信息共享，满足全矿井自动化控制的要求。

5.7 实现远程编程、现场编程、完善修改系统功能。单台泵不能满足排水能力时，根据涌水量自动确定水泵的开启台数，根据水位控制原则，自动实现水泵的轮换工作。

5.8 系统自动生成电机运行的曲线图可随时根据排水量监控电机的工作效率；根据离心泵的工作特点对泵体有完善的保护性闭锁控制功能。

5.9 结合水仓水位和全矿电力负荷信息，以“移峰填谷”原则确定开、停水泵时间。

5.10 配合甲方实现地面的系统完善工作，实时与采区PLC数据通信，采集现场的检测参数；具有操作人员的登录管理功能，有效防止非法操作、误操作；实时记录、显示现场运行数据；对井下设备的启停控制实时记录，便于对设备的操作查询管理；可以查询设备实时运行数据及历史运行数据。

- 备件和工具

1. 所有为设备的安装、试验、试运行、质保期内和质保期后1年必备的备件、消耗品，包括专用工具、仪器、仪表等，在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标人应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘，随同设备发货。

3. 中标人应保证所有零部件均有唯一编码，如属外购标准件，要求必须按照原厂家编码执行。

4. 中标人还将进一步提供可靠信息以及电动机设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件（不超过主机价格的5%）明细不准确，导致招标人误采购或按明细提供数量不足以满足生产需求，中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更，应将变更信息及时通知用户。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内，因中标人技术升级导致部分备件不能提供时，中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下，中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人使招标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后，如果招标人要求，中标人应免费向招标人提供备件的蓝图、图纸和规格。

第三节 设计联络会及配套责任

1．中标人承担整个合同设备的设计、制造与调试的所有责任。按要求中标人应与他们的分包者对设备设计、制造和试运行所必须的信息、数据和图纸的交换应紧密配合。

2．为使合同项下的设备能够顺利地制造，中标人和招标人应协商设备的设计。中标人要派设备制造商设计人员到招标人现场进行调研和考察。

3．为了确保设计的准确性，双方将协商确定召开设计联络会。会议地点及时间应在合同协商阶段决定。双方将签署联络会议备忘录，并作为设计的依据，与合同具有相同法律效力。

4．联络会后，中标人认为对设计所涉及的主要技术问题，有必要派遣工程技术人员到招标人现场进行讨论磋商，费用由中标人承担。

5．所供设备与其它相关设备的配合尺寸，通过设计联络确认。

6．中标人应向招标人及配套的其它进行数据上传的设备厂家提供通讯协议、数据表格及通讯接口形式。

7．在设计联络会议上因配套需要、设备本身缺陷、实际使用需要而进行的一些小的设计变更，中标人必须积极配合，并且不能提出费用要求。

8．设计联络会议上中标人必须提交最终设计图纸，供招标人和其它配套厂家确认。

第四节 设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验，招标人有权派人到中标人所在工厂进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求，诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证明文件。在交货前招标人的质检，既不能免去合同中属于投标人质量担保期范围内的责任，也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3．在中检中质检团成员发现或提出的问题，双方应积极通过友好的态度协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转，根据试运转时间确定招标人中检时间，联合试运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题，原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转，因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第五节 技术服务

1. 中标人应派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场，提供有关安装管理、调试、空载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下：

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转，运行测试和性能测试。

——矿区现场培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前，应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲课与培训；详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等；回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的，如果出现由于非正确技术指导而造成的损失，中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。

3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议，对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、设备运输及装卸、测试运转、性能测试、试运转和验收，包括招标人操作和维修人员的现场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训材料。

7. 设备过质保期后，在设备使用寿命内，如招标人需要，中标人应确保服务工程师到现场进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用，延误时间按推迟交货期来计算。

9.若属中标方制造质量问题，在接到通知后2小时内作出答复,24小时内派出服务人员,质量问题不解决,服务人员不撤离现场。

第六节 安装、检验、调试、试运行及验收

# 1. 在该附录中：

安装：意为招标人安装人员在中标人的服务工程人员的监督与指导下，将整套设备或一个系统安装起来。

试运转：即为在空载条件下测试该设备。

性能调试：即在它们的额定负载下测试设备，检查其是否能达到合同规定的所有技术性能。

试运行：即为设备按照合同要求性能投入运转。

验收：即为该设备达到合同规定的试运转、性能调试和试运行技术要求后招标人正式接收。

# 2. 设备到货应随机提供出厂验收报告。

3．在设备经过试运转、性能调试、试运行之后，买卖双方对设备性能进行鉴定，符合合同要求，招标人出据验收证明并由中标人确认。验收标准为合同规定的要求和相关标准、中国国家标准、规范以及国际标准和双方认可的标准。

第七节 质量保证

1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障，中标方应进一步对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

2. 中标方质保期内的维修服务承诺，无偿更换零配件、部件承诺。

3. 中标方对设备大修周期、使用寿命及各主要部件的寿命承诺。

第八节 技术资料和图纸

1. 中标人按规定给招标人提供全面的、详细的技术资料，包括印刷版和电子版的各种图纸、设备使用手册、维修手册、备件手册、配件报价CD光盘，随设备发货或日后提供的目录、图纸、图解说明或电路图必须是清晰易解的。操作手册和维修指南须通俗易懂。备件手册必须将每一部件细化到所有零件，所有零部件必须有统一的采购号或件号等唯一标识号，以便于招标人维护和采购备件。所有外协件的件号必须提供制造商原始件号。所有提供的技术资料手册封面应标明合同号、设备系列号。

2. 在合同生效后20天内中标人用邮件快递方式提供给业主及设计单位如下图纸和技术资料（包括可编辑电子版），共2份：

矿用隔爆型高压真空配电装置、矿用隔爆型高压真空电磁起动器一次系统图，二次原理图、家线图，联台布置外形尺寸图

矿用隔爆型交流移动变电站外形尺寸图

排水设备自动控制系统配置接线图、原理图、接线图、设备外形图及安装基础图

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书

全部图纸、电缆表材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、产品检验合格证及出厂日期。

满足所需的其他资料。

3. 中标人按规定给招标人提供 6  份技术文件和图纸的副本。其中两份副本包括1份光盘文件将在设备发货前的14天，以特快专递方式寄送给招标人，其他所要求的成套技术文件和图纸将随合同中设备一起发货，招标人有权针对培训目的而额外复制所提供的技术文件与图纸。

4. 如果中标人交付的技术文件和图纸在运输途中发现不完整、丢失或损坏，中标人在接到招标人索要不完整、丢失或损坏部分的技术文件和图纸的通知后的30天内,应免费向招标人增补丢失或损坏部分的技术文件与图纸。

5. 中标人有义务对该设备的控制软件、管理软件进行免费升级换代。

6. 中标人定期对设备进行回访，并对用户提出的问题进行解决。

7. 中标人要随机提供下列相关的技术资料及图纸：

制造标准、防爆标准

完整的技术特征及说明书、原理图、设备安装图、系统图、接线端子图

全部机电图纸、材料清册、所有设备、元件、部件型号、规格、产品检验合格证及出厂日期等。

8. 技术资料与设备同属合同供货范围，如不能按照上述条款交货，将按照推迟合同交货期执行。

第九节   标 准

一、标准

1.《羊场湾煤矿二号井二煤延深接续初步设计》；

2.《煤矿安全规程》（2011）；

3.《煤矿工业矿井设计规范》 GB50215-2005；

4.《煤矿排水监控系统通用技术条件》MT/T 1128-2011；

5.《煤矿固定抱索器架空乘人装置技术条件》MT/T873-2000；

6.《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分通用要求》（GB3836.1-2000）；

7.《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分 隔爆型“d”》（GB3836.2-2000）；

8.《爆炸性气体环境用电气设备 第四部分 本质安全型“i”》（GB3836.4-2000）；

9.《电气设备的抗干扰特性基本测量方法》（GB4859-84）；

10.《低压配电设计规范》（GB50054-95）；

11.《外壳防护等级的分类》（GB4208-84）；

12.《煤矿井下用电器设备通用技术条件》 MT/T 661-2011；

13.《煤矿安全监控系统通用技术要求》AQ 6201-2006。

二、其它

1.防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准制造。

2. 设备应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

3. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

第十节     交货期

2016年10月1日之前，所有设备由供方送至使用单位指定地点，运输费全部由供方承担。

羊场湾煤矿联系人员：

冯耀东    手机：13995316205

高学明    手机：13895103006

何建兵    手机：18795112816